|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Генеральный директор |
|  |  | ООО «Гамма» |
|  | Тагилов | /В.В. Тагилов |
|  | (подпись) |  |
|  |  | 26.01.2023 |

Инструкции о мерах пожарной безопасности в помещении котельной,

теплового пункта, дизельной

ООО «Гамма»

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в помещении котельной, теплового пункта, дизельной устанавливает порядок действия работников, а также требований к содержанию территории, зданий, строений, сооружений и помещений ( далее – здание) ООО «Гамма» ( далее – Общество).

1.2. Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещении котельной, теплового пункта, дизельной разработана для недопущения пожаров и ситуаций, способных повлечь за собой возгорания. Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками ООО «Гамма».

1.3.Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещении котельной, теплового пункта, дизельной составлена в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.

1.4.При обеспечении пожарной безопасности в помещении котельной, теплового пункта, дизельной наряду с настоящей Инструкции следует руководствоваться нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

1.5. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности возлагается на работника назначенного приказом ООО «Гамма» (далее – ответственный за пожарную безопасность).

1.6. Все работники Общества должны допускаться к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и тренировок персонала по эвакуации в соответствии с Положением о порядке обучения мерам пожарной безопасности работников ООО «Гамма».

1.7. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут личную ответственность в дисциплинарном, административном или судебном порядке.

2. Основные требования пожарной безопасности

2.1. Настоящая инструкция содержит требования противопожарной безопасности операторов котельных установок.

2.2. Операторы котельных установок должны знать и выполнять требования, изложенные в данной инструкции.

2.3. Посторонние лица могут допускаться в котельную только с разрешения администрации и в сопровождении ее представителя.

2.4. Помещение котельной, котлы, территория и все оборудование ее должны содержаться в исправном состоянии и надлежащей чистоте. Запрещается загромождать помещение котельной или хранить в нем какие-либо материалы и предметы.

2.5. Проходы в помещение котельной и выходы из него должны быть всегда свободными. Двери для выхода из котельной должны легко открываться по направлению выхода из здания. Перед началом отопительного сезона котельные установки должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные котельные установки к эксплуатации не допускаются.

2.6. Электрооборудование котельной установки должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок».

2.7. Выявленные нарушения технологического режима, представляющие угрозу возникновения пожара, должны устраняться немедленно при обнаружении.

2.8. Технологическое оборудование должно иметь исправные системы предотвращения, локализации и ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров, приборы контроля и регулирования.

2.9. Технологическое оборудование должно соответствовать технико-эксплуатационной документации на применяемую технологическую систему и конструкторской документации.

2.10. Котельная установка должна быть укомплектована первичными средствами пожаротушения и иметь свободный доступ к ним. Использование средств пожаротушения не по назначению запрещается.

2.11. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

2.12. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

– использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

– пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроизделиями;

– обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

– пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

– применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

– размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

2.13. Котлы, трубопроводы для подачи топлива и другое оборудование котельной содержать в исправности и под постоянным наблюдением обслуживающего персонала.

2.14. Перед растопкой котлов обслуживающий персонал обязан тщательно проверять готовность к работе котлов, их оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств защиты, а также проверить исправность топочных устройств, трубопроводов и арматуры, служащих для подачи топлива.

2.15. Топки котлов и газоходы необходимо тщательно проветрить в течение 10–15 минут, открыв заслонки газоходов естественной тяги, а при наличии дымососов – путем их включения на 3–5 минут.

2.16. Дымовые трубы котлов следует очищать от сажи продуванием не реже трех раз в месяц.

2.17. Сушить и хранить на котлах или возле них одежду и горючие материалы, а также устраивать на котлах и над ними деревянные мостики запрещается.

2.18. Во избежание образования взрывоопасной газовоздушной смеси в топках при перерывах в работе котлов форсунки для газа должны быть выведены из топок (если конструкция форсунок допускает такой вывод).

2.19. Обслуживающий персонал обязан проверять с помощью мыльного раствора герметичность газопроводов в соединениях и кранах, а в случае обнаружения пропусков немедленно принять меры к устранению дефектов.

2.20. Перед растопкой котлов необходимо тщательно проветрить помещение.

2.21. При топке котлов необходимо обращать внимание на количество топлива, тягу и соблюдать требуемое соотношение между поступающим в топку топливом, воздухом.

2.22. Обслуживающий персонал котельной обязан немедленно прекратить работу котла и доложить руководству службы в случае:

– прекращения подачи топлива или дутья;

– нарушения обмуровки части котла, а также нагрева докрасна стенок котла или каркаса;

– повышения давления в котле выше установленного и дальнейшего повышения давления, несмотря на уменьшение тяги, дутья и усиленное питание водой;

– понижения уровня воды в котле, несмотря на питание его водой, а также при отказе в работе питательных устройств;

– повреждения газовых линий, паропроводов, измерительных и указательных приборов или предохранительных клапанов. Газопроводы и их арматуру необходимо проверять в установленные сроки.

2.23. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:

– допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений;

– применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию оборудования;

– эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей у топки и у емкости с топливом;

– подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;

– разжигать установки без предварительной их продувки;

– работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем;

– сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах;

– эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи.

3. Противопожарные мероприятия при подготовке котла к растопке

3.1. Перед растопкой котла следует тщательно проверить исправность оборудования для сжигания газового топлива.

3.2. При подготовке котла к растопке надлежит:

– проверить исправность газопровода и установленных на нем кранов и задвижек. Вся запорная арматура на газопроводах должна быть закрыта, а краны на продувочных газопроводах открыты;

– продуть газопровод через продувочную свечу, постепенно открывать задвижку на ответвлении газопровода к котлу;

– убедиться в отсутствии утечек газа из газопроводов;

– пуск котлов производить в автоматическом режиме.

4. Противопожарные мероприятия при включении котла в работу

4.1. Запрещается пуск в работу котлов с неисправными средствами противопожарной защиты и при проведении огневых работ в котельной.

4.2. При ремонте оборудования котельной применять обмедненные ключи или прочий инструмент, обильно смазанный солидолом.

5. Противопожарные мероприятия при работе котла

5.1. Во время дежурства персонал котельной должен следить за исправностью котла и всего оборудования котельной, строго соблюдать установленный режим работы котла. Персонал должен принимать немедленные меры к устранению неисправностей, угрожающих создать пожар в котельной. Если неисправности устранить собственными силами невозможно, то необходимо сообщить руководству.

5.2. Запрещается:

– эксплуатировать теплопроизводящие установки при утечке газа из системы газопровода;

– работать при неисправных или отключенных приборах контроля или регулирования, а также при их отсутствии;

– сушить какие-либо горючие материалы на котлах и водопроводах.

6. Противопожарные мероприятия при остановке котла

6.1. Отключить газопровод котла от общей магистрали, открыть продувочную свечу на отводе.

7. Противопожарные мероприятия при аварийной остановке котла

7.1. Операторы котельных установок обязаны в аварийных случаях немедленно остановить котел и сообщить об этом руководству, если:

– обнаружена загазованность котельной;

– произошел взрыв газовоздушной смеси;

– возник пожар в котельной.

7.2. Причины аварийной остановки котла должны быть записаны в сменном журнале.

8. Порядок действий при пожаре

8.1. При возникновении пожара действия работников в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности и эвакуации людей.

8.2. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

– немедленно сообщить диспетчеру по телефону 01 или 112 (в случае отсутствия телефонной связи – по радиосвязи), дежурному телефонисту службы связи по телефону, при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию;

– принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара;

– поставить в известность об обнаружении пожара руководство.

8.3. Приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (к тушению пожара приступать только в случае отсутствия явной угрозы жизни и наличию возможности покинуть опасное место в любой момент тушения пожара).

8.4. Организовать встречу подразделений пожарной охраны, оказать помощь в выборе пути для подъезда к очагу пожара.

9. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды

9.1. Горючие отходы производства, использованные обтирочные материалы (ветошь) должны складироваться в контейнеры из негорючих материалов с закрывающейся крышкой и удаляться по окончании рабочей смены из указанных контейнеров.

9.2. Промасленная специальная одежда должна храниться отдельно от повседневной одежды в шкафах (гардеробах), вовремя централизованно сдаваться в стирку.

10. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

| № п/п | Наименование, марка, тип, заводской номер КИП | Указание предельных показаний |
| --- | --- | --- |
| 1 | Термометр «Марсель» стеклянный, спиртовой BH345 | 50 0С |
| 2 | Термометр «XCV» стеклянный, ртутный BH34п | 38 0С |

11. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)

11.1.Каждый работник организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, повышения температуры и т. п.) должен:

- немедленно прекратить работу и сообщить непосредственному или вышестоящему начальнику и оповестить окружающих сотрудников;

- вызвать пожарную охрану по телефону 101 (с сотового телефона — 101 или 112), сообщив при этом адрес организации, наименование организации, место возникновения пожара, фамилию, имя, отчество, телефон;

- принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей;

- отключить от питающей электросети закрепленное электрооборудование;

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- при общем сигнале опасности покинуть здание.

11.2. Руководитель структурного подразделения, которому стало известно о пожаре, обязан:

- вызвать по телефону пожарную охрану;

- немедленно оповестить своих подчиненных и прочих работников;

- сообщить о пожаре лицу, ответственному за пожарную безопасность на объекте;

- принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации людей и материальных ценностей.

11.3. Лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте, прибывшее к месту пожара, обязано:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность собственника имущества (генерального директора, учредителя);

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в локализации пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

11.4. При прибытии пожарных подразделений лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте, обязано проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и предоставить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

11.5.Ответственный за пожарную безопасность обязан также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

12. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты

12.1. Предельное одновременное количество людей в помещении может превышать 50 человек, но не должно превышать количества, предусмотренного проектной документацией и (или) количества, определенного расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

13 Перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на объекте защиты.

13.1. Дежурным персоналом на объекте защиты в ООО «Гамма» являются:

– в дневное время – сменные мастера;

– ночное время – охранники.

Дежурный персонал назначается и освобождается от обязанностей приказом руководителя ООО «Гамма».

13.2. Каждый вновь принимаемый на работу сотрудник на должность, относящуюся к дежурному персоналу, должен быть ознакомлен под подпись с настоящей Инструкцией.

13.3. Перед заступлением на смену дежурный персонал должен принять у сдающего смену контролируемый объект, проверить исправность и рабочее состояние всех противопожарных и иных систем оповещения.

13.4. Дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

13.5. По окончании смены сотрудник должен передать контролируемый объект заступающему на смену, уведомить его о возникших во время его дежурства инцидентах (если таковые имелись), передать оборудование.

Инструкцию составил

| Специалист по пожарной профилактике |  | Давыдов |  | Давыдов Б.Б. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |