Инструкция для работы на "КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ" ZOTA «Magna»-60 ZOTA «Magna»-80 ZOTA «Magna»-100

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда при эксплуатации котлов отопительных полуавтоматических ZOTA «Magna»-60 ZOTA «Magna»-80 ZOTA «Magna»-100 (далее котлов ZOTA) в ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда при эксплуатации котла ZOTA разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ при эксплуатации котла ZOTA;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта работника;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при эксплуатации котла ZOTA;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при эксплуатации котла ZOTA;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ при эксплуатации котла ZOTA.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех работников при эксплуатации котла ZOTA ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 536"Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением";

2.1.5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования безопасности при эксплуатации котла ZOTA.

3.2. При эксплуатации котла ZOTA необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.3. К работе по эксплуатации котлов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.4. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.5. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.6. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.7. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.10. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.11. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.12. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.12.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.13. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при эксплуатации котла ZOTA.

3.13.1. При эксплуатации котла ZOTA обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.13.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.13.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.13.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.14. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.14.1. На работников возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны, а также поверхностей оборудования, материалов;

- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- вращающиеся части насосов, движущиеся машины и механизмы;

- подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;

- острые кромки, заусеницы и шероховатости на поверхности заготовок, инструментов, оборудования;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная влажность воздуха;

- пониженная подвижность воздуха;

- повышенный уровень шума и вибрации;

- работа на высоте;

- физические и нервно-психические перегрузки.

3.14.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при эксплуатации котла ZOTA могут возникнуть следующие риски:

а) механические опасности:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.15. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.15.1. При эксплуатации котла ZOTA работник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты»,  утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. №002.

3.15.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия.

3.15.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.15.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.15.5. При работе с электрооборудованием работнику необходимо обеспечить основными и дополнительными защитными средствами, обеспечивающими безопасность его работы (диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик, инструмент с изолирующими рукоятками, переносные заземления, плакаты и т. д.).

3.16. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.16.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.16.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.16.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.17. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.17.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.17.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.17.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.17.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.17.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Перед началом работы следует провести осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже. Привести все в порядок. Рукава и полы спецодежды следует застегнуть на все пуговицы, волосы убрать под головной убор. Одежду необходимо заправить так, чтобы не было свисающих концов или развевающихся частей. Запрещается засучивать рукава спецодежды.

4.1.2. Подготовить рабочее место к безопасной работе, убрать посторонние предметы, очистить рабочую зону от отходов производства. Проверить наличие предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.1.3. Перед растопкой котла следует проверить:

- исправность топки, запорных и регулирующих устройств;

- исправность КИП, арматуры, питательных устройств, дымососов и вентиляторов;

- заполнение котла водой путем пуска питательных и циркуляционных насосов;

- отсутствие заглушек на питательных линиях, продувочных линиях;

- отсутствие в топке людей и посторонних предметов.

4.1.4. Отрегулировать тягу в верхней части топки, установив разрежение в топке 2-3 мм водного столба.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность.

4.3.2. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Растопка котла должна производиться только при наличии письменного распоряжения в сменном журнале ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов. В распоряжении должны быть указаны продолжительность растопки, время, кто должен провести растопку.

4.4.2. Растопка котла должна проводиться в течение времени, установленного начальником котельной, при слабом огне, уменьшенной тяге.

4.4.3. При растопке котла следует обеспечить равномерный прогрев его частей.

4.4.4. При растопке необходимо вести контроль за перемещением элементов котла при тепловом расширении.

4.4.5. Следить за температурой воды на выходе из котла, она не должен превышать 115°С.

4.4.6. Температуру воды на выходе держать согласно графику, в зависимости от наружной температуры воздуха.

4.4.7. При работе с котлом ZOTA, принимающий смену, должен записать в сменный журнал все обнаруженные им при вступлении на дежурство неисправности и расписаться в журнале вместе с оператором, сдающим смену.

При обнаружении дефектов и неисправностей, препятствующих дальнейшей безопасной работе котлоагрегата, принимающий смену обязан немедленно поставить в известность руководство котельной.

4.4.8. Запрещается приемка и сдача смен во время ликвидации аварий и во время проведения ответственных переключений.

4.4.9. Запрещается пуск котла с неисправной арматурой, питательными приборами, автоматикой безопасности и средствами противоаварийной защиты и сигнализации.

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Следить за исправностью котла (котлов) и всего оборудования котельной, строго соблюдать установленный режим работы котла.

5.1.2. Выявленные в процессе работы оборудования неисправности записывать в сменный журнал. Принимать меры к устранению неисправностей.

5.1.3. Проверка исправности манометра с помощью трехходовых кранов, проверка исправности предохранительного клапана продувной должна проводиться ежемесячно с записью в сменный журнал.

5.1.4. Во время работы котла запрещается производить подчеканку швов, заварку элементов котла.

5.1.5. Все устройства и приборы автоматического управления и безопасности котла должны поддерживаться в исправном состоянии и регулярно проверяться, в установленные сроки администрацией.

5.1.6. Чистку топки от шлака проводить не реже 2 раз в смену.

5.1.7. Запрещается в процессе работы:

- надевать, снимать и поправлять на ходу приводные ремни, останавливать вручную вращающиеся и движущиеся механизмы;

- производить какие-либо переключения оборудования, обдувку, спуск золы и другие операции, создающие опасность для осмотра;

- перепрыгивать или перелезать через трубопроводы (для сокращения маршрута). Переходить через трубопроводы следует только в местах, где имеются переходные мостики;

- перемещаться в неосвещенной зоне без фонаря;

- производить очистку светильников и замену перегоревших ламп.

- при недостаточной освещенности рабочего места и обслуживаемого оборудования из-за перегорания ламп машинист котельной, должен вызвать дежурного электрика, а до его прихода пользоваться электрическим фонарем;

- опираться и становиться на барьеры площадок, перильные ограждения, предохранительные кожухи муфт и подшипников, ходить по трубопроводам, а также по конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода по ним и не имеющим специальных поручней и ограждений;

- находиться без производственной необходимости на площадках агрегатов, вблизи люков, лазов, водоуказательных колонок, а также около запорной и предохранительной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, находящихся под давлением;

- производить пуск механизмов при отсутствии или неисправном состоянии ограждающих устройств, а также уборку вблизи работающих механизмов;

- снимать защитные ограждения с муфт и валов, с вращающихся механизмов;

- производить уборку вблизи механизмов без защитных ограждений или с плохо закрепленными ограждениями;

- чистить, обтирать и смазывать вращающиеся или движущиеся части механизмов, просовывать руки за ограждение.

5.1.8. Растопка котлов должна производиться только при наличии распоряжения, записанного в сменном журнале. В распоряжении должны быть указаны продолжительность заполнения котла водой и её температуры.

5.1.9. Операторы котельной должны быть предупреждены заблаговременно о времени растопки котлов.

5.1.10. Во время работы необходимо:

- поддерживать в норме уровень воды в котле, давление пара и температуру перегретого пара;

- уметь своевременно выявлять неполадки в работе котлов, вспомогательного оборудования, трубопроводов, арматуры и при обнаружении неполадок немедленно их устранять;

- уметь проверять исправность действия водоуказательных приборов, манометров, предохранительных устройств;

- работать безаварийно и экономно, бесперебойно снабжать потребителей горячей водой в необходимом количестве и установленного давления и температуры при минимальном расходе топлива;

- следить за состоянием арматуры и плотностью фланцевых соединений, за состоянием изоляции трубопроводов (окраска, надписи, таблички и др.);

- проверять плотность лазов, люков, отсутствие течей, а также отсутствие подсосов воздуха в топку газоходы и т.п.;

- своевременно проверять исправность действия приборов автоматики и безопасности, средств защиты и сигнализации.

5.1.11. Удаление с поверхностей нагрева котлов шлака, золы и нагара обдувкой производить по ходу газов, начиная с поверхностей нагрева, расположенных в топочной камере. Во избежание ожогов обдувщик становится в стороне от дверей. Обдувка должна быть немедленно прекращена, если во время ее проведения происходит выбивание газов через люки, а также при выявлении неисправностей котла.

5.1.12. Все устройства и приборы автоматического управления и безопасности котла должны поддерживаться в исправном состоянии и регулярно проверяться.

5.1.13. Периодическая продувка котла проводится в присутствии ответственного по смене лица. О предстоящей продувке котельщик и лица, контролирующие соседние котлы, предупреждаются заранее. Запрещается производить продувку при неисправной продувочной арматуре, открывать и закрывать арматуру ударами молотка или других предметов, а также при помощи удлиненных рычагов.

5.1.14. Остановка котла во всех случаях за исключением аварийной остановки должна производиться только по получении письменного распоряжения администрации.

5.1.15. Не допускать питание котла жесткой или грязной водой во избежание образования накипи и шлаков.

5.1.16. При пуске, остановке и опрессовке котлов, трубопроводов или другого оборудования, находящегося под давлением, на их площадках и вблизи них разрешается находиться только персоналу, непосредственной выполняющему эти работы, а также лицам, имеющим разрешение начальника цеха.

5.1.17. В опасной зоне прекратить все виды работ, принять меры по удалению из нее людей и доложить руководителю.

5.1.18. Основные принципы безопасной эксплуатации котла.

5.1.18.1. Не допускайте превышения давления в котле сверх указанной в технической характеристике величины.

5.1.18.2. Запрещено оставлять котёл с теплоносителем при температуре окружающего воздуха ниже 0°C.

5.1.18.3. Не запускайте котёл при отсутствии в нем теплоносителя и в случае замерзания теплоносителя.

5.1.18.4. Категорически запрещается устанавливать запорную арматуру на линии подачи теплоносителя из котла при отсутствии предохранительного клапана, установленного до запорной арматуры и рассчитанного на давление не более 0,3 МПа.

5.1.18.5. В случае необходимости открытия дверцы загрузочной во время работы котла, необходимо: Закрыть заслонку подачи воздуха (поз.36 Рис.1) ручкой заслонки и аккуратно приоткрыть дверцу загрузочную на 5-10 мм на 10-15 секунд для предотвращения хлопка пиролизных газов.

5.1.18.6. Запрещается нарушать схему загрузки котла и допускать просыпание топлива на загрузочную и зольную дверь котла, это может привести к прогоранию двери и повреждению лакокрасочного покрытия.

5.1.18.7. Запрещается эксплуатировать котел при неправильном расположении рычага шуровочного механизма.

5.1.18.8. Следите за состоянием, внешним видом и изменениями, происходящими с нагреваемыми частями котла и о всех изменениях, не предусмотренных паспортом и руководством по эксплуатации на котёл и пульт управления, сообщайте сотрудникам специализированного центра сервисного обслуживания.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять после полной остановки электроинструмента с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.4. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Во время проведения работ работники обязаны пользоваться и правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

5.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

5.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. В аварийных случаях немедленно остановить котел и сообщить о случившемся начальнику котельной или лицу, его замещающему, если:

- перестало действовать более 50% предохранительных клапанов или заменяющих их устройств;

- давление поднялось выше разрешенного более, чем на 10% и продолжает расти, несмотря все принятые меры;

- обнаружены неисправности предохранительного клапана или импульсно-предохранительного устройства;

- перестали действовать все питательные устройства (насосы, инжекторы);

- в основных элементах котлоагрегата обнаружены трещины, выпучины, пропуски в сварных швах, разрывы труб, обрыв анкерного болта или связи;

- расплавлена контрольная пробка котла;

- прекращена подача электроэнергии;

- исчезло напряжение во всех КИПиА, устройствах дистанционного и автоматического управления;

- повреждены футеровка и обмуровка котла с угрозой обвала их при накаливании докрасна элементов котла, его каркаса или обшивки;

- произошло возгорание сажи и частиц топлива, осевших в газоходах и хвостовой части котлоагрегата;

- упало давление газа у горелок ниже допустимого предела или совсем прекратилась подача газа или воздуха (вышел из строя регулятор, сработал запорный предохранительный клапан, обрыв дисков в газовых задвижках, авария на газопроводе);

- произошел взрыв газовоздушной смеси в топке котла или газоходах;

- резко и сильно повысилось давление газа у горелок;

- обнаружены повреждения газопроводов и газовой арматуры, ведущие к утечкам газа и загазованности помещений котельной;

- появились существенные ненормальности в работе котла или неисправности опасные для котла и обслуживающего персонала (вибрация, стук, шум, взрывы в газоходах, повреждения арматуры и т.п.);

- при погасании факелов в топке при камерном сжигании топлива;

- при возникновении пожара в котельной, угрожающего обслуживающему персоналу или котлу;

- произошла утечка воды из котла (ниже уровня кромки водоуказательного стекла), подпитка котла водой при этом категорически запрещена;

- уровень воды быстро снижается, не смотря на усиленное питание котла водой;

- уровень воды поднялся выше верхней кромки водоуказательного стекла и продувкой котла не удается снизить его;

- прекращено действие всех водоуказательных приборов.

6.2.2. При обнаружении возможной аварийной ситуации, сообщить об этом непосредственному начальнику и принять участие в устранении данной ситуации.

6.2.3. При аварийной остановке котла:

- прекратить подачу топлива и воздуха, резко ослабить тягу;

- после прекращения горения открыть дымовую заслонку и топочные дверцы;

- отключить котел.

6.2.4. Обстановку на рабочем месте, где произошли несчастный случай, микроповреждения (микротравмы), а также состояние оборудования и инструмента необходимо сохранить в том состоянии, в каком они находились на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих, не вызывает аварии и не нарушает производственного процесса, который по условиям технологии должен вестись непрерывно.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае немедленно организовать первую помощь пострадавшему, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или доставить его в медицинскую организацию.

6.3.2. При обнаружении пожара или признаков горения (задымленность, запах гари и т. п.) необходимо:

– немедленно сообщить о пожаре по телефону 101 (назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию), а также своему непосредственному руководителю;

– четко выполнять указания руководителя работ по эвакуации и спасению людей, тушению пожара первичными средствами пожаротушения, сохранению материальных ценностей, если это не сопряжено с риском для жизни и здоровья.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.1.2. Ознакомить работника, принимающего смену, с проведенными работами в течение смены, со всеми неполадками слесарного оборудования и инструмента, которые были обнаружены в течение смены. Сделать соответствующую запись в журнале приема-сдачи смен и сообщить мастеру (начальнику) смены о передаче смены.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. Запрещается сдача-приемка смены при возникновении аварийной ситуации в котельной, дежурный персонал, прибывший на смену, поступает в распоряжение старшего оператора котельной или другого должностного лица и действует согласно распоряжений.

7.2.2. Запрещается сдавать смену больному или находящемуся в нетрезвом состоянии сменщику.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. Навести порядок на рабочем месте, собрать инструмент и приспособления, очистить их от пыли, грязи и убрать в специально отведенное место7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.