Инструкция о действиях сотрудников в помещениях, оборудованных установками
автоматического порошкового (газового) пожаротушения

Автоматические установки порошкового пожаротушения должны обеспечивать:

- своевременное обнаружение пожара автоматической установкой пожарной сигнализации, входящей в состав автоматической установки порошкового пожаротушения;

- подачу порошка из распылителей автоматических установок порошкового пожаротушения с требуемой интенсивностью подачи порошка.

1. Перед началом работы сотрудник обязан:

1.1. Подойдя к двери, обратить внимание на наличие или отсутствие над входной дверью светового сигнала «Порошок (Газ) – не входить!».

1.1.1. Сигнал отсутствует – перевести установку из автоматического режима в режим «автоматика отключена» (см. инструкцию по эксплуатации установки).

1.1.2. Войти в помещение и приступить к работе.

1.1.3. Сигнал включен – не заходя в помещение, незамедлительно сообщить лично или по телефону об этом сотрудникам охраны, ответственному или дежурному по эксплуатации инженерных систем.

2. Во время работы сотрудник обязан:

2.1. Первый обнаруживший пожар или признаки горения (пламя, горение, запах гари) обязан:

2.1.1. Немедленно сообщить по внутреннему телефону дежурному сотруднику охраны и в пожарную охрану по городскому телефону 01 или 112, указать адрес объекта, место возникновения пожара и сообщить свою фамилию.

2.1.2. Принять меры, обеспечивающие безопасную эвакуацию работников.

2.1.3. Приступить (по возможности) к тушению пожара имеющимися в наличии первичными
средствами пожаротушения.

2.1.4. При невозможности потушить пожар самостоятельно – немедленно покинуть помещение.

2.2. Если включилась звуковая и световая сигнализация «Порошок (Газ) – уходи!», работник обязан:

2.2.1. В течение не более 30 секунд закрыть окна, двери и покинуть помещение.

2.2.2. Убедиться в том, что из помещения все работники вышли.

2.2.3. Плотно закрыть входную дверь.

2.2.4. Сорвать пломбу на пульте дистанционного пуска (ПДП). Привести систему пожаротушения в действие, запустив кнопку «ПУСК».

3. По окончании рабочего дня работник, закрывающий помещение, обязан:

3.1. Проверить, закрыты ли окна, выключить свет, выйти из помещения и плотно закрыть входную дверь.

3.2. Перевести установку в автоматический режим.

3.3. Убедиться, что установка переведена в автоматический режим.

4. Действия работника при обнаружении пожара:

4.1. Первый обнаруживший пожар или признаки горения (пламя, горение, запах гари) обязан:

4.1.1. Принять меры, обеспечивающие безопасную эвакуацию работников.

4.1.2. Проверить, закрыты ли окна и все ли работники вышли из помещения.

4.1.3. Выйти из помещения и плотно закрыть входную дверь.

4.1.4. Потянуть на себя рычаг ручного извещателя (при кнопочном типе извещателя – выдавить защитное стекло и нажать кнопку) или ПДП. Через 30 секунд произойдет выпуск в помещение газового (порошкового) огнетушащего состава.

5. Требования безопасности:

5.1. Входить в защищаемое помещение после выпуска в него огнетушащего состава и ликвидации пожара до момента окончания проветривания разрешается только в изолирующих средствах защиты органов дыхания.

5.2. Входить в помещение без изолирующих средств защиты органов дыхания разрешается только после удаления продуктов горения и разложения газового огнетушащего состава или оседания порошковой пыли до безопасной величины.

5.3. ВНИМАНИЕ! Все сигналы и действия оперативного дежурного (службы охраны) должны быть занесены в журнал технического состояния установки пожарной автоматики с указанием времени, даты, Ф. И. О. и подписи. В случае обнаружения загорания, срабатывания пожарной автоматики или обнаружения любой неисправности пожарной автоматики дежурный персонал (служба охраны, диспетчер) должен немедленно сообщить о случившемся ответственному за эксплуатацию инженерного оборудования и противопожарных систем.