Инструкция о порядке использования противопожарных штор

1. Назначение.

1.1. Ворота рулонные противопожарные (шторы) являются автоматическими устройствами, предназначенными для заполнения проемов в противопожарных преградах, разделения зданий и помещений на пожарные отсеки, блокирования или ограничения распространения пожара и продуктов горения во внутренних объемах зданий при пожаре и создания препятствия для распространения пожара в соседние помещения в течение нормируемого времени, в том числе:

– через сквозные проемы межэтажных перекрытий, в том числе в местах установки открытых лестниц и эскалаторов;

– через открытые проемы стен или перегородок, в том числе технологических и транспортных.

2. Принцип работы.

2.1. При поступлении сигнала «Пожар» на блок управления от автоматической пожарной сигнализации (АПС) срабатывает автоматика привода, защитный экран автоматически опускается, полностью перекрывая проем в преграде и обеспечивая тем самым безопасную эвакуацию людей в течение нормируемого времени.

2.2. В случае отключения электропитания блок управления, в состав которого входит блок резервного питания, обеспечивает работу шторы: в режиме ожидания не менее 24 часов, под нагрузкой – 20 минут.

2.3. При ложном срабатывании АПС подъем шторы осуществляется в ручном режиме с помощью кнопки аварийного подъема штор, после этого блок управления противопожарной шторы переходит в дежурный режим.

2.4. Подключение ВРП выполняется согласно Технологическому заданию на взаимодействие с инженерным и технологическим оборудованием объекта:

- тип электродвигателя – однофазный 230 В; 12 В;

- максимальный ток потребления – 2,5 А;

- категория электроснабжения по ПУЭ;

- кабель электроснабжения – ВВГнг-FRLS 3х1,5 (или аналогичный) подводится к блоку управления (корпусу шторы со стороны привода);

- кабель управления – КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 (или аналогичный) от системы АПС объекта (с нормально разомкнутым сухим контактом) подводится к блоку управления (корпусу шторы со стороны привода).

2.5. Шторы могут быть оснащены дополнительным ручным управлением (кнопкой выносной) подъема ВРП либо пультом дистанционного управления.

2.6. Эксплуатация штор запрещена в случае:

– значительных повреждений или сбоев в работе;

– если интервалы технического обслуживания значительно превышены или нерегулярно проводились;

– грубых нарушений правил эксплуатации.

3. Алгоритм работы блока управления:

- при поступлении сигнала АПС «3» или замыкании кнопки «ВНИЗ» «7» на плате контроллера производится опускание шторы до момента срабатывания нижнего концевого выключателя привода;

- при замыкании сигнала «ВВЕРХ» «4» или замыкании кнопки «ВВЕРХ» «7» на плате контроллера производится поднятие шторы до момента срабатывания верхнего концевого выключателя привода;

- состояние нижнего и верхнего концевого выключателя контролируется и индицируется соответствующим светодиодом на плате контроллера или визуально на концевых выключателях привода;

- сигнал «ВВЕРХ» «4» является приоритетным перед сигналом «ВНИЗ» при одновременном замыкании двух сигналов или одновременном нажатии кнопок.

4. Эксплуатационные ограничения.

4.1. Для надежной и долговечной работы штор необходимо выполнять следующие требования:

- проводить периодическое техническое обслуживание штор согласно Техническому регламенту;

- проводить регулировку штор (прежде всего – концевых выключателей электропривода) только при помощи квалифицированных специалистов монтажной (обслуживающей) организации либо работников объекта, прошедших специальное обучение;

- исключить повреждение электропроводки противопожарных штор. Эксплуатация противопожарных штор с поврежденной электропроводкой запрещается;

- обеспечивать отсутствие препятствий в зоне движения защитного экрана штор;

- оберегать противопожарные шторы от механических повреждений;

- исключить попадания в конструкцию противопожарных штор посторонних предметов.

4.2. Запрещается:

– устанавливать дополнительное оборудование или аксессуары, а также производить самостоятельно замену или регулировку отдельных частей;

– использование штор для защиты проемов от проникновения (охранная функция);

– во время проверки работоспособности шторы в ручном режиме ускорять или сдерживать ход защитного экрана;

– эксплуатация штор в полуоткрытом положении.