Инструкция по охране труда для наладчика оборудования газовой котельной

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для наладчика оборудования газовой котельной, разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения видов работ для наладчика оборудования газовой котельной;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта для наладчика оборудования газовой котельной;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для наладчика оборудования газовой котельной;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ наладчиком оборудования газовой котельной.

1.2. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для наладчика оборудования газовой котельной при выполнении им трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.3. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, Приказ Минтруда от 27.11.2020 № 835н

2.1.4. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н

2.1.5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 декабря 2020 года n 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".

2.1.6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

2.1.7. Приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 924н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок".

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для наладчика оборудования газовой котельной.

3.2. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.3. К производству работ наладчиком оборудования газовой котельной допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.4. Работник при выполнении работ должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

3.5. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.6. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования газовой котельной, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.7. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.10. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.11. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.12. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.12.1. Наладчик обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.13. Требования по выполнению режимов труда и отдыха.

3.13.1. Наладчик обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.13.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.13.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности.

3.13.4 Наладчик должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.14. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.14.1. При обслуживании энергетического оборудования газовой котельной возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- возможность ожогов горячей водой и паром теплоносителя при выполнении работ по ремонту и техническому обслуживанию теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования;

- высокое давление среды в трубопроводах;

- проведение работ на высоте;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны, а также поверхностей оборудования, материалов;

- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- вращающиеся части насосов, движущиеся машины и механизмы;

- подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;

- разрушающиеся конструкции и элементы оборудования в процессе выполнения работы и в аварийных ситуациях;

- острые кромки, заусеницы и шероховатости на поверхности заготовок, инструментов, оборудования;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- физические и нервно-психические перегрузки.

3.14.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ могут возникнуть следующие риски:

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния;

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым пола (косвенный контакт);

- опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;

- опасность воспламенения;

- опасность воздействия открытого пламени;

- опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды;

- опасность насилия от враждебно настроенных работников;

- опасность насилия от третьих лиц;

- опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара.

3.15. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.15.1. При выполнении работ работник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными

3.15.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.15.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.15.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.16. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования газовой котельной, приспособлений и инструмента.

3.16.1. При возникновении несчастного случая пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем начальнику отдела (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.16.2. Наладчик должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.16.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования газовой котельной, приспособлений, неогороженный проём, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю.

3.17. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.17.1. Для сохранения здоровья наладчик должен соблюдать личную гигиену.

3.17.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.17.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.17.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.17.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1 Перед началом работы следует провести осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже. Надеть их и полагающуюся по нормам спецодежду и спецобувь, привести все в порядок.

4.1.2. Застегнуть спецодежду на все пуговицы, не допуская свисающих концов одежды, волосы убрать под головной убор. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, колющие и бьющиеся предметы.

4.1.3. Получить задание от руководителя на выполнение работ и инструктаж об условиях ее выполнения.

4.1.4. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

4.1.5. Проверить и подготовить к работе необходимый инструмент и убедиться в его исправности.

4.1.6. Проверить состояние освещённости рабочего места. Проверить наличие предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.1.7. Проверить исправность заземления, работу вентиляционных установок, электрооборудования. Все открытые и доступно расположенные движущиеся части тепловых энергоустановок необходимо защитить закрепляемыми ограждениями.

4.1.8. Убедиться, что у насосных агрегатов, тягодутьевых машин и другого вращающегося оборудования, как у работающего, так и у находящегося в резерве, закреплены предохранительные кожухи. Подходы к ним свободны. Оборудование и полы чистые, арматура и контрольно-измерительные приборы исправны.

4.1.9. Проверить работу газорегуляторной установки. Давление газа до и после неё должно соответствовать параметрам настройки и требованиям производственной инструкции.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Проверить наличие заготовок, при необходимости заготовки получить от мастера. Проверить наличие тары под обработанные детали. Используемые в работе материалы, заготовки, тара должны быть размещены безопасно, удобно, устойчиво, не перекрывать проходы и проезды.

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования газовой котельной, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Проверить горение на горелках и исправность топок работающих котлов, состояние обмуровки котлов, изоляции трубопроводов и вспомогательного оборудования, целостность взрывных предохранительных клапанов.

4.4.2. Проверить исправность предохранительных клапанов котлов путём их подрыва.

4.4.3. На паровых котлах по водоуказательным стеклам проверить положение уровня в барабане, произвести продувку водоуказательных колонок.

4.4.4. Убедиться, что автоматика безопасности котла включена, отсечные (исполнительные) устройства не заклинены.

4.4.5. Проверить соответствие работы котла режимной карте.

4.4.6. Проверить наличие аварийного инструмента, смазочных и обтирочных материалов, аптечки, противопожарных средств, переносного газоанализатора.

4.4.7. Оформить приемку-сдачу смены записью в сменном журнале за подписями принимающих и сдающих смену, с указанием даты, времени и фамилий.

4.4.8. Убедиться в наличии инструментов, СИЗ.

4.4.9. Проверить наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи, средств пожаротушения.

4.4.10. При выявленных недостатках и нарушениях сообщить руководителю и приступать к работе после их устранения.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

5.1.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

5.1.3. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

5.1.4. Во время работы необходимо эксплуатировать (использовать) по назначению выданные СИЗ; соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви.

5.1.5. Работать при наличии блокировочных устройств, при достаточной освещенности.

5.1.6. Наладчик газовой котельной должен производить обходы вверенного ему оборудования и производить запись показаний приборов в суточную ведомость. При обходе производить анализ работы оборудования и показаний приборов.

5.1.7. Наладчик газовой котельной должен своевременно производить продувку паровых котлов согласно указаниям аппаратчика химводоочистки, а на котлах с давлением пара до 0,7 кг/см согласно производственной инструкции.

5.1.8. При обнаружении свищей в трубопроводах (паровых, водяных и др.), наладчик газовой котельной обязан немедленно определить опасную зону, прекратить в ней все работы, удалить из неё персонал, оградить эту зону и вывесить знаки безопасности: "Проход воспрещён!", "Осторожно! Опасная зона!". О принятых мерах по дефекту доложить мастеру. Произвести запись в сменном журнале и журнале дефектов.

5.1.9. С теплообменных аппаратов и трубопроводов, отключённых для ремонта, следует снять давление и освободить их от пара и воды. С электроприводов отключающей арматуры должно быть снято электрическое напряжение, а с цепей управления электроприводами - предохранители. Снятие электрического напряжения и предохранителей производит электротехнический персонал Общества.

5.1.10. Вся отключающая арматура должна быть в закрытом состоянии. Вентили дренажей, соединённых непосредственно с атмосферой, должны быть открыты. Вентили дренажей закрытого типа после дренирования теплообменного аппарата (трубопровода) должны быть закрыты; между запорной арматурой и теплообменным аппаратом (трубопроводом) должна быть арматура, непосредственно соединённая с атмосферой.

5.1.11. Отключающая арматура должна быть обвязана цепями и заперта на замки, вывешены знаки безопасности "Не открывать - работают люди", на ключах управления электроприводами отключающей арматуры - "Не включать - работают люди", на месте работы - "Работать здесь".

5.1.12. Приступать к наладке аппаратов и трубопроводов при избыточном давлении в них запрещается. Дренирование воды и пара должно производиться через дренажную арматуру.

5.1.13. Во избежание срыва резьбы соединительные штуцера контрольно-измерительной арматуры (для устранения течи через резьбу) следует подтягивать только гаечными ключами, размер которых должен соответствовать граням подтягиваемых элементов, при давлении не выше 0,3 кПа (3 кг/см). Применение для этих целей других ключей, а также удлиняющих рычагов запрещается. Перед подтягиванием следует проверить состояние видимой части резьбы, особенно на штуцерах воздушников.

5.1.14. При подтягивании резьбового соединения рабочий должен располагаться с противоположной стороны от возможного выброса струи воды или пара при срыве резьбы.

5.1.15. При прогреве паропровода сначала следует открывать дренажи, потом медленно и осторожно паровые вентили. В случае возникновения гидравлических ударов прогрев необходимо прекратить до их исчезновения и принять меры к устранению причин, вызвавших эти удары.

5.1.16. Запрещается находиться без производственной необходимости на площадках агрегатов, вблизи люков, лазов, водоуказательных стёкол, а также около запорной, регулирующей, предохранительной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, находящихся под давлением.

5.1.17. Запрещается опираться и становиться на барьеры площадок, ходить по трубопроводам, а также по конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода по ним.

5.1.18. Запрещается пуск и кратковременная работа оборудования при отсутствии или неисправном состоянии ограждающих устройств. Запрещается производить уборку вблизи механизмов без предохранительных ограждений или с плохо закреплёнными ограждениями.

5.1.19. Запрещается чистить, обтирать или смазывать вращающиеся части механизмов, а также перелезать через ограждения или просовывать руки за них для смазки или уборки. Запрещается при обтирке наружной поверхности работающих механизмов наматывать на руку или пальцы обтирочный материал.

5.1.20. В качестве обтирочного материала следует применять хлопчатобумажные или льняные тряпки.

5.1.21. Запрещается останавливать вручную вращающиеся или движущиеся механизмы.

5.1.22. Запрещается эксплуатировать неисправное оборудование, а также оборудование с неисправными или отключёнными устройствами аварийного отключения, блокировок, защит и сигнализации.

5.1.23. Замену перегоревших ламп должен производить электротехнический персонал.

5.1.24. Переносные ручные электрические светильники должны питаться от сети не выше 50 В. В особо неблагоприятных условиях, когда опасность поражения электрическим током усугубляется темнотой, повышенной влажностью, запылённостью, соприкосновением с металлическими поверхностями, напряжение сети не должно превышать 12 В.

5.1.25. При работе насосов, дымососов, вентиляторов температура подшипников не должна быть выше 70°С. Пуск в работу этого оборудования при неисправных системах охлаждения запрещается. Дежурный персонал обязан уделять особое внимание качеству смазки трущихся деталей механизмов, от этого зависит срок службы механизмов и расход электроэнергии. Подшипники следует проверять ежечасно, не допуская их перегрева.

5.1.26. Осматривать все газопроводы котельной следует ежечасно. Плотность соединений газопроводов котельной и газовой арматуры проверяют в сроки, определённые производственной инструкцией: по внешним признакам утечки газа (по звуку, по запаху, газоанализатором, обмыливанием мест соединений). Применение огня для обнаружения утечки газа запрещается.

5.1.27. При проведении газоопасных работ должны соблюдаться следующие меры безопасности:

- в качестве переносного источника света должны использоваться только светильники во взрывозащищённом исполнении. Включение и выключение светильников в газоопасных местах, а также использование открытого огня запрещается;

- инструмент должен быть из цветного металла, исключающего возможность искрообразования. Допускается применение инструмента из чёрного металла. При этом его рабочая часть должна обильно смазываться солидолом или другой смазкой;

- использование электродрелей и других электрифицированных инструментов, а также приспособлений, дающих искрение, запрещается;

- обувь персонала должна быть без стальных подковок и гвоздей, в противном случае необходимо надевать галоши.

5.1.28. Двери газоопасных помещений, не имеющих постоянного обслуживающего персонала, должны быть закрыты на замок. Ключи должны храниться у ответственного лица и выдаваться на время работ под расписку лицам, указанным в утверждённом списке, и по окончании работ ежедневно возвращаться.

5.1.29. При необходимости произвести обдувку поверхностей нагрева трубных котлов должна быть увеличена тяга и обеспечен устойчивый режим горения. Обдувка может производиться только с разрешения ответственного лица. Механизированная обдувка котла стационарными обдувочными устройствами должна выполняться в соответствии со специальной инструкцией. При ручной обдувке персонал должен надеть защитные очки, рукавицы и каски с перелиной. Если при обдувке котла выбиваются газы, зола из обдувочного люка, темнеет топка или появляется посторонний шум, обдувка должна быть прекращена. Запрещается при обдувке котла пароводяной смесью открывать лючки и гляделки на обдуваемой стороне топки.

5.1.30. Продувка водоуказательных приборов должна выполняться в сроки, определённые производственной инструкцией. При продувке водоуказательных колонок надеть рукавицы, защитные очки и операции следует выполнять, находясь сбоку от водомерного стекла, в следующем порядке:

- медленно открыть продувочный кран колонки,

- закрыть нижний (водяной) кран на 8-10 сек., после чего вновь его открыть,

- закрыть верхний (паровой) кран колонки на 8-10 сек., затем опять открыть,

- закрыть нижний продувочный кран колонки.

5.1.31. Запрещается оставлять котлы без надзора до полного прекращения горения в топке и снижения в них давления среды до нуля.

5.1.32. При сдаче смены довести до сведения принимающего вахту о всех замечаниях по работе оборудования, показать наличие оборудования, инструментов, инвентаря, инструкций, схем и т.п. согласно перечню и производственной инструкции.

5.1.33. Резервные насосы должны находиться в постоянной пусковой готовности и опробоваться не реже 1 раза в смену.

5.1.34. Помещение котельной, котлы и всё оборудование необходимо содержать в исправном состоянии и чистоте. Пыль со стен, подоконников, перекрытий, лестниц, поверхностей оборудования и других мест её отложений должна удаляться влажной уборкой по графику, установленному местной инструкцией. Применять при уборке помещений и оборудования горючие вещества (бензин, керосин, ацетон и др.) запрещается.

5.1.35. Проходы в каждом помещении и выходы из него должны быть свободны, не захламлены.

5.1.36. Наладчик газовой котельной во время смены, по разрешению мастера, может привлекаться к ремонтным работам, с освобождением на это время от обслуживания оборудования.

5.1.37. Не допускать посторонних на место производства работ.

5.1.38. Курение на территории и в производственных помещениях разрешается только в специально отведённых местах.

5.1.39. Курить в резервуарах, вблизи открытых люков запрещается.

5.1.40. Запрещается хранить в производственных помещениях бензин, керосин, спирт, лакокраски, растворители, разбавители и другие легковоспламеняющиеся материалы, за исключением небольшого количества, в пределах суточной потребности.

5.1.41. Все горячие части оборудования, трубопроводы, баки и другие элементы, прикосновение к которым может вызвать ожоги, должны иметь тепловую изоляцию. Температура на поверхности изоляции, при температуре окружающего воздуха 25°С, должна быть не выше 45°С.

5.1.42. Запрещается:

- наступать на оборванные, свешивающиеся или лежащие на земле и полу провода, а также на обрывки проволоки, верёвки и тросы, соприкасающиеся с этими проводами, или прикасаться к ним;

- производить наладку оборудования без выполнения технических мероприятий, препятствующих его ошибочному включению в работу (пуск двигателя, подача пара или воды и т.п.), самопроизвольному перемещению или движению.

5.1.43. По окончании очистки или ремонта оборудования необходимо удостовериться в том, что в нём не осталось людей или каких-либо посторонних предметов.

5.1.44. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.1.45. Зоны, опасные для движения, должны быть огорожены.

5.1.46. При обслуживании оборудования допускается применение металлических стремянок-лестниц. Работа с ящиков и других посторонних предметов запрещается.

5.1.47. Посторонние предметы и инструмент располагать на расстоянии от движущихся механизмов.

5.1.48. Не принимать пищу на рабочем месте.

5.1.49. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

5.1.50. Не загромождать рабочее место, проходы и проезды к нему, проходы между оборудованием, стеллажами, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем и др.

5.1.51. Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры.

5.1.52. В случае обнаружения неисправности отключить оборудование и поставить в известность руководителя.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Наладчик должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению рабочих операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.2.2. Следить за исправностью средств оргтехники и другого оборудования газовой котельной, соблюдать правила их эксплуатации и инструкции по охране труда для соответствующих видов работ.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Наладчик должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы бумаги, скрепок и т.д. следует своевременно удалять с рабочего стола.

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения коробками, сумками, папками, книгами и прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Запрещается:

- использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование;

- вешать посторонние предметы (одежду и др.) на выключатели или розетки;

- хранить легковоспламеняющиеся вещества вне установленных мест;

- пользоваться неисправными и самодельными электроприборами;

- оставлять включенными электроприборы.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;

- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

5.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

5.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ наладчиком возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

поражение электрическим током, по причине неисправности электроприборов

технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования газовой котельной;

возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работника при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды, сырья, продукта и т.п.; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

6.2.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

6.2.3. При появлении очага возгорания необходимо:

- прекратить работу;

- отключить вентиляцию, подачу к оборудованию электроэнергии, газа, воды, воздуха;

- организовать эвакуацию людей;

- немедленно приступить к тушению пожара.

При загорании электрооборудования необходимо применять только углекислотные или порошковые огнетушители.

6.2.4. При невозможности выполнить тушение собственными силами следует в установленном порядке вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112 и сообщить об этом непосредственному руководителю или руководству предприятия.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок отключения, оборудования газовой котельной.

7.1.1. Произвести уборку рабочего места, закреплённого оборудования, внести в сменный журнал необходимые записи по работе оборудования, заполнить суточные ведомости. Сдача и приемка смены оформляется в сменном журнале с указанием фамилии, времени и подписи принимающего и сдающего смену.

7.1.2. Не разрешается сдавать смену в момент устранения аварии или при проводимых переключениях на оборудовании.

7.2. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.2.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.3. Порядок уборки рабочего места.

7.3.1. После окончания работ убрать рабочее место и привести в порядок используемое в работе оборудование.

7.4. Требования соблюдения личной гигиены.

7.4.1. По окончанию работ работник должен вымыть руки теплой водой с мылом.

7.5. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.5.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.6. Выйти с территории предприятия через проходную.