Инструкция по охране трудадля оператора гипохлоридной установки

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для оператора гипохлоридной установки ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для оператора гипохлоридной установки разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ оператора гипохлоридной установки;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта оператора гипохлоридной установки;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для оператора гипохлоридной установки;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ оператора гипохлоридной установки.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех операторов гипохлоридной установки ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов,приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями,  утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 № 835н;

2.1.4. Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации, приказ Минтруда от 27.11.2020 № 834н;

2.1.5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н.

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для оператора гипохлоридной установки.

3.2. Оператору гипохлоридной установки необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К работе оператором гипохлоридной установки допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.4. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.5. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.6. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.7. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.10. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.11. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.12. Соблюдение Правил внутреннего распорядка.

3.12.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии Правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.13. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ с ручным инструментом.

3.13.1. При выполнении работ оператор гипохлоридной установки обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.13.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.13.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.13.4. Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.14. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

- 3.14.1. Основными вредными и опасными производственными факторами являются:

- движущиеся машины и механизмы;

- хлор;

- повышенная подвижность воздуха;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи;

- отсутствие или недостаток естественного света;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инструмента, инвентаря.

3.14.2. В качестве опасностей в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ оператором гипохлоридной установки могут возникнуть следующие риски:

а) механические опасности:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.15. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.15.1. При выполнении работ оператор гипохлоридной установки обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты»,  утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. №002.

3.15.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия.

3.15.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.15.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.16. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.16.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.16.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.16.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проем, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т. д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.17. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.17.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.17.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.17.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.17.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.17.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Оператор обязан содержать свое рабочее место и зону обслуживания в чистоте и порядке.

4.1.2. До начала работы оператор обязан ознакомиться с нарядом и в процессе инструктажа уяснить все меры, связанные с обеспечением безопасности при выполнении работ.

4.1.3. Приготовить необходимые приспособления и инструменты, проверить их исправность, убрать все лишние предметы.

4.1.4. Застегнуть надетую спецодежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов, убрать волосы под головной убор.

4.1.5. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

4.1.6. Подготовить рабочую зону для безопасной работы:

• обеспечить наличие свободных проходов и проездов к местам складирования продуктов, товаров и тары;

• проверить состояние полов (отсутствие щелей, выбоин, набитых планок, неровностей, скользкости и открытых неогражденных люков, колодцев), достаточность освещения в проходах, проездах на местах производства работ.

4.1.7. Об имеющихся неполадках и неисправностях оператор должен своевременно сообщить инженерно-техническому работнику.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность.

4.3.2. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Прием смены должен сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

4.4.2. Каждый работник до начала работы должен удостовериться в безопасном состоянии своего рабочего места, проверить наличие и исправность предохранительных устройств, защитных средств, инструмента, механизмов и приспособлений, требующихся для работы. При обнаружении нарушений требований безопасности работник должен, не приступая к работе, сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.4.3. Проверить внешним осмотром отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки.

4.4.4. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

4.4.5. При приеме смены дежурный оператор обязан:

• ознакомиться на месте с состоянием и режимом работы оборудования гипохлоридной установки и состоянием хранящихся на расходном складе реагентов;

• узнать от сдающего смену, за какой аппаратурой необходимо вести усиленное наблюдение для предупреждения неполадок или аварий, об изменении режима работы гипохлоридной установки и оборудовании, находящемся в ремонте;

• проверить и принять инструмент для мелкого ремонта, противопожарный инвентарь, средства безопасности, запас реагентов, нейтрализующих растворов, реактивов и других материалов, ключи от помещения, ведомости и журналы, а также проверить средства связи и подачи сигнала тревоги, точность часов, исправность освещения, отопления, вентиляции, наличие аварийного освещения;

• ознакомиться с записями и распоряжениями за время, прошедшее с предыдущего дежурства;

• записать в журнал обо всех недостатках, замеченных при приеме смены, оформить прием и сдачу смены с подписями сдающего и принимающего смену.

4.4.6. Дежурный оператор в случае обнаружения неисправностей в работе хлораторов, вентилей баллонов, вентиляции и другого оборудования должен принять меры по их устранению.

4.4.7. Если оператор своими силами не может устранить неполадки, он обязан, не приступая к работе, сообщить об атом своему непосредственному руководителю или диспетчеру.

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Выполнять работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

5.1.2. Обслуживающий персонал обязан:

• содержать в чистоте свое рабочее место;

• не допускать в помещение гипохлоридных посторонних лиц;

• в течение смены наблюдать за работой гипохлоридной установки;

• поддерживать заданный расход хлора;

• поддерживать заданную величину остаточного хлора;

• производить регулярный осмотр оборудования в течение смены;

• снимать показания расхода хлора по шкале ротаметра и изменению показаний весов;

• определять остаточный активный хлор после контактных резервуаров;

• записывать показания перечисленных приборов и величину остаточного хлора в соответствующие журналы;

• приводить режим работы оборудования в соответствие с заданным расходом хлора;

• изменять подачу хлора к отдельным хлораторам при изменении числа работающих хлораторов;

• регулировать дозу хлора регулировочным вентилем в соответствии с показаниями шкалы ротаметра;

• ставить немедленно в известность диспетчера и записывать в журнал обо всех случаях ненормальной работы хлораторов, а также о неисправностях другого оборудования;

• поддерживать необходимую температуру в помещении гипохлоридной путем наблюдения за состоянием нагревательных приборов;

• опробовать сосуды перед их установкой;

• устанавливать на весы сосуды с жидким хлором и снимать пустые;

• содержать в исправном состоянии пустые сосуды и следить, чтобы на вентили были навернуты колпаки, а на боковые штуцеры – гайки;

• производить мелкий ремонт баллонов (набивку сальников, смену резиновых трубок, шлангов и трубок для подачи хлора);

• следить за исправностью баллонов, шлангов, редукторов;

• контролировать постоянство расхода хлора переключенных аппаратов;

• устранять утечки хлора из сосудов и аппаратуры в аварийных ситуациях;

• принимать участие во всех работах, связанных с техническим осмотром и текущим ремонтом оборудования гипохлоридных установок;

• готовить дегазационные и нейтрализующие растворы;

• следить за работой нейтрализатора;

• готовить растворы хлорсодержащих реагентов и следить за правильным дозированием этих растворов в обрабатываемую воду;

• определять крепость растворов хлорсодержащих реагентов и содержание активной части в сухих хлорсодержащих реагентах.

5.1.3. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.

5.1.4. Дежурный обслуживающий персонал гипохлоридных обязан:

• строго выполнять инструкции по режиму работы гипохлоридных установок и их безопасному обслуживанию;

• своевременно проверять исправность действия арматуры, контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств;

• пользоваться рабочим инструментом по его назначению;

• твердо знать и соблюдать правила техники безопасности;

• включать вентиляционную установку перед входом в гипохлоридное помещение (вентиляция при необходимости должна работать на протяжении всего дежурства);

• при входе в расходный склад проверять наличие газа через контрольный фонарь газоанализатором или йодокрахмальными бумажками, смоченными дистиллированной водой, и при необходимости провентилировать помещение;

• перед входом в гипохлоридную и склад надеть грубошерстный костюм, резиновые сапоги и перчатки и иметь при себе противогаз марки «В»;

• точно соблюдать правила хранения сосудов с жидким хлором, оберегать их от нагревания солнечными лучами, падения и ударов;

• определять места утечек хлора тампоном, смоченным нашатырным спиртом, или бутылочкой, наполненной нашатырным спиртом;

• принимать меры к ликвидации утечек газа. Места утечки газа поливать водой или накладывать мокрую тряпку, при этом образуется ледяная корка, прекращающая течь. Если утечку таким способом предотвратить невозможно, баллоны с хлором необходимо поместить в сосуд для неисправных баллонов и использовать в производстве или удалить из гипохлоридного помещения и поместить в аварийный колодец;

• перемещать баллоны с хлором только на специальных носилках или тележке;

• опробовать исправность вентиля сосуда с хлором только на открытом воздухе, надев на выпуск хлора резиновый шланг и погрузив другой конец шланга в ведро с водой;

• менять сальники вентилей хлорных сосудов только на открытом воздухе;

• аппаратуру, подлежащую ремонту, продуть для удаления треххлористого азота, вымыть нейтрализующим раствором (10% раствором смеси гипосульфита и кальцинированной соды в соотношении 1 : 2) и высушить;

• знать правила поведения при объявлении тревоги;

• при выполнении ремонтных работ в помещении гипохлоридной не нарушать правила эксплуатации и техники безопасности;

• умываться или принимать душ по окончании транспортировки обеззараживающих реагентов и приготовления растворов;

• употреблять в пищу молоко, выдаваемое на производстве, перед началом смены;

• немедленно сообщать непосредственному или вышестоящему начальнику или диспетчеру обо всех замеченных нарушениях техники безопасности, неисправности оборудования, получении травмы.

5.1.5. Применять необходимые для безопасной работы исправные оборудование, инструмент, приспособления, а также СИЗ, предусмотренные соответствующими Типовыми нормами, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

5.1.6. Обслуживающий персонал обязан пользоваться противогазом, резиновыми сапогами и резиновыми перчатками:

• при входе в расходный склад хлора;

• приготовлении растворов хлорной извести, гипохлоритов кальция;

• чистке и промывке растворных баков;

• чистке хлорных аппаратов;

• промывке хлорных емкостей;

• проверке исправности вентилей наполненных сосудов;

• перевозке на тележке, установке и включении в работу сосудов с жидким хлором;

• удалении неисправного сосуда с хлором из гипохлоридного помещения или расходного склада;

• обнаружении и устранении утечки хлора;

• авариях сосудов с хлором или гипохлоридной установки.

5.1.7. При использовании противогаза марки «В» оператор должен помнить, что он выдерживает концентрацию хлора в воздухе не выше 1 процента, то есть 12,9 мг/л. При большей концентрации (ощущается запах хлора через противогаз) следует применять кислородную маску или маску с выкидным шлангом.

5.1.8. Во избежание отравления дежурному обслуживающему персоналу запрещается:

• неосторожно обращаться с хлорными сосудами;

• работать на неисправном оборудовании и пользоваться неисправными СИЗ.

5.1.9. Следить за соблюдением правил перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

5.1.10. Обслуживающему персоналу запрещается:

• входить в гипохлоридное помещение без противогаза;

• курить в гипохлоридной и на складах хлора;

• спускаться в затворные и растворные баки при их очистке или промывке;

• переносить баллоны с хлором на руках без специальных приспособлений;

• бросать баллоны как наполненные, так и пустые;

• отогревать замерзшие хлоропроводящие трубки и сосуды с хлором паяльными лампами, примусами, электроплитками с открытой спиралью. При необходимости использовать обогревание промежуточного баллона или испарителя хлора проточной водой;

• применять во время работы с хлорными сосудами и хлоропроводами, находящимися под давлением, губила, молоток. В необходимых случаях пользоваться гаечными ключами, пилами и другим неударным инструментом.

5.1.11. Следить за тем, чтобы не загромождались проходы и проезды между стеллажами, штабелями, к пультам управления, рубильникам, а также пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем.

5.1.12. Принимать меры к устранению появившихся во время работы выбоин, щелей и других неисправностей полов в проходах и проездах.

5.1.13. Не переносить грузы в неисправной таре, таре, имеющей задиры, заусенцы, с торчащими гвоздями, окантовочной проволокой.

5.1.14. Не переносить грузы в жесткой таре без рукавиц.

5.1.15. Не перемещать грузы волоком, не загружать тару больше номинальной массы брутто.

5.1.16. Перед входом на склады хлора и аммиака, а также в дозаторные необходимо убедиться в исправной работе вентиляции и в отсутствии загазованности в складских помещениях.

5.1.17. Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания обязательно:

1) при входе в помещения, в которых возможно выделение хлора и аммиака;

2) при выполнении работ по замене контейнеров и баллонов с хлором и аммиаком, отвертыванию колпаков, маховиков кранов, трубок от использованных баллонов, контейнеров, подключению новых емкостей;

3) при взвешивании хлорной извести и приготовлении известкового раствора.

5.1.18. При утечке озона, неисправностях в работе оборудования и других аварийных ситуациях эксплуатация озонаторной установки должна быть немедленно прекращена.

5.1.19. Электролизные установки должны располагаться в помещениях с предусмотренной приточно-вытяжной вентиляцией с местными отсосами от электролизеров. Светильники в указанных помещениях должны быть во взрывобезопасном исполнении, а их выключатели располагаться вне помещения электролизной. Оборудование электролизной в соответствии с проектной документацией должно быть заземлено.

5.1.20. Запрещается обслуживание выпрямительного агрегата и электролизера без наличия на полу диэлектрических ковриков.

Переполюсовку электродов допускается производить только при снятом напряжении.

5.1.21. Размещение и обслуживание бактерицидных установок должно соответствовать требованиям технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя.

5.1.22 Во время эксплуатации бактерицидных ламп во избежание повреждения глаз необходимо пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты работников.

5.1.23. При замене бактерицидных ламп во избежание поражения током необходимо разрядить конденсаторы с помощью специального разрядника.

5.1.24. Защитные крышки на торцевых стенках бактерицидной установки необходимо снимать только через 15 минут после отключения установки.

Камеры бактерицидной установки, пульты управления и питания должны быть заземлены.

5.1.25. Гипохлорит натрия запрещается хранить вместе с органическими продуктами, горючими материалами и кислотами.

5.1.26. При возникновении пожара в зоне размещения емкости с гипохлоритом натрия необходимо производить охлаждение емкости водой с максимального расстояния.

5.1.27. Разлившийся гипохлорит натрия необходимо смывать водой.

5.1.28. При попадании гипохлорита натрия на кожные покровы необходимо обмыть их обильной струей воды в течение 10 - 12 минут.

При попадании брызг гипохлорита натрия в глаза необходимо немедленно промыть их обильным количеством воды и направить пострадавшего в медицинскую организацию.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. В течение всей смены работник должен следить за безопасным состоянием места работы, исправностью обслуживаемого оборудования и приспособлений, средств защиты и контроля. При обнаружении признаков опасности работник должен немедленно прекратить работу, предупредить работающих рядом и уйти в безопасное место, сообщив об этом сменному инженерно-техническому работнику.

5.3.2. В гипохлоридной на видном месте должны быть вывешены:

• плакаты и правила безопасности при работе с хлором;

• инструкция по транспортировке сосудов с жидким хлором;

• инструкция по действию обслуживающего персонажа при появлении хлора в воздухе.

5.3.3. Гипохлоридные должны быть оснащены защитными средствами и аптечкой.

5.3.4. Коллективные средства защиты необходимо хранить в тамбуре при входе в гипохлоридное помещение в ящике с пломбой. На ящике должны быть предупредительная надпись и перечень защитных средств.

5.3.5. СИЗ должны храниться в шкафах, закрепленных за каждым работающим.

5.3.6. Спецодежда и защитные средства (противогазы, костюмы и резиновые сапоги) должны соответствовать размеру работника.

5.3.7. Регулярно каждые 10 дней лица, ответственные за работу гипохлоридной, обязаны проводить проверку технического состояния оборудования и состояния техники безопасности с отметкой в соответствующем журнале.

5.3.8. Обогревание сосудов и хлорпроводящих трубок при их замерзании должно производиться с помощью тряпок, смоченных в горячей воде.

5.3.9. Перед тем как войти в гипохлоридную, дежурный персонал обязан включить вентиляцию и убедиться в отсутствии хлора в гипохлоридной.

5.3.10. Работающий, входя в гипохлоридную, должен иметь при себе противогаз.

5.3.11. Для обнаружения в воздухе помещения гипохлоридной газа дежурные должны быть снабжены газоанализаторами, а при их отсутствии – индикаторами (бумажные йодокрахмальные ленты, которые перед применением необходимо смочить дистиллированной водой).

5.3.12. Сосуды с жидким хлором в гипохлоридной следует располагать так, чтобы исключить попадание на них прямых солнечных лучей.

5.3.13. В гипохлоридной запрещается курение и работа с открытым огнем (паяльными лампами, примусами, электроплитами с открытой спиралью).

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончании выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Во время проведения работ работники обязаны пользоваться и правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

5.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

5.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ оператором гипохлоридной установки возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. Если в гипохлоридной обнаружен хлор, дежурному следует надеть противогаз и принять меры к устранению утечки газа. Место утечки определяют, смачивая стыки соединений нашатырным спиртом, при взаимодействии с которым хлор образует белое облако.

6.2.2. Баллоны, которые невозможно использовать в производстве, необходимо немедленно удалить из гипохлоридной и поместить в аварийный колодец.

6.2.3. Устранять утечку следует в противогазе при включенной вытяжной вентиляции. Вентиляция должна работать до полного удаления хлора из воздуха гипохлоридной.

6.2.4. Работа в противогазах, проверка защитного действия противогазов, а также хранение их должны производиться в соответствии с заводскими инструкциями, прилагаемыми к каждому типу противогаза.

6.2.5. При пользовании фильтрующим противогазом марки «В» следует иметь в виду, что его нельзя применять в условиях недостатка свободного кислорода в воздухе (менее 16% по объему), а также при содержании в воздухе хлора более 1 процента.

При недостатке кислорода в воздухе и концентрации хлора, ощущаемой через противогаз, необходимо применять кислородный изолирующий или шланговый изолирующий противогаз.

6.2.6. При аварии с хлорными сосудами или хлоратором оператор обязан немедленно сообщить об этом диспетчеру и принять срочные меры по устранению утечки.

6.2.7. При слабой течи сосуда (тихое шипение, видимое медленное выделение газа, ощущение газа обонянием) необходимо немедленно принять меры к ее обнаружению и прекращению.

6.2.8. При течи сосуда с высвистом газа струей или обнаружении стелющихся волн зеленого газа лицо, обнаружившее газ первым, дает сигнал «малая тревога».

6.2.9. При взрыве хлорного сосуда или в случае пожара, угрожающего складу или гипохлоридной, дается сигнал «общая тревога».

6.2.10. При объявлении «малой тревоги» работники прекращают работы, пропитывают тряпки дегазационным раствором и закрывают ими нос и рот. При получении соответствующего распоряжения рабочие медленно удаляются в стороны, перпендикулярные направлению струи газа, в верхние этажи здания или на возвышенные участки территории.

Работающие непосредственно с хлорными сосудами должны надеть противогаз и под руководством мастера или его помощника принять участие в обнаружении и устранении утечки.

6.2.11. При объявлении «общей тревоги» работники выполняют то же, что и при «малой тревоге»; остальные, не ожидая распоряжения, без спешки уходят из загазованной местности.

6.2.12. Необходимо помнить, что при резких движениях стелющийся по земле газ поднимается воздушными потоками до уровня головы человека, что усиливает опасность отравления хлором.

6.2.13. Основное условие успешной ликвидации аварии – отсутствие паники.

6.2.14. В случаях неожиданного появления газа следует по возможности задержать или ослабить дыхание; воздержаться от кашля и резких движений; закрыть нос и рот платком, тряпкой или частью одежды, предварительно (если возможно) смочив их водой; определить, по какому направлению течет газ. Затем, по возможности минуя волну газа или осторожно пересекая ее, постараться уйти из загазованной местности либо дойти до дегазационного раствора и тряпок или противогаза, обезопасив себя, выйти в верхние этажи здания или на возвышенное место территории.

6.2.15. Запрещается развешивать на розетки, вилки, выключатели личные вещи, спецодежду.

6.2.16. 3апрещается сушить одежду и обувь на нагревательных приборах, пользоваться самодельными и неисправными электроприборами.

6.2.17. В аварийной ситуации:

• оповестить об опасности окружающих людей;

• доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем – шину.

6.3.3. При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении – наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и при необходимости организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Проверить противопожарное состояние помещения.

7.1.2 Проконтролировать, чтобы:

• очистка оборудования производилась после полной остановки движущихся частей с инерционным ходом с использованием щетки, совка и других приспособлений;

• отходы и обтирочный материал были вынесены из помещения в установленные места хранения.

7.1.3. Закрыть загрузочные люки, проемы, запереть их на замок изнутри помещения, выключить освещение.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. Закончить работу, отключить оборудование, сдать готовые изделия.

7.2.2. Проветрить помещение.

7.2.3. Осмотреть и привести в порядок рабочее место.

7.2.4. Инструмент, приспособления и др. убрать в предназначенные для их хранения места.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостовериться в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ;

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.