Инструкция по осмотру и наблюдению за техническим состоянием зданий и сооружений

1 Область применения

1.1 Инструкция устанавливает требования по осмотру и наблюдению за техническим состоянием зданий и сооружений.

1.2 Действие инструкции распространяется на все производственные подразделения, обособленные подразделения ООО «Альфа» и организации, арендующие здания и сооружения, находящиеся в собственности ООО «Альфа», если это предусмотрено договором аренды.

1.3 Целью настоящей инструкции являются:

- своевременное обнаружение и контроль устранения выявленных неисправностей и повреждений, возникающих в процессе эксплуатации зданий и сооружений;

- определение вида и количества ремонтов зданий и сооружений;

- своевременная организация ремонта зданий и сооружений в соответствии с утвержденными графиками производства работ по ремонту зданий и сооружений.

2 Нормативные ссылки

2.1 Инструкция разработано на основании следующих документов:

2.1.1 Градостроительный кодекс РФ  от 29.12.2004 №190-ФЗ;

2.1.2 Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

2.1.3 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

2.1.4 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.10.2020 № 420"Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности";

3 Общие требования к организации технической эксплуатации и ремонтов зданий и сооружений в производственных подразделениях, обособленных подразделениях ООО «Альфа»

3.1 В ООО «Альфа» установлен систематический надзор за техническим состоянием несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений с целью своевременного обнаружения и контроля за устранением выявленных неисправностей и повреждений, возникающих в процессе эксплуатации.

3.2 Руководитель подразделения, в ведении которого находится здание или сооружение, своими распоряжениями назначают ответственного за выполнение функций по их технической эксплуатации и ремонтам зданий (далее по тексту ответственный работник).

3.3 Руководитель подразделения, должен обеспечивать необходимые условия для надлежащей технической эксплуатации зданий и сооружений согласно требованиям настоящего инструкции.

3.4 Основными задачами руководителя подразделения в части обеспечения технической эксплуатации и ремонтов зданий и сооружений являются:

обеспечение правильной технической эксплуатации, надлежащего технического состояния и постоянной эксплуатационной пригодности строительных конструкций зданий и сооружений, их санитарно-технического оборудования и систем энергообеспечения (водопровода, канализации, отопления, вентиляции и других коммуникаций);

организация и контроль проведения ремонтов для поддержания зданий и сооружений в технически исправном состоянии.

4 Эксплуатационный контроль за состоянием зданий и сооружений в период эксплуатации

4.1 На каждое здание и сооружение подразделения в ведении которого находится здание, сооружение, в подразделения должен быть паспорт, содержащий важнейшие технические характеристики и данные о его состоянии. В паспорте должны делаться отметки о проведенных ремонтах и обо всех конструктивных изменениях. На вновь введенные в эксплуатацию здания и сооружения паспорт оформляется специализированной подрядной организацией.

К паспорту прилагаются:

4.1.1 Чертежи планов, разрезов, фасадов производственных зданий и сооружений с внесенными в них изменениями, если таковые имели место в процессе строительства или эксплуатации.

4.1.2 Предусмотренные проектом документы (акты скрытых работ, лабораторные данные и т.д.).

4.1.3 Перечень рабочих чертежей основных элементов производственных зданий и сооружений.

4.1.4 Заключения экспертизы промышленной безопасности.

4.1.5 Заключения по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

4.2 Техническое состояние зданий должно определяться в процессе систематических наблюдений и плановых осмотров, которые подразделяются на текущие и периодические.

Особенно тщательно должны осматриваться:

места, в которых проводились работы по ремонту и усилению строительных конструкций (эти места должны быть обозначены в паспорте на здание или сооружение и за ними должен осуществляться регулярный контроль);

конструкции зданий и сооружений, находящиеся в ограниченно-работоспособном или аварийном состоянии и требующие мониторинга технического состояния, согласно заключения экспертизы промышленной безопасности на здания и сооружения или заключения по результатам технического обследования.

4.3 Систематические ежедневные наблюдения и составление графиков текущих и периодических осмотров осуществляет работник, назначенный распоряжением руководителя подразделения. Наблюдения за состоянием конструкций заключаются в проведении ежедневного визуального осмотра всех конструкций зданий и сооружений.

4.4 Текущие осмотры зданий и сооружений осуществляет комиссия, назначенная распоряжением руководителя подразделения. Текущие осмотры зданий и сооружений должны проводиться по утвержденному руководителем подразделения графику в сроки:

4.4.1 Один раз в месяц - в отделениях, участках, пролетах зданий (сооружений), конструкции которых подвергаются воздействию агрессивной среды, тепловым излучениям и динамическим нагрузкам.

4.4.2 Один раз в три месяца - в отделениях, участках, пролетах иных зданий (сооружений).

Годовой график текущих осмотров зданий и сооружений составляет подразделением в ведении которого находится здание, сооружение. График утверждает руководитель подразделения. Результаты текущих осмотров записываются в журнал текущих осмотров зданий и сооружений (приложение 1), который хранится в подразделении в течение всего срока эксплуатации здания.

4.5 При периодическом осмотре производится визуальное обследование всех элементов и инженерных систем зданий и сооружений. Периодические осмотры должны проводиться два раза в год по графику (весенние и осенние периодические осмотры), составленному ответственным работником и утвержденному руководителем подразделения. Председателем комиссии назначается руководитель подразделения, или лицо, его замещающее. В состав комиссии входят работники подразделения - балансодержателя зданий или сооружений.

В задачи периодических осмотров входит контроль соблюдения работниками подразделения пунктов данной инструкции. Также контроль за содержанием производственных зданий и сооружений, правильностью оценки состояния строительных конструкций и определением необходимости проведения их обследований и ремонтов.

Результаты периодических осмотров оформляются актами (приложение 2), составленными ответственными от подразделения, в двух экземплярах, которые утверждаются руководителем подразделения.

4.6 Весенний периодический осмотр зданий и сооружений проводится с целью:

проверки технического состояния несущих и ограждающих конструкций и инженерных систем зданий и сооружений; определения характера и опасности повреждений, полученных в результате эксплуатации зданий и сооружений в зимний период; проверки исправности механизмов открытия окон, фонарей, ворот, дверей и других устройств, а также состояния желобов, водостоков, отмосток и ливнеприемников;

проверки уровня технической эксплуатации, надзора и ухода за зданиями и сооружениями. По данным весеннего осмотра проводится уточнение объемов работ по текущему ремонту, выполняемому в летний период, и выявляются объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план следующего года.

4.7 Осенний периодический осмотр проводится с целью проверки готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимний период. При проведении осеннего осмотра производится проверка: исправности открывающихся элементов окон, фонарей, ворот, дверей и других устройств; наличия инструментов и инвентаря для очистки покрытий от снега; исправности инженерных систем (отопления, водопровода, канализации и др.); состояния водостоков, желобов, ливневой канализации, кровли; исправности элементов благоустройства, автомобильных дорог, железнодорожных путей.

4.8 Для учета вида и объемов работ по эксплуатации и ремонту каждого здания и сооружения в подразделении, ответственным работником постоянно ведется журнал текущих осмотров, в котором ведут записи о всех выявленных дефектах и выполненных работах по содержанию объекта в исправном состоянии с указанием их вида, места и даты выполнения. Сведения, занесенные в журнал, должны отражать техническое состояние здания и сооружения в настоящий период, историю его эксплуатации и служат исходными данными для планирования ремонтов, составления ведомостей дефектов, заявок на материалы и смет на ремонтные работы.

4.9 Приемку выполненных ремонтных работ осуществляет комиссия, состоящая из: представителей подразделения заказчика, представителя подрядной организации, участвующей в ремонте.

4.10 Внеочередные осмотры зданий и сооружений обязательно проводятся после стихийных бедствий (пожаров, ураганных ветров, ливней, больших снегопадов, землетрясений), аварий, ликвидации объектов основных средств, а также в результате выявленных дефектов при эксплуатации зданий.

4.11 Внеочередные осмотры зданий и сооружений (в том числе находящихся в аренде) после стихийных бедствий и аварий должна проводить специальная техническая комиссия, назначенная приказом директора ООО «Альфа». Этот же приказ устанавливает порядок и продолжительность работы технической комиссии. В состав комиссии входят руководители подразделений, эксплуатирующих здания.

4.12 Внеочередные осмотры зданий и сооружений проводятся при обнаружении повреждений строительных конструкций, возникших при эксплуатации, ликвидации объектов основных средств.

4.13 Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений относящиеся к ОПО проводится:

в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения (нормативного

срока), установленного проектной документацией:

- здания и сооружения в обычных условиях эксплуатации (производственного назначения) – не менее 50 лет; (при условии, что он не установлен в проектной документации на здание), за исключением зданий с несущими конструкциями из кипящих марок стали;

- здания и сооружения, эксплуатируемые в условиях сильноагрессивных сред не менее 25 лет;

- здания и сооружения выполненные из кипящих марок стали - 25 лет;

- для дымовых и вентиляционных труб (если таковой не установлен в проектной документации на сооружение):

- металлические дымовые трубы - 30 лет;

- кирпичные и армокаменные дымовые трубы- 80 лет;

- железобетонные дымовые трубы - 50 лет;

- трубы с газоотводящими стволами или футеровкой из пластмасс - 20 лет;

в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения;

- после происшедших аварий, стихийных бедствий, пожаров, в результате кото-

рой были повреждены несущие конструкции зданий и сооружений (необходимость

определяется комиссией при проведении внеочередного осмотра);

при выявлении в процессе эксплуатации зданий и сооружений дефектов (повреждений, деформаций, отклонений), вызывающих сомнение в части обеспечения промышленной безопасности при дальнейшей эксплуатации (по предписанию работников службы промышленной безопасности);

при внесении конструктивных изменений в несущие конструкции зданий и сооружений;

- при возникновении сверхнормативных деформаций здания или сооружения;

- при изменении технологии производства и замене технологического

оборудования;

- при смене собственника;

- по предписанию органов Ростехнадзора;

- по рекомендациям экспертных организаций (повторные экспертизы).

4.14 По результатам обследования или экспертизы ответственный работник подразделения получает заключение, в котором отражены обнаруженные дефекты и повреждения с присвоением им категории опасности. Заключение экспертизы промышленной безопасности утверждается в территориальном управлении по технологическому и экологическому надзору.

4.15 В случае обнаружения неработоспособного состояния строительных конструкций, в том числе и при проведении осмотров, ответственный работник обязан:

- немедленно доложить об этом руководителю соответствующего подразделения и своему непосредственному руководителю;

совместно с ответственным за эксплуатацию здания ограничить или прекратить эксплуатацию участков с неработоспособным состоянием и принять меры по предупреждению возможных несчастных случаев;

- принять меры по немедленному устранению причин неработоспособного состояния и по временному усилению поврежденных конструкций;

обеспечить регулярное наблюдение за деформациями поврежденных элементов;

- оформить и выдать предписание руководителю подразделения;

принять меры по организации обследования конструкций с неработоспособным состоянием путем привлечения специализированных организаций;

- обеспечить силами специализированной организации разработку проектно-

сметной документации за подписью полномочного руководителя;

обеспечить скорейшее восстановление конструкций с неработоспособным состоянием.

4.16 В случае обнаружения дефектов строительных конструкций, появившихся после проведенного ремонта (в течение гарантийного срока на ремонт) ответственный работник готовит письмо на руководителя подрядной организации по устранению дефектов с обозначением сроков устранения. В случае несогласия подрядной организации устранять обнаруженные дефекты, ответственный работник подготавливает и передает в отдел по юридическим вопросам пакет для начала претензионной работы.

Приложение 1

Форма журнала текущих осмотров зданий и сооружений

| Дата | Наименование объекта | Выявленные дефекты | Объем | Срок выполнения работ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение 2

Форма акта периодического осмотра здания (сооружения)

Наименование подразделения

| АКТ _________ № _______ г. Магнитогорск | утверждаю Руководитель подразделения ООО «Альфа» __________И.О. Фамилия |  |
| --- | --- | --- |
| Периодического осмотра здания (сооружения) (Указать наименование здания, участка) |  |  |

Основание:

Комиссия в составе: Председатель комиссии – Главный инженер

Члены комиссии: механик, энергетик, ответственный за эксплуатацию ЗиС в подразделении

(Должность, И.О. Фамилия)

произвела осмотр состояния здания _____________________

(сооружения) (Указать наименование здания)

и установила следующее:

Здание (сооружение) введено в эксплуатацию в году.

Выявлены следующие дефекты основных элементов:*

1 Фундамент и фундаментные балки -

2 Стены и перегородки -

3 Колонны -

4 Подкрановые балки -

5 Перекрытия (межэтажные) -

6 Покрытие -

7 Фермы стропильные (подстропильные)-

8 Кровля -

9 Фонари -

10 Полы -

11 Оконные и дверные рамы -

12 Ворота -

13 Отмостки вокруг здания -

* В пунктах 1-13 указывается материал конструкции, описываются обнаруженные дефекты строительных конструкций ЗиС, их количество и местоинструкция (ряд, ось). При отсутствии дефектов – делается запись «дефектов не обнаружено»

14 Выводы комиссии первого (второго) осмотра -

_______________________________________________________________________

(провести дополнительное обследование, восстановить согласно проекту, подготовить заявку на ремонт, актуализировать график ремонта с указанием Ф.И.О. ответственного за выполнение и сроков, оставить без

изменений)

Председатель комиссии________________________________________________

(подпись, дата, И.О. Ф.)

Члены комиссии: ___________________________________

(подпись, дата, И.О. Ф.)

_________________________________

(подпись, дата, И.О. Ф.)

_________________________________

(подпись, дата, И.О. Ф.)