Инструкция по пожарной безопасности в помещении для заряда аккумуляторов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Инструкция о мерах пожарной безопасности для аккумуляторных помещений (далее – Инструкция) и устанавливает основные требования пожарной безопасности в помещении для заряда аккумуляторов (далее – аккумуляторные) в обособленных структурных подразделениях _________ (далее – Общество).

1.2 Требования Инструкции обязательны для исполнения всеми работниками Общества. 1.3 В соответствии со статьей 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ (далее - № 69-ФЗ) ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Указанные лица, а также работники Общества и иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

1.4 Ответственность за пожарную безопасность обособленных структурных подразделений Общества несут их руководители, а во время отсутствия последних - лица, исполняющие их обязанности. Они обязаны обеспечить выполнение требований Инструкции на вверенных им участках.

1.5 Члены пожарно-технической комиссии, добровольной пожарной дружины подразделения должны знать, соблюдать и требовать от других выполнения на территории, в зданиях и сооружениях Общества требований Инструкции, а в случае возникновения пожара выполнять обязанности, согласно табелю боевого расчета.

1.6 Каждый работник Общества, независимо от занимаемой должности, обязан знать и выполнять установленные Инструкцией требования пожарной безопасности, не допускать действий, могущих привести к возникновению пожара.

1.7 Все работники Общества должны допускаться к работе только после прохождения инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.8 Инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на: - вводный; - первичный; - повторный (не реже 1 раза в полугодие); - внеплановый; - целевой.

1.9 Вводный противопожарный инструктаж в Обществе проводится при поступлении на работу, одновременно с инструктажем по охране труда, инженером по охране труда и пожарной безопасности или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации.

1.10 Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарный инструктажи проводит непосредственный руководитель работника.

1.11 О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.12 Лица, виновные в нарушении требований Инструкции, несут личную ответственность в дисциплинарном, административном или судебном порядке.

1.13 Инструкция подлежит пересмотру при внесении изменений в законодательные акты РФ, нормативные и нормативно-технические документы, содержащие требования пожарной безопасности, но не реже одного раза в пять лет.

2. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

2.1 Руководитель обособленного структурного подразделения обязан: - соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; - распоряжением по подразделению назначить ответственных за пожарную безопасность по местам производства работ; - разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; - обеспечить прохождение работниками инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности; - обеспечить проведение ответственными лицами противопожарной пропаганды и тренировок по эвакуации среди работников Общества; - обеспечить содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; - оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; - предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на вверенных территориях необходимые силы и средства, горюче-смазочные материалы, а также продукты питания и места отдыха для личного состава пожарной охраны, участвующего в выполнении боевых действий по тушению пожаров, и привлеченных к тушению сил; - обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территориях Общества; - предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в подразделении Общества, а также о происшедших на его территориях пожарах и их последствиях; - незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах.

2.2 Ответственный за пожарную безопасность: - не реже чем 1 раз в полугодие проводит с работниками подразделения практические тренировки по действиям в случае возникновения пожара и эвакуации персонала; - проводит противопожарные инструктажи и разъяснительную работу среди работников о требованиях пожарной безопасности, порядке действий в случае возникновения пожара; - обеспечивает свободные проезды ко всем зданиям (в том числе временным); - обеспечивает объект первичными средствами пожаротушения согласно требованиям пожарной безопасности по нормам, установленным Правилами противопожарного режима в РФ от 25.04.2012; - обеспечивает соблюдение работниками установленного в Обществе противопожарного режима; - обеспечивает в пределах своей компетенции исполнение утвержденного в Обществе Плана мероприятий по реализации мер пожарной безопасности; - обеспечивает соблюдение правил хранения материалов и продукции; - производит осмотр и отключение электроэнергии перед закрытием помещений в конце рабочей смены; - в случае возникновения пожара сообщает о случившемся в пожарную охрану (ДПД) и руководит эвакуацией людей и материальных ценностей.

2.3 Все работники Общества обязаны: - соблюдать установленный в Обществе противопожарный режим; - знать места размещения и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения; - выполнять требования пожарной безопасности к жилым помещениям, своему рабочему месту, обеспечивать ежедневную уборку материалов, оборудования и приспособлений; - при обнаружении нарушений, могущих привести к возгоранию, немедленно уведомлять об этом своего непосредственного руководителя; - при срабатывании автоматической системы оповещения о пожаре или пожарной сигнализации, либо при обнаружении признаков возгорания немедленно сообщить в службу охраны (ресепшн) и ответственному лицу за пожарную безопасность и покинуть помещения; - знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны (членов ДПД), до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей и имущества; - оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; - своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по пожарно-техническому минимуму; - выполнять предписания, постановления и иные законные требования инженера по охране труда и пожарной безопасности, руководителей подразделений Общества.

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Содержание территории

3.1.1 Территория аккумуляторной, открытые площадки для стоянки техники должны постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от различных отходов, мусора, тары, сухой травы, места проливов масла должны немедленно зачищаться.

3.1.2 Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий и открытых площадок хранения, а также выжигать сухую траву.

3.1.3 Ко всем зданиям должен быть обеспечен свободный доступ. Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования, тары и для стоянки автотранспорта.

3.1.4 Подъезды и подступы к противопожарным водоисточникам, средствам пожаротушения должны быть всегда свободными.

3.1.5 Не разрешается оставлять возле зданий и на открытых площадках тару (емкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

3.1.6 Открытые площадки стоянки техники, подъезды и подходы к зданиям, противопожарным водоисточникам и местам размещения пожарного инвентаря на территории подразделений Общества должны освещаться в темное время суток.

3.1.7 Для курения должны быть отведены места в радиусе не менее 15 м от зданий, оборудованные урнами для окурков, огнетушителем и обозначенные знаками «Место для курения». Запрещается курение в зданиях и не отведенных для этих целей местах.

3.2. Содержание зданий и помещений

3.2.1 Все складские помещения должны постоянно содержаться в чистоте.

3.2.2 В помещениях аккумуляторных запрещается: курить; хранить кислоты и щелочи в количествах, превышающих сменную потребность; оставлять спецодежду и материалы; устанавливать в одном помещении щелочные и кислотные аккумуляторы. 3.2.3 Во всех помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны (добровольного пожарного формирования).

3.2.4 Для аккумуляторных помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по Правилам устройства электроустановок. Данные сведения должны быть вывешены на основных входных дверях в склад.

3.2.5 На дверях аккумуляторного помещения должны быть сделаны надписи "Аккумуляторная", "Огнеопасно", "Запрещается курить" или вывешены соответствующие знаки безопасности о запрещении использования открытого огня и курения.

3.2.6 Внутренняя отделка и полы помещений аккумуляторных должны быть выполнены из негорючих материалов.

3.2.7 Строительные конструкции помещений, в которых установлены кислотные аккумуляторы, должны окрашиваться кислотоупорной краской, а помещений, в которых установлены щелочные аккумуляторы, - битумной краской.

3.2.8 Стекла окон помещений аккумуляторных должны быть матовыми или покрываться белой клеевой краской, стойкой к агрессивной среде.

3.2.9 Проходы, подступы к электрическим щитам, первичным средствам пожаротушения, пожарным кранам внутреннего противопожарного водоснабжения должны быть всегда свободными и не загромождаться мебелью, оборудованием, другими предметами.

3.2.10 В помещениях аккумуляторных должна быть приточно-вытяжная вентиляция, которая должна блокироваться с зарядным устройством и обеспечивать прекращение зарядного тока при выключении вентиляции.

3.2.11 Уплотняющие прокладки и устройства для самозакрывания дверей в аккумуляторных должны содержаться в исправном состоянии.

3.2.12 Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды должны очищаться от горючих пыли и отходов производства не реже одного раза в год.

3.2.13 Проверки технического состояния системы вентиляции (смазка подшипников, замена фильтров, натяжение ремней и др.), а также планово-предупредительный ремонт должны проводиться в соответствии с графиком регламентных работ.

3.2.14 Светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками, выполненными во взрывопожаробезопасном исполнении.

3.2.15 Ремонтную, зарядную и агрегатную следует размещать в обособленных друг от друга помещениях, разделенных между собой перегородками из негорючих материалов.

3.2.16 Ремонт и хранение аккумуляторов должны осуществляться в отдельных помещениях.

3.2.17 Проводка к аккумуляторам должна осуществляться шинами, покрытыми кислотоупорным лаком. Соединительные клеммы должны выполняться медными или освинцованными.

3.2.18 Аккумуляторное помещение должно закрываться на замок.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССАМ

4.1 Присоединение и отключение аккумуляторов должны производиться при отключенном зарядном токе.

4.2 Аккумуляторные батареи, устанавливаемые для зарядки, должны соединяться между собой проводами с наконечниками, плотно прилегающими к клеммам батарей и исключающими возможность искрения

4.3 Контроль за ходом зарядки аккумуляторов должен осуществляться при помощи специальных приборов (термометра, нагрузочной вилки, ареометра и т.п.).

4.4 Зарядка аккумуляторных батарей должна проводиться при открытых пробках аккумуляторов и включенных приточно-вытяжной и местной вентиляций.

4.5 Для осмотра аккумуляторных батарей и контроля зарядки необходимо пользоваться переносными светильниками во взрывобезопасном исполнении напряжением не более 50 В.

4.6 Плавка свинца и заполнение им форм при отливке деталей аккумуляторов, а также плавка мастики и ремонт аккумуляторных батарей должны производиться на рабочих местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией.

4.7 Все сосуды с кислотой, электролитом, щелочью и дистиллированной водой должны иметь надписи с названием находящихся в них веществ, нанесенные непосредственно на сосуды.

4.8 В аккумуляторном отделении должен находиться умывальник, иметься мыло.

4.9 Электролит, пролитый на стеллаж, верстак и т.п., нужно вытереть ветошью, смоченной в 5-10-процентном нейтрализующем растворе питьевой соды, а электролит, пролитый на пол, - сначала посыпать опилками, собрать их, затем это место смочить нейтрализующим раствором и протереть насухо.

4.10 В аккумуляторных запрещается: - входить в зарядную с источником открытого огня (зажженной спичкой, сигаретой и т.п.); - пользоваться электронагревательными приборами (электрическими плитками и т.п.); - хранить в помещениях аккумуляторного отделения бутыли с серной кислотой или сосуды со щелочью в количестве, превышающем их суточную потребность, а также порожние бутыли и сосуды (их необходимо хранить в специальном помещении); - совместно хранить и заряжать кислотные и щелочные аккумуляторные батареи в одном помещении; - пребывание людей в помещении для зарядки аккумуляторных батарей, кроме обслуживающего персонала; - приготовлять электролит в стеклянной посуде, за исключением промышленных установок, изготовленных из химически стойкого стекла; - переливать кислоту вручную, а также вливать воду в кислоту; - брать едкий калий руками, его следует брать при помощи стальных щипцов, пинцета или металлической ложки; - проверять аккумуляторную батарею коротким замыканием; - хранить продукты питания и принимать пищу в помещении аккумуляторной.

4.11 В помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта запрещается подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах, за исключением тяговых аккумуляторных батарей электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выделяющих при зарядке и эксплуатации горючие газы.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ

5.1 Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических изделий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации электроустановок, Правил устройства электроустановок.

5.2 Электроустановки по окончании рабочего времени должны быть обесточены.

5.3 Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами горючих веществ, материалов и изделий.

5.4 Перед включением электроприборов в сеть проверять соответствия напряжения сети указанному для данного прибора напряжению и потребляемой мощности в паспорте на электроприбор.

5.5 При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: - использовать приемники электрической энергии в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей; - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями; - обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; - размещать (складировать) у электрощитов и пусковой аппаратуры горючие материалы.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К СОДЕРЖАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

6.1 Знание устройства и эффективности первичных средств пожаротушения, а также порядка их применения приобретают особое значение при тушении пожаров на объектах, насыщенность которых пожароопасными материалами при ограниченности площадей зданий и сооружений определяет необходимость обязательного применения средств противопожарной защиты.

6.2 Все помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами, установленными Правилами противопожарного режима в РФ.

6.3 К первичным средствам пожаротушения относятся все виды переносных и передвижных огнетушителей, оборудование пожарных кранов, ящики с порошковыми составами (песок, перлит и т.п.), а также покрывала для изоляции очага возгорания (асбестовое полотно, кошма, войлок и т.п.).

6.4 Лица, ответственные за содержание и готовность к использованию средств пожаротушения, обязаны организовать их регулярный осмотр не реже одного раза в квартал, а также внеочередной осмотр после происшедших аварий и пожаров на объекте. Результаты осмотра состояния средств пожаротушения заносятся в журнал учета огнетушителей.

6.5 Первичные средства пожаротушения должны размещаться в легкодоступных местах и не должны быть помехой и препятствием при эвакуации из помещений. Допускается установка огнетушителей в тумбах или шкафах.

6.6 Запрещается использование пожарного инвентаря и других средств пожаротушения для хозяйственных, производственных и прочих нужд.

6.7 Использованные или неисправные огнетушители (повреждение корпуса, раструба, предохранительных клапанов, недостаточное давление, отсутствие пломбы, недостаток огнетушащего вещества или газа и др.) должны быть немедленно убраны (особенно после пожара) из защищаемого помещения и заменены исправными.

6.8 Выявленные при регулярных осмотрах неисправности огнетушителей, пожарных кранов и других средств пожаротушения должны устраняться в кратчайшие сроки.

6.9 Одиночное размещение огнетушителей допускается в небольших помещениях. Размещение огнетушителей и пожарного инвентаря, а также их количество устанавливается руководством соответствующих подразделений объекта или организаций, в соответствии с нормами, установленными Правилами противопожарного режима в РФ.

6.10 Для приведения в действие ручных огнетушителей необходимо: - используя транспортную рукоятку, снять и поднести огнетушитель к месту горения; - направить раструб на очаг горения и открыть запорно-пусковое устройство (вентиль или рычаг). Запорно-пусковое устройство позволяет прерывать подачу огнетушащего вещества.

7. ПОРЯДОК СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ ОБЩЕСТВА И ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРОВ

7.1 Обязанности и порядок действий различных категорий работников в случае возникновения пожара регламентируются инструкцией.

7.2 При возникновении пожара действия руководящего состава подразделения, начальника ДПД в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности людей.

7.3 Каждый рабочий или служащий, обнаруживший пожар или загорание, обязан: - немедленно сообщить об этом в объектовую или городскую пожарную охрану; - поставить в известность руководителя подразделения или другое должностное лицо; - оповестить людей, находящихся в помещении, о возникновении пожара и эвакуации из здания; - приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения (с помощью огнетушителя, внутреннего пожарного крана, стационарной установки пожаротушения и др.);

7.4 По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны руководитель подразделения (иное должностное лицо, прибывшее к месту пожара) обязан сообщить старшему начальнику подразделения пожарной охраны все необходимые сведения об очаге пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации и эвакуации людей из помещения, а также о наличии людей, занятых на ликвидации пожара.

7.5 Пожарные подразделения приступают к тушению пожара в электроустановке после получения разрешения от электротехнического персонала объекта Общества.

7.6 По каждому происшедшему в Обществе пожару приказом генерального директора создается комиссия для расследования пожара с участием представителя пожарной охраны Общества.

7.7 Комиссия должна выяснить все обстоятельства, способствовавшие возникновению и развитию пожара и предложить необходимые профилактические меры.