Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий (Сельское хозяйство)

1. Общая часть

1.1. Назначение и область применения

1.1.1. В настоящей Инструкции приведен порядок предупреждения и ликвидации аварий в _________.

При ликвидации аварии действия персонала направляются на устранение опасности для персонала, предотвращение развития аварии, сохранение в работе оборудования, не затронутого аварией, восстановление тепловой и электрической схем и максимально возможной нагрузки. После ликвидации аварии персонал выясняет состояние отключившегося оборудования и принимает меры к вводу его в работу (подготовить рабочее место, вызвать ремонтный персонал и др.).

1.2. Порядок организации работ при ликвидации аварий

1.2.1. Аварийной ситуацией является изменение в нормальной работе оборудования, которое создает угрозу возникновения аварии. Признаки аварии определяются отраслевым нормативно-техническим документом.

1.2.2. При возникновении аварийной ситуации эксплуатационный персонал принимает меры по локализации и ликвидации создавшегося положения, обеспечив безопасность для людей и оборудования.

При несрабатывании технологических защит оперативный персонал немедленно выполняет операции, предусмотренные данной защитой.

1.2.3. Эксплуатационный персонал регистрирует все обстоятельства возникновения аварии в установленном порядке.

1.2.4. Ликвидация аварии осуществляется персоналом, находящимся в смене, под непосредственным руководством начальника смены. Ликвидацией аварии в цехе руководит начальник смены цеха.

1.2.5. Персонал всех ступеней, находящийся на дежурстве, при возникновении аварийной ситуации и ликвидации аварии:

составляет общее представление о том, что случилось, по показаниям приборов, сигнализации и по внешним признакам;

устраняет опасность для персонала и оборудования, вплоть до отключения последнего, если в этом появляется необходимость;

не вмешивается в работу автоматических устройств, если это не предусмотрено инструкцией;

обеспечивает нормальную работу основного оборудования, оставшегося в работе, а также механизмов;

выясняет место, характер и объем повреждения и отключает поврежденное оборудование.

1.2.6. О каждой операции по ликвидации аварии сообщают вышестоящему персоналу, не дожидаясь опроса. Руководство цеха извещают о происшедшем и о принятых мерах после проведения тех операций, которые следует выполнять немедленно.

1.2.7. При ликвидации аварии все распоряжения диспетчера по вопросам, входящим в его компетенцию, выполняются немедленно, за исключением распоряжений, выполнение которых может представлять угрозу для безопасности людей и сохранности оборудования.

Если распоряжение диспетчера представляется подчиненному персоналу ошибочным, начальник смены указывает на это диспетчеру. В случае подтверждения диспетчером своего распоряжения начальник смены его выполняет.

1.2.8. О возникновении аварии руководство и персонал основных цехов уведомляются телефонисткой по указанию начальника смены и по радиосети в соответствии с инструкцией организации.

1.2.9. В аварийной ситуации персонал обеспечивается первоочередной связью, а в случае необходимости по его требованию прерываются остальные переговоры.

1.2.10. Диспетчер срочно информируется начальником смены о возникновении аварии.

1.2.11. Начальники смен цехов и старшие машинисты во время ликвидации аварии находятся, как правило, на своих рабочих местах и принимают все меры, направленные на поддержание нормальной работы оборудования, не допуская развития аварии в этих цехах.

Начальники смен, покидая рабочее место, указывают свое местонахождение.

1.2.12. Во время ликвидации аварии персонал, непосредственно обслуживающий оборудование, остается на рабочих местах, принимая все предусмотренные инструкциями организации меры к сохранению оборудования в работе, а если это невозможно - к его отключению. Уходя, персонал сообщает о своем местонахождении вышестоящему оперативному персоналу. Оставлять рабочее место можно только:

при явной опасности для жизни;

для оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае;

для принятия мер по сохранению целостности оборудования;

по распоряжению лица, руководящего ликвидацией аварии.

1.2.13. Персонал смены, на оборудовании которого режим не был нарушен, усиливает контроль за работой оборудования, внимательно следит за распоряжениями руководителя ликвидации аварии и готов к действиям в случае распространения аварии на его участок, а при отсутствии связи - руководствуется указаниями эксплуатационной и должностной инструкций.

1.2.14. Персонал, не имеющий постоянного рабочего места, при возникновении аварии немедленно поступает в распоряжение непосредственного руководителя и по его указанию принимает участие в ликвидации аварии.

1.2.15. Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии не производятся, пришедший на смену персонал используется по усмотрению лица, руководящего ликвидацией аварии.

При аварии, которая требует длительного времени для ее ликвидации, допускается сдача смены по разрешению вышестоящего оперативного дежурного.

1.2.16. После ликвидации аварии лицо, руководившее ликвидацией аварии, обеспечивает сбор объяснительных записок, рапортов персонала, участвовавшего в ликвидации аварии, очевидцев аварии, составляет сообщение об аварии по установленной форме, организует разбор аварии с персоналом, участвовавшим в ее ликвидации, и другими лицами, необходимыми для выяснения причин аварии и определения мер по восстановлению нормального положения (в цехе).

2. Организация и порядок предупреждения и ликвидации аварий тепломеханического оборудования

1. Утечка газа и загазованность воздуха в помещении. Образование взрывоопасных концентраций газовоздушной смеси.

2. Удушье обслуживающего персонала.

3. Воспламенение газовоздушной смеси и возникновение пожара.

4. Взрыв газовоздушной смеси в помещении котельной.

Действия оператора

1. Прекратить подачу газа к котлам.

| 2. Закрыть рабочие N |  |  |  | , контрольный N |  | запорные устройства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котлов, закрыть кран N |  |  | на свечах безопасности. |  |  |  |

3. Интенсивно вентилировать помещение (открыть окна, двери).

4. Закрыть доступ газовоздушной смеси из помещения котельной в топки и газоходы с целью предотвращения взрыва газовоздушной смеси в топках котла и газоходах (опустить шибера на газоходе).

| 5. Вызвать ответственное лицо, сообщить в АДС газового участка по тел. |  | . |
| --- | --- | --- |

6. Не допускать посторонних лиц в котельную. При воспламенении газовоздушной смеси вызвать пожарную команду по тел.

7. Не допускать применения огня.

8. Время остановки котлов зарегистрировать в оперативном журнале.

| 9. Если обслуживающий персонал плохо себя чувствует, то необходимо вызвать скорую |  |  |
| --- | --- | --- |
| помощь по тел. |  | . |

Действия ответственного лица

| 1. Обеспечить безопасность обслуживающего персонала, здания и оборудования котельной, в случае необходимости оказать первую помощь пострадавшим и вызвать скорую помощь по тел. |  |
| --- | --- |
|  | . |

2. Сохранить обстановку и оборудование (котлы, горелки, газопровод) в том состоянии, которое оказалось после аварии, если такое состояние не угрожает жизни людей.

3. Не допускать посторонних лиц в котельную.

4. Организовать работы по устранению последствий аварии после расследования обстоятельств аварии комиссией.

Внимание! Пуск котельной после аварии и розжиг горелок котлов может быть произведен только после окончания работ, представления соответствующих технических документов работниками газового участка с разрешения комиссии, производившей расследование аварии.

2. Нарушение целостности газопровода и других неплотностей в газопроводе до входной задвижки

Возможные последствия

1. Утечка газа и загазованность помещения котельной.

2. Удушье обслуживающего персонала.

3. Образование взрывоопасной концентрации газовоздушной смеси.

4. Воспламенение газовоздушной смеси, возникновение очага пожара.

5. Взрыв газовоздушной смеси в помещении котельной.

Действия оператора

1. Прекратить подачу газа к котлам с помощью ПКВ в ГРУ.

| 2. Закрыть рабочие N |  |  |  | , контрольный N |  | запорные устройства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котлов, открыть краны N |  |  | на свечах безопасности. |  |  |  |

| 3. Закрыть задвижку на вводе вне котельной и все последующие задвижки по ходу газа до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котлов N |  | , открыть кран N |  | продувочной свечи. |

4. Интенсивно вентилировать помещение котельной (открыть окна, двери).

5. Закрыть доступ газовоздушной смеси из помещения котельной в топки и газоходы с целью предотвращения взрыва газовоздушной смеси в топке или газоходах. Опустить шиберы на газоходах, выключить дымососы.

| 6. Вызвать ответственное лицо, вызвать представителей газового участка по тел. |  |
| --- | --- |
|  | . |

7. Не допускать посторонних лиц в котельную.

8. Не допускать применения огня.

| 9. При воспламенении газовоздушной смеси вызвать пожарную команду по тел. |  |
| --- | --- |
|  | , принять меры по тушению пожара. |

10. Время остановки котельной зарегистрировать в журнале.

| 11. Если обслуживающий персонал чувствует себя плохо, то необходимо вызвать скорую |  |  |
| --- | --- | --- |
| помощь по тел. |  | . |

| 12. Если произошел взрыв газовоздушной смеси в топке котла или борове, оператор должен полностью отключить котельную от газоснабжения по Правилам аварийной остановки котельной, |  |  |
| --- | --- | --- |
| вызвать ответственное лицо, сообщить в АД С по тел. |  | газового |
| участка. |  |  |

Действия ответственного лица

1. До прибытия работников газового участка, ответственное лицо должно:

| обеспечить безопасность обслуживающего персонала, здания, оборудования котельной, в случае необходимости оказать первую помощь пострадавшим и вызвать скорую помощь по тел. |  |
| --- | --- |
|  | ; |

организовать дежурство у входа в котельную, не допускать в котельную посторонних лиц;

сообщить в территориальный орган Ростехнадзора;

сохранить обстановку и оборудование (котлы, горелки, газопровод) в том состоянии, в котором они находились после аварии, если такое состояние не угрожает жизни окружающих людей;

организовать работы по устранению последствий аварии после расследования обстоятельств аварии комиссией.

Внимание! Пуск котельной после аварии и розжиг горелок котлов может быть произведен только после окончания ремонтных работ, представления соответствующей документации работниками газового участка, разрешения комиссии, производившей расследование аварии.

3. Пожар в котельной или пожар вблизи котельной

Возможные последствия

Возможные ожоги обслуживающего персонала.

Действия оператора

1. Перекрыть подачу газа к котлам с помощью ПКН в ГРУ

| 2. Закрыть рабочие N |  |  |  |  | , контрольный N |  |  |  |  |  | запорные устройства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котлов, открыть краны N |  |  |  |  |  | на свечах безопасности и N |  |  |  |  |  | на |
| продувочной свече. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Закрыть газовую задвижку N |  |  |  |  |  |  | на вводе и все последующие газовые задвижки |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |

| 4. Вызвать пожарную команду по |  | , вызвать ответственное лицо. |
| --- | --- | --- |

5. Приступить к ликвидации пожара имеющимися средствами пожарной защиты.

Действия ответственного лица

1. Принять участие в тушении пожара.

| 2. Оказать обслуживающему персоналу первую помощь, при надобности вызвать скорую |  |  |
| --- | --- | --- |
| помощь по тел. |  | . |

3. После устранения последствий пожара вызвать представителей газового участка для пуска и розжига котлов.

4. Произошел взрыв газовоздушной смеси в котельной

Действия оператора

1. Полностью отключить котельную от газоснабжения по Правилам аварийной остановки котельной.

| 2. Вызвать ответственное лицо, сообщить АДС газового участка по тел. |  | . |
| --- | --- | --- |

Действия ответственного лица

| 1. Обеспечить безопасность обслуживающего персонала, в случае необходимости оказать |  |  |
| --- | --- | --- |
| первую помощь пострадавшим и вызвать скорую помощь по тел. |  | . |

2. Сохранить обстановку и оборудование (котлы, горелки, газопровод) в том состоянии, которое оказалось после аварии, если такое состояние не угрожает жизни окружающих людей.

3. Не допускать посторонних лиц в котельную.

4. Организовать работы по устранению последствий аварии после расследования причин аварии.

Внимание! Пуск котельной после аварии и розжиг горелок котла может быть произведен только после окончания ремонтных работ, предоставления соответствующей технической документации работникам газового участка, разрешения комиссии, производившей расследование.

5. Прекращение подачи газа к горелкам

(сработал ПКН в ГРУ, запали щечки задвижки)

Возможные последствия

Внезапное погасание пламени горелки.

Действия оператора

| 1. Нажать кнопку "Стоп" автоматики |  | . |
| --- | --- | --- |

| 2. Отключить горелки котлов, закрыв рабочие N |  |  |  | и контрольные N |  | , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запорные устройства, открыть краны N |  |  | свечи безопасности. |  |  |  |

3. Проверить наличие давления газа по водному манометру.

| 4. Вызвать ответственное лицо, сообщить в АДС газового участка по тел. |  | . |
| --- | --- | --- |

5. Время остановки котельной зарегистрировать в оперативном журнале.

Действия ответственного лица

1. Установить и организовать работы по устранению внезапного погасания факела горелок.

Произвести пуск газа в соответствии с инструкцией по эксплуатации, произвести розжиг котла согласно Правил эксплуатации (совместно с оператором). Сделать запись в оперативном журнале.

| 2. Если ответственное лицо не может установить, а дежурный газового участка устранить |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| причину аварии, то вызвать представителей объединения |  |  |  |
| через диспетчерскую по тел. |  |  | . |

3. После выяснения и устранения причины погасания факела горелок производится пуск газа и розжиг котла в соответствии с Правилами эксплуатации и делается запись в оперативном журнале.

6. Разрушение строительных конструкций

Возможные последствия

1. Разрушение обмуровки.

2. Разрушение газопровода.

3. Удушье обслуживающего персонала.

4. Возможный травматизм обслуживающего персонала.

5. Взрыв газовоздушной смеси в помещении котельной.

6. Пожар в котельной.

Действия оператора

| 1. Отключить котельную от газоснабжения закрыв в ГРУ задвижку N |  | . |
| --- | --- | --- |
| 2. Вызвать ответственное лицо, сообщить в АДС газового участка по тел. |  | . |
| При возникновении пожара вызвать пожарную команду по тел. |  | . |

Действия ответственного лица

| 1. В случае необходимости оказать первую до врачебную помощь, вызвать скорую помощь по |  |  |
| --- | --- | --- |
| тел. |  | . |

2. Организовать дежурство у входа в здание, не допускать посторонних лиц в помещение котельной.

3. Сохранить обстановку и оборудование в том состоянии, которое было после аварии, если такое состояние не угрожает жизни людей.

4. Организовать работы по устранению последствий аварии, после расследования обстоятельств аварии комиссией.

Внимание! Пуск котельной после аварии и розжиг горелок котла может быть произведен только после окончания ремонтных работ, предоставления соответствующей технической документации работниками газового участка, разрешения комиссии, производившей расследование.

7. Поступление угарного газа в помещение цеха

Возможные последствия

1. Плохое самочувствие обслуживающего персонала.

2. Взрыв угарного газа.

Действия оператора

1. Прекратить подачу газа к горелкам котлов с помощью ПКВ в ГРУ.

| 2. Закрыть рабочие N |  |  |  |  |  |  | и контрольные N |  |  |  | запорные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| устройства котлов, открыть краны N |  |  |  |  |  |  |  |  | на свечах безопасности и краны N |  |  |
|  |  |  | продувочной свечи. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Закрыть газовую задвижку N |  |  |  |  |  |  |  | на вводе и все последующие газовые задвижки |  |  |  |
| N |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Интенсивно вентилировать помещение котельной, открыть окна и двери.

| 5. Оказать доврачебную помощь, выйти на улицу или смежное проветриваемое помещение. Понюхать нашатырного спирта и потереть им виски. Выпить крепкого чая или кофе. Если улучшение |  |  |
| --- | --- | --- |
| состояния не наступает, то вызвать скорую помощь по тел. |  | . |

6. Вызвать ответственное лицо.

Действия ответственного лица

1. После выяснения причин попадания угарного газа в помещение котельной устранить неисправности.

2. После устранения неисправностей произвести пуск газа и розжиг горелки котлов согласно Правил эксплуатации и произвести запись в оперативном журнале.