| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| ___________ |  |
| _ | __________ |
| 05 августа 2024 года |  |

СОГЛАСОВАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| __________ | _______________ |  | __________ |
| _____________ | ______________ |  | __________ |
| ____________ | _________________ |  | __________ |
| ___________ | _______________________ |  | __________ |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

____________

для электротехнического персонала ___________________________

РАЗРАБОТАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ | _____________ |  | __________ |

1. Общие положения

Настоящая производственная инструкция регламентирует производственную деятельность и обязанности электротехнического персонала ___________________________

Электротехнический персонал принимается и освобождается от выполняемой работы приказом генерального директора по представлению начальника __________________________.

К работе, в качестве электротехнического персонала __________________________, принимаются лица не моложе 18-ти лет, прошедшие медицинское освидетельствование и признанное годным по состоянию здоровья к выполнению данной работы, прошедшие вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, стажировку, проверку знаний по охране труда в цеховой комиссии, проверку знаний правил пожарной безопасности, обученные по профессии, имеющие удостоверение, 2-ую группу по электробезопасности и допущенные к самостоятельной работе распоряжением по цеху.

2. Требования к знаниям и умениям

- Конструкцию и устройство электроустановок всех систем;

- Назначение и принцип действия отдельных инструментов электроустановок, аппаратуры и систем автоматического контроля;

- Характеристики электроаппаратов, приборов, применяемых в электроустановках и системах автоматического контроля;

- Правила пользования и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках;

- Порядок производства работ в электроустановках;

- Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.

- Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты;

- Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при производстве работ в электроустановках.

- Схему противопожарного водоснабжения, места расположения пожарных кранов внутреннею противопожарного водопровода, первичных средств пожаротушения, уметь ими пользоваться;

- Планировку всех помещений, их конструктивные особенности возгораемости;

- Правила оказания первой помощи пострадавшему;

- План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

3. Требования к знаниям нормативной документации

Электротехнический персонал должен знать и выполнять требования документов, регламентирующих его трудовую деятельность. Перечень нормативных документов приведён в ____________.

4. Подчинённость

Электротехнический персонал подчинён непосредственно _______________.

В течение смены электротехнический персонал по вопросам, касающимся выполнения производственного задания, взаимодействует ______________________________________.

5. Характеристика рабочего места

Электротехнический персонал выполняет свою производственную деятельность в цехе – ________________________________________________________________________________________________________________.

6. Требования безопасности перед началом работы

- Получить задание на выполнение работ с записью и росписью в журнале. Пройти инструктаж согласно инструкции по ТБ в соответствии с выполняемой работой;

- Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Застегнуть обшлага рукавов и все пуговицы;

- Проверить: наличие средств индивидуальной защиты; содержание аптечки, наличие в ней необходимых медикаментов; достаточность освещения;

- Для подготовки рабочего места при работах с частичным или полным снятием напряжения должны быть выполнены в указанной ниже последовательности следующие технические мероприятия:

- производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения к месту работы, вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры;

- вывешивание плаката: «НЕ ВКЛЮЧАТЬ - РАБОТАЮТ ЛЮДИ». «НЕ ВКЛЮЧАТЬ - РАБОТА НА ЛИНИИ». «НЕ ОТКРЫВАТЬ - РАБОТАЮТ ЛЮДИ» и при необходимости - установить ограждение;

- присоединение к «земле» переносного заземления. Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, на которые должно быть наложено заземление;

- наложение заземления непосредственно после проверки отсутствия напряжения;

- ограждение рабочего места и вывешивание плакатов: «СТОЙ - ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», «НЕ ВЛЕЗАЙ - УБЪЕТ», «РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ», «ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ»;

- при необходимости производится ограждение оставшихся под напряжением токоведущих частей.

7. Требования безопасности во время работы

В процессе работы не допускается:

- самовольное проведение работ, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом или распоряжением;

- переставлять временные ограждения, снимать плакаты, заземления и проходить на территорию огражденных участков;

- применять указатель напряжения без проверки его исправности;

- снимать ограждения выводов обмоток во время работы электродвигателя;

- пользоваться для заземления проводниками, не предназначенными для этой цели, а также присоединять заземление путем скрутки проводников;

- применять токоизмерительные клещи с вынесенным амперметром, а также нагибаться к амперметру при отсчете показаний во время работы с токоизмерительными клещами;

- прикасаться к приборам, сопротивлениям, проводам и измерительным трансформаторам во время работы;

- пользоваться при работе под напряжением ножовками, напильниками, металлическими метрами и тому подобным: пользоваться стационарными светильниками в качестве ручных переносных ламп;

- пользоваться контрольными лампами для определения напряжения в электросети.

- При работе без снятия напряжения вблизи токоведущих частей, находящихся под напряжением, должны быть выполнены мероприятия, препятствующие приближению работающих лиц к этим токоведущим частям. При этом работающие должны иметь одежду с опущенными и застегнутыми рукавами и в головном уборе;

- Лицо, проводящее работу вблизи токоведущих частей, находящихся под напряжением, должно располагаться так, чтобы эти токоведущие части были перед ним или только с боковой стороны;

- Работы на токоведущих частях, находящихся под напряжением должны производиться с применением основных и изолирующих защитных средств, выполненных в соответствии с требованиями «Правил пользования и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках».

- При ремонте и обслуживании электроустановок необходимо пользоваться только исправным инструментом и испытанными защитными средствами, обеспечивающими безопасность работ.

- К основным электрозащитным средствам для работы в электроустановках напряжением до 1000 В относятся: изолирующие штанги; изолирующие и электроизмерительные клещи; указатели напряжения; диэлектрические перчатки; слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками.

-  К дополнительным электрозащитным средствам для работы в электроустановках напряжением до 1000 В относятся: диэлектрические галоши; диэлектрические коврики; переносные заземления; изолирующие накладки и подставки; оградительные устройства; плакаты и знаки безопасности.

- Не допускать присутствия вблизи оборудования лиц. не ознакомленных с эксплуатацией электроустановок и не имеющих непосредственного отношения к обслуживанию оборудования. Они могут допускаться с разрешения лица ответственного за установку.

- Все неисправности в работе оборудования и способы их устранения систематически записывать в журнал.

- Все отключения и включения, переключения электроустановок записывать в журнал.

- Все испытания электрооборудования, электроинструмента, защитных средств, производить с обязательной записью в журнале или оформлением протоколов.

Работа на электродвигателях:

- При производстве ремонтных работ электродвигатель должен быть отключен от сети всеми имеющимися в его цепи аппаратами с видимым разрывом, должны быть вынуты предохранители или плавкие вставки, рубильник должен быть надежно отключен и на рукоятке вывешен плакат: «Не включать - работают люди». На электродвигатель повесить плакат: «Работать здесь».

-Запрещается ставить в неустойчивое положение разобранные части электродвигателей.

- Перед ревизией электродвигателей, которые могут быть раскручены приводными механизмами, необходимо принять меры против проворачивания (заклинивания вентиляторов, закрытия вентиля насоса, опущен крюк механизма подъема груза).

Производство работ на высоте:

- Работы, требующие подъема работающего на высоту более 1.5 метра, выполняются с лестниц и подмостей. Применяемые для ремонтных работ подшестки и лестницы должны быть прочными и надежными.

- На шероховатых и бетонных полах должны применяться лестницы, у которых нижние концы снабжены резиновыми наконечниками или обиты резиной, а ступеньки - врезными в шип. При работе на деревянных и земляных полах производственных помещений лестницы должны быть снабжены на нижних концах стальными остриями, а ступеньки врезными в шип. На деревянных полах в жилых помещениях разрешается применять лестницы, у которых нижние концы снабжены шероховатыми резиновыми наконечниками.

- Пользование переносными металлическими лестницами в электроустановках запрещается.

- Длина деревянных лестниц не должна превышать 5 метров.

- Прежде, чем приступить к работе, нужно обеспечить устойчивость лестницы, то есть надежно прикрепить или привязать ее, убедившись осмотром и опробованием в полной ее исправности и в том. что она не может соскользнуть с места, и проходящие мимо люди не могут ее случайно сдвинуть.

- Места установки приставных лестниц и стремянок на участках движения транспорта необходимо ограждать или охранять.

- При установке приставных лестниц на высоте, необходимо прикрепить верх и низ лестницы к металлическим конструкциям.

- В случае невозможности закрепить лестницу при работе на гладких плиточных полах (чугунных, металлических, метлахской плитке, паркетных и пр.) у основания лестницы должен находиться рабочий, поддерживая ее в устойчивом состоянии.

- Подбрасывание каких-либо предметов для подачи работающему наверху запрещается. Подача предметов должна производиться при помощи прочного каната, к середине которого должен быть привязан второй канат для удержания поднимаемых предметов от раскачивания.

- Стоять под лестницей, с которой производится работа, запрещается.

- При работах на высоте с предохранительными поясами обязательно привязаться к надежным конструкциям или кронштейнам. Запрещается привязываться к трубам, электромагистралям и пр.

- Перед пользованием лестницей и предохранительными поясами проверить их исправность и срок испытания.

Работы с ручным электроинструментом.

При пользовании ручным электрифицированным инструментом и переносными светильниками запрещается:

-оставлять без надзора инструмент, присоединенный к сети;

- передавать инструмент лицам, не имеющим права пользоваться им;

- превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в паспорте инструмента;

- останавливать руками движущиеся после отключения от электросети части инструмента;

- эксплуатировать инструмент при возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждения штепсельного соединения, кабеля (шнура) или его защитной трубке;

- не четкой работы выключателя.

Электротехническому персоналу запрещается:

- производить работу, если находящиеся под напряжением токоведущие части расположены сзади, или с двух боковых сторон. Запрещается также работать в согнутом положении, если при выпрямлении между работающими и токоведущими частями не исключено случайное прикосновение к токоведущим частям.

- производить работы на не отключенных токоведущих частях в помещениях особо сырых, с токопроводящей пылью, едкими парами, а также в помещениях, опасных в отношении пожара.

8. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- При возникновении аварийной ситуации (повышенная загазованность, загорание) необходимо отключить общий рубильник, работы немедленно прекратить, выйти из опасной зоны, сообщить _________________, приступить к устранению аварийной ситуации согласно _______________________.

- При загорании на электроустановках следует пользоваться углекислыми и порошковыми огнетушителями.

- При поражении электрическим током необходимо освободить пострадавшего от напряжения, при необходимости вызвать «Скорую помощь», оказать первую помощь. Сообщить _________________.

- при возникновении пожара немедленно вызвать пожарную команду (______________________), ________________________________, доложить о случившемся руководителю и приступить к ликвидации очага пожара, имеющимися первичными средствами пожаротушения;

- при необходимости вызывают фельдшера здравпункта по _________.

9. Обязанности по окончанию работы

- Привести в порядок рабочее место.

- После окончания работы последовательно должно быть выполнено:

- снятие заземления с проверкой в соответствии с принятым порядком учета;

- удаление временных ограждений и плакатов «РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ». «ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ»;

- установка на место постоянных ограждений и снятие всех прочих установленных и выведенных до начала работы плакатов;

- проверка изоляции отремонтированного оборудования непосредственно перед включением оборудования производятся, если в этом есть необходимость, до удаления временных ограждений и плакатов, сразу же после снятия переносного заземления.

- Включение оборудования может быть произведено только после закрытия наряда или записи в журнале.

- Электрооборудование, отключенное по устной заявке не электротехнического персонала для производства каких-либо работ, включается только по требованию лица, давшего заявку на отключение, или лица, его заменяющего.

- Перед пуском временно отключенного оборудования по заявке не электротехнического персонала электромонтер обязан его осмотреть, убедиться в готовности к приему напряжения и предупредить работающий на нем персонал о предстоящем напряжении.

- Снять спецодежду, убрать ее в отведенное для этого место.

- Сообщить непосредственному __________________ обо всех недостатках, обнаруженных во время работы.

10. Права

- Запрашивать и получать необходимую информацию, а так же материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности электротехнического персонала.

- Повышать квалификацию, проходить переподготовку (переквалификацию).

- Вступать во взаимоотношения с подразделениями завода для решения вопросов, входящих в компетенцию электротехнического персонала.

- Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

- Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на порученном участке работы.

- Обращаться в соответствующие органы местного самоуправления или в суд для разрешения споров, возникающих при исполнении функциональных обязанностей.

- Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих обязанностей.

- Проходить в установленном порядке аттестацию.

11. Ответственность

Электротехнический персонал несет ответственность в соответствии с действующим трудовым законодательством, трудовым договором и локальными нормативными актами, регламентирующими трудовую деятельность работника в ___________.

- ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей производственной инструкцией;

- невыполнение приказов, распоряжений и других локальных актов, действующих в организации;

- несвоевременное и некачественное выполнение заданий;

- несвоевременное и некачественное выполнение требований производственных инструкций по эксплуатации и технологических инструкция;

- несоблюдение инструкции по охране труда и пожарной безопасности, требований промышленной безопасности и промышленной санитарии;

- разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну организации;

- несоблюдение требований _______________________________________________________________________________________;

- не сохранение переданных ему в пользование оборудования, инструментов, приспособлений;

- ненадлежащее содержание рабочего места;

- несоблюдение режимов работы оборудования;

- некачественное и несвоевременное ведение записей в журналах;

- непринятие мер по предотвращению аварий;

- причинение материального ущерба организации в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

Приложение 1

Нормативные документы, которые должен знать и требования которых должен выполнять электротехнический персонал.

| № п/п | Название документа | Шифр |
| --- | --- | --- |
| 1 | ____________________________________ |  |
| 2 | ________________________________ |  |
| 3 | ____________________________________________________ |  |
| 4 | ________________________________________________ |  |
| 5 | _____________________________________________________ |  |
| 6 | __________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 7 | _______________________________________________________________________________________________ |  |
| 8 | ______________________________________________________________________________________ |  |
| 9 | _____________________________________________________________________________________ |  |
| 10 | ________________________________________________ | ____________ |
| 11 | ______________________________________________ | _____________ |
| 12 | _________________________________________________________________ | _____________ |
| 13 | ________________________________________________ | _____________ |
| 14 | _______________________________________________________________ | _____________ |
| 15 | ________________________________________________________ |  |
| 16 | ______________________ |  |

Лист ознакомления

с Производственной инструкцией электротехнического персонала ___________________________________________________

С документом ознакомлены:

| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |