Производственная инструкция

для оператора газифицированной котельной

1. Общие требования

1.1. Оператор газифицированной котельной является работником, подчиняющимся непосредственно мастеру (руководителю структурного подразделения).

1.2. Оператору газифицированной котельной необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

1.3. Оператором газифицированной котельной может быть лицо, состоящее в штате эксплуатирующей организации, возрастом не моложе 18 лет, удовлетворяющее необходимым квалификационным требованиям, прошедшее обучение и проверку знаний, не имеющее медицинских противопоказаний и допущенное к самостоятельной работе.

1.4. Оператор газифицированной котельной должен знать:

— принцип работы обслуживаемых котлов;

— состав теплоизоляционных масс и основные способы теплоизоляции котлов и трубопроводов;

— правила эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением;

— устройство и принцип работы центробежных и поршневых насосов, электродвигателей и паровых двигателей;

— схемы тепло-, паро- и водопроводов котельной установки и наружных теплосетей;

— порядок учета результатов работы оборудования;

— устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;

— правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов;

— свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и теплопроизводительность котлоагрегатов;

— технические условия на качество воды и способы ее очистки;

— причины возникновения неисправностей в работе котельной установки и меры их предупреждения.

1.5. Оператор газифицированной котельной назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя организации в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.6. Оператор газифицированной котельной должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами.

1.7. Оператору газифицированной котельной необходимо знать и строго соблюдать требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.8. Оператор газифицированной котельной должен:

— соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

— выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

— применять безопасные приемы выполнения работ;

— уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

2. Обязанности

Оператор газифицированной котельной перед началом работы обязан:

2.1. Проверить свое рабочее место на предмет наличия равномерного освещения, отсутствия загромождения посторонними предметами и обеспеченности необходимыми инструментом, приспособлениями и оборудованием.

2.2. Подготовить необходимые средства индивидуальной защиты и осмотреть инструмент, приспособления и оборудование, которые должны быть в исправном состоянии.

2.3. Ежедневно до начала работ, в ходе выполнения и после выполнения работ осматривать ручной инструмент и приспособления и в случае обнаружения неисправности немедленно извещать своего непосредственного руководителя.

2.4. Перед началом работы с электроинструментом проверить:

— класс электроинструмента и возможность его применения с точки зрения безопасности в соответствии с местом и характером работы;

— соответствие напряжения и частоты тока в электрической сети напряжению и частоте тока электродвигателя электроинструмента;

— работоспособность устройства защитного отключения (в зависимости от условий работы);

— надежность крепления съемного инструмента.

2.5. Соблюдать требования безопасности во время работы:

2.5.1. Перед растопкой котла необходимо проверить герметичность закрытия запорной арматуры перед горелками в соответствии с действующими инструкциями.

При наличии признаков загазованности помещения котельной включение электрооборудования, растопка котла, а также использование открытого огня не допускаются.

2.5.2. Перед растопкой котлов из неостывшего состояния при сохранившемся избыточном давлении в пароводяном тракте вентиляция должна начинаться не ранее чем за 15 минут до розжига горелок.

2.5.3. При растопке котлов должны быть включены дымосос и дутьевой вентилятор, а при растопке котлов, работа которых рассчитана без дымососов, — дутьевой вентилятор.

2.5.4. Перед включением котла в работу необходимо проверить:

— исправность предохранительных клапанов, водоуказательных приборов и манометра;

— показания уровня воды по указателям прямого действия;

— включение систем автоматики, сигнализации и защит, обеспечивающих работу котла, предотвращение аварийных ситуаций и остановку котла при нарушениях режима работы, могущих вызвать повреждение котла.

2.5.5. Следить за исправностью котла и всего оборудования котельной, строго соблюдать установленный режим работы котла и производить проверки исправности действия манометра, водоуказательных приборов, предохранительных клапанов и питательных насосов.

2.5.6. Осуществлять периодическую продувку котла в предусмотренных случаях.

2.5.7. До начала производства работ внутри барабана или коллектора котла, соединенного с другими работающими котлами трубопроводами (паропровод, питательные, дренажные, спускные линии), а также перед внутренним осмотром или ремонтом элементов, работающих под давлением, котел должен быть отсоединен от всех трубопроводов заглушками, если на них установлена фланцевая арматура.

2.5.8. Перед растопкой и после остановки котла топка и газоходы должны быть провентилированы дымососами, дутьевыми вентиляторами и дымососами рециркуляции при открытых шиберах газовоздушного тракта не менее 10 минут с расходом воздуха не менее 25 процентов номинального, если иные указания не определены организацией-изготовителем или наладочной организацией.

2.5.9. Допуск людей внутрь котла, а также открывание запорной арматуры после удаления людей из котла должны производиться только по письменному разрешению (наряду-допуску), выдаваемому в порядке, установленном распорядительными документами эксплуатирующей организации.

2.6. Оператору газифицированной котельной в процессе работы запрещается:

— выполнять во время работы котла какие-либо другие работы, не предусмотренные производственной инструкцией по эксплуатации котла и технологического вспомогательного оборудования;

— оставлять котел без постоянного наблюдения как во время работы котла, так и после его остановки до снижения давления в нем до значения, равного атмосферному давлению, за исключением котлов, оснащенных системами автоматики, сигнализации и защит, обеспечивающих автоматическое ведение проектного режима работы, предотвращение аварийных ситуаций, остановку котла при нарушениях режима работы, могущих вызвать повреждение котла, в случае, если проектом и руководством по эксплуатации допускается эксплуатация таких котлов без постоянного наблюдения за их работой со стороны обслуживающего персонала;

— осуществлять пуск котла при неисправности защитных блокировок и устройств защиты, действующих на остановку котла;

— включать электрооборудование, осуществлять растопку котла и использовать открытый огонь при наличии признаков загазованности помещения котельной;

— осуществлять ускоренное расхолаживание котлов;

— использовать манометры, у которых отсутствует информация о проведении поверки (пломба, или клеймо, или документ о проведении поверки), истек срок поверки, если стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра, если разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний;

— поднимать давление пара в котле выше допустимого;

— заклинивать предохранительные клапаны или дополнительно нагружать их;

— производить продувку при неисправной продувочной арматуре, открывать и закрывать арматуру ударами молотка или других предметов;

— производить смазку подшипников и подтягивание сальников во время работы насосов;

— использовать ящики и другие временные приспособления и устройства вместо лестниц и площадок;

— удлинять гаечные ключи (надевать на них трубы и др.), а также наносить удары по гаечному ключу;

— допускать в котельную посторонних лиц.

2.7. Оператор газифицированной котельной в конце рабочего дня обязан:

— привести в порядок рабочее место;

— убрать инструмент, приспособления, материалы, спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты в отведенные для них места.

3. Ответственность

Оператор газифицированной котельной несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по вопросам своей деятельности.

3.3. Соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и противопожарной безопасности и производственной санитарии.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, об устранении нарушений требований охраны труда и промышленной безопасности, противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности предприятия, его работникам и иным лицам.

3.6. Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, в пределах, установленных действующим законодательством.

3.7. Нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов.

4. Права

Оператор газифицированной котельной имеет право:

4.1. Требовать создания организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей, и предоставления необходимого оборудования и инструмента.

4.2. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми актами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей.

4.3. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности.

4.4. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.5. Пользоваться всеми трудовыми правами.