Производственная инструкция для оператора котельной

1. Общие требования

1.1. Оператор котельной является рабочим и подчиняется непосредственно мастеру (руководителю структурного подразделения).

1.2. Оператору котельной необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.3. На должность оператора котельной назначается лицо, удовлетворяющее квалификационным требованиям, не имеющее медицинских противопоказаний.

1.4. Оператор котельной должен отвечать следующим требованиям:

а) иметь документы, подтверждающие прохождение в установленном порядке профессионального обучения по соответствующим видам рабочих специальностей, а также иметь выданное в установленном порядке удостоверение о допуске к самостоятельной работе;

б) знать и соблюдать требования технологических документов и инструкций по проведению заявленных работ;

в) знать основные источники опасностей при проведении указанных работ, знать и применять на практике способы защиты от них, а также безопасные методы выполнения работ;

г) знать и уметь применять способы выявления и технологию устранения дефектов в процессе монтажа, ремонта, реконструкции (модернизации);

1.5. Оператор котельной обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

1.6. Оператору котельной необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, производственной санитарии.

1.7. Оператор котельной должен:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

- выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

- применять безопасные приемы выполнения работ;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

2. Обязанности

Оператор котельной перед началом работы обязан:

2.1. Проверить свое рабочее место: наличие равномерного освещения, отсутствие загромождения посторонними предметами.

2.2. Подготовить исправные индивидуальные средства защиты, осмотреть оборудование, и инструмент. Все оборудование, инструмент и приспособления, необходимые при обслуживании котлов, должны быть в исправном состоянии.

2.3. Ручной инструмент и приспособления должны соответствовать требованиям безопасности.

2.4. Для переноски к месту работы инструмента должен использовать специальный ящик или сумку.

2.5. Проверить электроинструмент: электроинструмент должен иметь целый шланговый провод со штепсельной вилкой, изоляция провода не должна иметь повреждений, клеммы подключения проводов должны быть надежно закрыты. Проверить электроинструмент на отсутствие замыкания на корпус.

2.6. Во время работы оператор котельной обязан:

2.6.1. Розжиг горелки производить с применением средств индивидуальной защиты (очки и др.).

2.6.2. Перед включением котла в работу проверить:

- исправность предохранительных клапанов, водоуказательных приборов, манометра и питательных устройств;

- показания уровня воды по указателям прямого действия;

- включение автоматики безопасности, сигнализаторов и аппаратуры автоматического управления котлом.

2.6.3. Следить за исправностью котла и всего оборудования котельной, строго соблюдать установленный режим работы котла, производить проверки исправности действия манометра, водоуказательных приборов, предохранительных клапанов, питательных насосов (инжекторов).

2.6.4. Следить за водомерными стеклами и не допускать падения уровня воды в них ниже установленного предела.

2.6.5. Устройства и приборы автоматического управления и безопасности котла поддерживать в исправном состоянии.

2.6.6. До начала производства работ внутри барабана или коллектора котла, соединенного с другими работающими котлами трубопроводами (паропровод, питательные, дренажные, спускные линии), а также перед внутренним осмотром или ремонтом элементов, работающих под давлением, котел должен быть отсоединен от всех трубопроводов заглушками, если на них установлена фланцевая арматура.

В случае если арматура трубопроводов пара и воды бесфланцевая, отключение котла должно быть произведено двумя запорными устройствами при наличии между ними дренажного устройства с номинальным диаметром не менее 32 мм, имеющего прямое соединение с атмосферой. Приводы задвижек, а также запорной арматуры открытых дренажей и линии аварийного слива воды из барабана должны быть заперты на замок так, чтобы исключалась возможность ослабления их плотности при запертом замке. Ключи от замков должны храниться у ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла, если на предприятии не установлен другой порядок их хранения.

2.6.7. Перед началом работ топка и газоходы провентилировать.

2.7. Оператору котельной запрещается в процессе работы:

- оставлять котлы без надзора до полного прекращения горения в топке, удаления из нее остатков топлива и снижения давления до нуля;

- пуск в работу котлов с неисправными: арматурой, питательными приборами, автоматикой безопасности, средствами противоаварийной защиты и сигнализации;

- зажигать в топке погасший газ без предварительной вентиляции топки и газоходов;

- зажигать газовый факел от соседней горелки;

- поднимать давление пара в котле выше допустимого;

- заклинивать предохранительные клапаны или дополнительно нагружать их;

- производить продувку при неисправной продувочной арматуре, открывать и закрывать арматуру ударами молотка или других предметов;

- производить во время работы котла подчеканку заклепочных швов, заварку элементов котла и т.п.;

- производить смазку подшипников и подтягивание сальников во время работы насосов;

- использовать ящики и другие временные приспособления и устройства вместо лестниц и площадок;

- удлинять гаечные ключи (надевать на них трубы и др.), а также ударять по гаечному ключу во избежание обрыва болтов и нарушения резьбы;

- допускать в котельную посторонних лиц.

2.8. Оператор котельной в конце рабочего дня обязан:

- привести в порядок рабочее место;

- убрать инструменты, инвентарь, другие материалы и индивидуальные средства защиты на отведенные для них места;

- спецодежду и спецобувь положить в личный шкаф для спецодежды.

3. Ответственность

Оператор котельной несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное выполнение возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности.

3.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, пожарной безопасности.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений техники безопасности, пожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.

3.6. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, в пределах, установленных действующим законодательством.

3.7. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов оператор котельной может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. Права

Оператор котельной имеет право:

4.1. Требовать создания организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей и предоставления необходимого оборудования и инвентаря.

4.2. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей.

4.3. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников.

4.4. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.5. Пользоваться всеми трудовыми правами в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации