Производственная инструкция

для оператора по обслуживанию газоиспользующих устройств

1. Общие требования

1.1. Оператор газоиспользующих устройств является рабочим и подчиняется непосредственно мастеру.

1.2. Оператору газоиспользующих устройств необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

1.3. На должность оператора газоиспользующих устройств назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование.

1.4. Оператор газоиспользующих устройств должен знать:

- технологические процессы, схемы и карты обслуживаемых устройств;

- правила регулирования технологического процесса;

- устройство обслуживаемого оборудования, назначение и принцип работы контрольно-измерительных приборов;

- физико-химические свойства получаемых продуктов, применяемых материалов;

- действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы;

- требования производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- требования настоящей инструкции;

- назначение средств индивидуальной защиты;

- уметь оказывать доврачебную помощь при несчастном случае.

1.5. Оператор газоиспользующих устройств назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.6. К работе оператором газоиспользующих устройств допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, теоретическое и практическое обучение, проверку знаний требований безопасности труда в установленном порядке и получившие допуск к самостоятельной работе.

1.7. Оператор газоиспользующих устройств обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

1.8. Оператору газоиспользующих устройств необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.9. Оператор газоиспользующих устройств должен:

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

- выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

- применять безопасные приемы выполнения работ;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

1.10. Эксплуатация газоиспользующих устройств осуществляется в соответствии с требованиями производственных инструкций.

1.11. Режим работы газоиспользующих устройств должен соответствовать картам, утверждаемым техническим руководством предприятия в установленном порядке. Режимные карты и технологические схемы газопроводов и газоиспользующего оборудования должны быть вывешены у агрегатов и доведены до сведения обслуживающего персонала.

2. Обязанности

2.1. Перед пуском газа следует проверить:

- исправность топки и газоходов, запорных и регулирующих устройств;

- исправность контрольно-измерительных приборов, арматуры, гарнитуры, питательных устройств, дымососов и вентиляторов, а также наличие естественной тяги;

- исправность оборудования для сжигания газового топлива;

- исправность отключающих устройств на газопроводах (вся запорная арматура на газопроводах должна быть закрыта, а краны на продувочных газопроводах – открыты);

- отсутствие заглушек перед и после предохранительных клапанов на парогазопроводах, на питательной, спускной и продувочной линиях.

2.2. Розжиг газоиспользующих устройств.

2.2.1. Приступая к приему газа в газопровод, проверяют, закрыты ли задвижки газопровода к агрегату (котлу) и задвижки (вентили, краны) газовых горелок, после чего открывают свечу в конце газопровода. Затем открывают задвижку на газопроводе и пускают газ, наблюдая по манометру за его давлением. После того как из свечи пойдет газ, закрывают ее вентиль (кран), в течение 10–15 минут вентилируют топку и газоходы котла, регулируют тягу так, чтобы разрежение вверху топки было равно 20–30 Па (2–3 мм водяного столба).

2.2.2. Розжиг смесительных горелок (с принудительной подачей воздуха) должен производиться следующим образом: проверяют закрытие кранов перед горелками, закрывают воздушную заслонку, открывают кран у переносного запальника и зажигают выходящий из него газ. Затем запальник вводят в топку и его пламя подносят к выходному отверстию горелки, медленно открывают газовый кран перед горелкой и после зажигания газа, выходящего из горелки, запальник вынимают из топки и вешают на место.

2.2.3. Если газ не загорелся или, будучи зажжен, погас, необходимо закрыть кран перед горелкой, прекратив подачу газа, провентилировать топку и газоходы в течение 10–15 минут, открыв воздушную заслонку. Только после этого можно снова приступить к розжигу горелки.

2.2.4. Если же зажигание горелки прошло успешно, несколько приоткрывают воздушную заслонку на воздухопроводе и регулируют пламя так, чтобы оно не было коптящим и чтобы излишний воздух не отрывал факел от горелки. Затем понемногу открывают газовый кран перед горелкой и постепенно воздушной заслонкой прибавляют воздух, добиваясь нормального горения газа: пламя должно быть устойчивым, некоптящим (прозрачным) и не отрывающимся от горелки.

2.2.5. При отрыве пламени следует уменьшить подачу воздуха, при длинном коптящем пламени надо убавить подачу газа. Во избежание отрыва пламени из-за чрезмерного избытка воздуха увеличивать нагрузку следует прибавлением вначале подачи газа, а затем подачи воздуха, а снижать нагрузку надо уменьшением вначале подачи воздуха, а затем подачи газа.

2.2.6. Если при растопке погаснут все горелки, следует немедленно прекратить подачу газа к ним, убрать из топки запальник и провентилировать топку и газоходы в течение 10–15 минут. Только после этого можно повторно зажигать горелки.

2.2.7. Порядок розжига инжекционных горелок среднего давления с пластинчатым стабилизатором горения несколько отличается от порядка розжига смесительных горелок и заключается в следующем: после проверки закрытия кранов перед горелками открывают регуляторы первичного воздуха, проверяют давление газа перед кранами горелок, открывают газовый кран перед переносным запальником, который зажженным вводят в топку, подводя пламя к выходному отверстию горелки. Затем открывают кран перед горелкой (примерно наполовину) до появления ясно слышимого шума от истечения газа, который и должен загореться.

2.2.8. В процессе регулирования инжекционной горелки надо следить, чтобы пламя не проскакивало в горелку, особенно при снижении ее нагрузки. В этом случае горелку выключают и после остывания ее снова включают в работу. При появлении сильных пульсаций в топке уменьшают подачу газа.

2.2.9. Аналогичным образом зажигают остальные горелки, после чего закрывают кран переносного запальника, вынимают его из топки и вешают на место.

2.2.10. Зажигая газовые горелки, не следует стоять напротив отверстий-гляделок (растопочных люков), чтобы не пострадать от случайно выброшенного из топки пламени. Обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.

2.2.11. Запрещается:

- разжигать в топке погасшие горелки без предварительной вентиляции топки и газоходов агрегата (котла);

- зажигать газовый факел от соседней горелки или от раскаленной кладки топки.

2.2.12. Розжиг топок, оборудованных автоматикой регулирования процесса горения и автоматикой безопасности или комплексной автоматикой, должен производиться в соответствии с требованиями производственных инструкций по их пуску, настройке и эксплуатации.

2.3. При обслуживании устройств во время их работы необходимо:

- внимательно следить за давлением газа и воздуха перед горелками, чтобы оно не выходило за пределы, установленные производственной инструкцией и режимной картой. В случае понижения давления газа ниже указанной в инструкции нормы сократить потребление газа вплоть до полного выключения горелок;

- постоянно следить за цветом пламени горелок, показаниями газоанализаторов и тягомеров, добиваясь полного сгорания газа при наименьших избытках воздуха;

- воздух по работающим газовым горелкам распределять так, чтобы к каждой газовой горелке он поступал пропорционально расходу газа через горелку;

- систематически наблюдать за процессом горения и добиваться, чтобы газовый факел равномерно заполнял всю топочную камеру и не залетал в трубный пучок, чтобы конец факела был чистым и не имел дымных языков, в факеле не должно быть «мушек», а цвет его должен быть светло-соломенно-желтым. Из дымовой трубы агрегата или котельной установки должны выходить лишь совершенно прозрачные газообразные продукты сгорания. Не следует допускать даже легкого и кратковременного темного дыма.

При больших избытках воздуха объемная доля СО в дымовых газах снижается, факел укорачивается и приобретает ослепительно-белую окраску. При недостатке воздуха содержание СО увеличивается, факел удлиняется, пламя приобретает темно-желтую окраску, а на конце его появляются дымные языки.

2.4. Регулировать подачу газа и воздуха следует медленным и плавным открытием кранов, задвижек и вентилей. Нужно добиваться бесшумной, устойчивой работы горелок без отрыва пламени.

2.5. Нагрузку газоиспользующих устройств с несколькими газовыми горелками следует регулировать изменением расхода газа по всем горелкам или изменением их количества, последнее регулирование нагрузки особенно целесообразно для инжекционных горелок неполного смешения небольшой производительности (до 1520 м/г). При повышении нагрузки отдельных горелок сначала увеличивают подачу газа, а затем подачу воздуха, при снижении нагрузки вначале, наоборот, уменьшают подачу воздуха, а затем подачу газа.

2.6. Для увеличения длины и светимости пламени факела уменьшают подачу первичного воздуха в горелки и увеличивают подачу вторичного воздуха при одновременном увеличении разрежения в топке (во избежание неполного сгорания газа).

2.7. Во избежание выброса пламени из топки и неполного сгорания газа при повышении нагрузки котла увеличивают вначале разрежение в топке, а затем нагрузку горелок.

2.8. Если во время работы погаснут все горелки (в результате повышения давления газа перед горелками или прекращения подачи воздуха вентилятором в горелки), надо немедленно прекратить подачу газа в горелки, убавить дутье и тягу, провентилировать топку, газоходы и воздухопроводы, выяснить и устранить причины нарушения нормального режима горения газа.

2.9. Во время работы топки необходимо вести наблюдение за отсутствием утечек газа из неработающих (выключенных) горелок, а также за отсутствием горения газа у выходных газовых щелей, что может угрожать пережогу деталей горелки.

2.10. Остановка газоиспользующих устройств.

2.10.1. Останов газоиспользующего оборудования во всех случаях, за исключением аварийного, производится только после получения письменного разрешения технического руководителя предприятия.

2.10.2. При останове газоиспользующего оборудования с газогорелочными устройствами, работающими с принудительной подачей воздуха на горение, следует уменьшить, затем совсем прекратить подачу в горелки газа, после чего прекратить подачу воздуха, с инжекционными горелками – сначала прекратить подачу воздуха, затем подачу газа.

2.10.3. После отключения всех горелок необходимо отключить газопровод, открыть продувочную свечу на отводе, провентилировать топку, газоходы и воздухопроводы.

2.10.4. При проведении кратковременной остановки:

- заранее прекратить подачу газа в топку;

- прикрыть шибер или прекратить дутье;

- открыть запорные устройства на сбросных газопроводах.

2.10.5. Запрещается оставлять агрегат (котел) без постоянного наблюдения со стороны обслуживающего персонала после его остановки до снижения давления в нем до атмосферного (для котлов).

2.10.6. При проведении продолжительной остановки:

- снизить интенсивность горения газа в топке вплоть до прекращения подачи газа;

- дымосос и вентилятор продолжают работать некоторое время (по инструкции) для вентиляции топки;

- закрыть все запорные устройства до ввода газопровода и на вводе;

- установить на вводе после запорного устройства заглушку;

- открыть запорные устройства на сбросных и продувочных газопроводах.

2.10.7. При остановке устройства, работающего с принудительной подачей воздуха, надо уменьшить, а затем прекратить подачу газа в топку, а вслед за этим прекратить подачу воздуха. При инжекционных горелках следует сначала прекратить подачу воздуха, а затем прекратить подачу газа.

2.10.8. После отключения всех горелок необходимо отключить газопровод агрегата от общего газопровода, открыть продувочную свечу на отводе, а также провентилировать топку, газоходы, воздухопроводы.

2.10.9. При остановке газоиспользующих устройств на длительный период без оставления обслуживающего персонала в цехе закрывают задвижку или кран на вводе газа в помещение (цех). Остановку газифицированных котлов с автоматикой регулирования процесса горения, автоматикой безопасности и с комплексной автоматикой проводят в соответствии с производственной инструкцией, утвержденной главным инженером предприятия.

2.10.10. При аварийной остановке обслуживающий персонал обязан немедленно закрыть газовое запорное устройство (ПЗК) и сообщить об этом руководителю цеха или лицу, замещающему его. Затем необходимо открыть отключающие устройства на трубопроводах безопасности. При необходимости открыть отключающие устройства на продувочных газопроводах и провентилировать топку и газоходы.

2.10.11. Аварийная остановка проводится в следующих случаях:

- несрабатывание технологических защит;

- взрыв в топке, газоходах, разогрев докрасна несущих балок каркаса, колонн котла, обрушение обмуровки;

- пожар;

- исчезновение напряжения на устройствах дистанционного и автоматического управления или на всех КИП;

- разрыв внутреннего газопровода;

- погасание общего факела в топке.

2.11. Оператор газоиспользующих устройств в конце рабочего дня обязан:

- привести в порядок рабочее место;

- убрать инструменты, инвентарь, другие материалы и индивидуальные средства защиты на отведенные для них места;

- спецодежду и спецобувь положить в личный шкаф для спецодежды.

3. Ответственность

Оператор газоиспользующих устройств несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности.

3.3. Соблюдение Правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности и производственной санитарии.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений техники безопасности, противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.

3.6. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, в пределах, установленных действующим законодательством.

3.7. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов оператор газоиспользующих устройств может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. Права

Оператор газоиспользующих устройств имеет право:

4.1. Требовать создания организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей, и предоставления необходимого оборудования и инвентаря.

4.2. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей.

4.3. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом на получение соответствующего квалификационного разряда.

4.4. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников.

4.5. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.