Производственная инструкция для проведения продувки газового оборудования инертным газом (сжатым воздухом)

Общие положения

Инструкция является основным документом, устанавливающим для рабочих правила поведения на производстве и требования безопасного выполнения работ при проведении продувки газового оборудования инертным газом (сжатым воздухом).

Знание инструкции обязательно для рабочих всех разрядов и групп квалификации, а также их непосредственных руководителей.

Во время нахождения на территории объекта, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах персоналу следует соблюдать режим труда и отдыха, Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные руководством эксплуатирующей организации.

Общие требования

К работам по продувке и испытанию газового оборудования допускают персонал, достигший 18-летнего возраста, допущенный к самостоятельной работе и прошедший специальное обучение приемам и методам работы, целевой инструктаж, проверку знаний требований охраны труда, имеющий навыки применения соответствующих СИЗ и действия по ПЛА, не имеющий медицинских противопоказаний к данному виду работ.

При выполнении работ по продувке на персонал могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы: разрушение оборудования, трубопроводов; токсичность продукта, используемых химических реагентов; производственный шум и вибрация; повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека; взрыво- и пожароопасность; высокое давление рабочей среды в сосуде, трубопроводе; неблагоприятные метеорологические условия – температура (низкая или высокая), влажность воздуха, скорость движения воздуха (сквозняки), высокое тепловое излучение.

Работы по продувке производятся под руководством комиссии, назначаемой приказом по эксплуатирующей организации, в котором назначают ответственного руководителя за их проведение, ответственных за проведение отдельных видов и этапов работ.

Работы по продувке газом относятся к газоопасным работам, воздухом и водой – относятся к работам повышенной опасности и осуществляются по наряду-допуску.

Одновременное проведение огневых и газоопасных работ в пределах одной взрывоопасной зоны недопустимо.

При проведении работ проверяется состояние запорной арматуры, которая должна быть в исправном состоянии и с исправными устройствами безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления и приборы).

Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м ответственным лицом должно быть проверено состояние откосов, а также надежность крепления стенок выемки.

Опускаться в траншеи следует только по лестницам.

При производстве работ с применением грузоподъемных механизмов необходимо руководствоваться требованиями правил на погрузочно-разгрузочные работы, и эти работы должны выполняться под руководством руководителя работ, ответственного за безопасное производство работ, персоналом, имеющим удостоверение на право производства стропальных работ.

Продувку осуществляют в светлое время суток.

При продувке газового оборудования должна быть обеспечена бесперебойная связь.

При продувке запрещается установка и пользование манометров:

- если на манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении проверки;

- если истек срок поверки;

- если разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний;

- если стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допустимой погрешности для данного манометра.

Манометры, используемые для контроля, должны отвечать классу точности не ниже 1,5, должны выбираться с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы. На циферблате манометров должна быть нанесена красная черта или укреплена красная пластинка на стекле манометра через деление шкалы, соответствующее разрешенному рабочему давлению.

Режим работы газопровода в период производства работ по продувке полости газопровода и испытанию проходным газом обеспечивается ПДС.

Замер параметров испытания должен производиться дистанционно приборами, вынесенными за пределы охранной зоны.

Люди, машины, механизмы и оборудование при очистке полости и испытании газопровода должны находиться за пределами охранной зоны.

Требования перед началом работ

Перед началом работ персонал:

- надевает специальную одежду, обувь и средства защиты;

- приводит в порядок используемую спецодежду: застегивает рукава, заправляет одежду так, чтобы не было свисающих концов. Запрещается засучивать рукава спецодежды;

- при необходимости получает у ответственного руководителя работ дополнительные СИЗ и предохранительные приспособления, необходимые для выполнения полученного задания;

- осматривает рабочее место, приводит его в порядок; освобождает подходы и подъезды к месту выполнения работы;

- регулирует местное освещение так, чтобы рабочая зона была достаточно освещена и свет не слепил глаза;

- проверяет наличие и исправность применяемых приспособлений и инструментов;

- использует безопасные приемы и методы труда;

- проверяет работоспособность систем пожаротушения и убеждается в наличии первичных средств пожаротушения;

- проводит экспресс-анализ воздушной среды на содержание вредных веществ с записью в наряде-допуске (журнале учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска):

- содержание метана (СН4) на месте проведения работ не должно превышать 1 процента объемного;

- периодичность проведения анализа устанавливается в наряде-допуске, но не реже чем 30 минут.

Ответственный руководитель работ:

- знакомит персонал, привлекаемый к проведению работ, с планом и характером предстоящих работ;

- проводит с персоналом, привлекаемым к проведению работ, целевой инструктаж с последующей его подписью в наряде-допуске.

Ответственный руководитель работ убеждается:

- в оповещении органов местного самоуправления о проводимых работах;

- выводе людей, машин, механизмов за пределы охранной зоны;

- установке предупредительных плакатов;

- наличии связи и зоны оцепления;

- снятии напряжения с воздушных линий электропередач (при необходимости);

- готовности приборов контроля над замерами параметров испытания, загазованности.

Перед началом работ по продувке и испытанию необходимо проверить готовность линии подачи газа (воздуха) и состояние запорной арматуры на узлах подачи и перепуска газа (воздуха).

В зоне производства работ на весь период проведения работ вывешивают предупреждающие плакаты, которые снимаются только с разрешения ответственного руководителя за проведение работ.

Персонал приступает к работе (по продувке, испытанию) по команде ответственного руководителя работ после согласования с диспетчерской службой.

Требования во время работ

Проведение работ по продувке разрешается при условии наличия надежной связи с диспетчерской службой и установленными постами.

Все распоряжения представителей вышестоящих организаций передаются только через ответственного руководителя работ от эксплуатирующей организации.

Продувку производить только после доклада с постов о готовности по команде ответственного руководителя работ.

Выполнять только ту работу, которая поручена ответственным руководителем работы.

Все распоряжения при проведении работ передаются только через ответственного руководителя работ за производство работ и являются обязательными для всего занятого персонала.

Двигаться только по установленным маршрутам, использовать приставные лестницы только для осмотра и перемещения. При движении вдоль участка газопровода на транспортном средстве переезды через газопроводы производить на оборудованных для этого местах.

Выполнять работы на высоте более 0,75 м со стационарных или переносных площадок, при высоте более 1,3 м использовать площадки, имеющие ограждения.

Применяемый при работе инструмент должен быть из материала, не вызывающего искрообразование при ударе; режущий инструмент перед использованием необходимо смазывать консистентными смазками.

Ручной инструмент следует переносить в специальных сумках или ящиках.

Неисправный инструмент, приспособления и устройства подлежат замене ответственным руководителем работ.

При работах в особо неблагоприятных условиях (колодцах, шурфах, котлованах и т. п.) для освещения необходимо применять переносные светильники, которые должны быть во взрывозащищенном исполнении и иметь напряжение не выше 12 В.

Для отогревания замерзших узлов оборудования необходимо использовать горячую воду, горячий воздух или пар.

Для перестановки запорной арматуры использовать только инвентарные приспособления.

Проконтролировать положение линейных кранов, перемычек и байпасных кранов в положении «Закрыто».

Проконтролировать, что все механизмы и персонал находятся за пределами опасной зоны с наветренной стороны относительно продувочных свечей на расстоянии не менее 200 метров от свечи.

Проконтролировать, что все средства измерения установлены и исправны.

Во время продувки и испытания участка газопровода не допускают нахождения людей, движения транспорта в охранной зоне испытываемого участка газопровода, докладывают ответственному за проведение работ о случаях нарушения требований знаков безопасности.

В случае превышения ПДК транспортируемого газа в воздухе рабочей зоны производство работ необходимо прекратить и выйти в безопасное место, доложив ответственному руководителю работ.

Работы могут быть возобновлены только в случае, если при повторном анализе пробы воздуха концентрация газа не превысит ПДК.

Продувка

Газ для вытеснения воздуха следует подавать по указанию руководителя работ под давлением не более 0,2 МПа (2 кгс/см2).

Вытеснение воздуха считается законченным, когда содержание кислорода в газе, выходящем из трубопровода, составляет не более 2 процентов. Содержание кислорода определяют газоанализатором.

Вытеснение газо-воздушной смеси производится через продувочные свечи.

Вытеснение жидких фракций производится через дренажные трубопроводы, установленные в нижних точках газопровода.

Давление контролируется по манометрам, установленным на газопроводе внутри продуваемого участка, возле линейных кранов, его ограничивающих.

При продувке участка газопровода учитывать метеоусловия, чтобы не попасть в загазованную зону и не допускать загазованности близлежащих населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также судов малой авиации.

Испытание

Участок газопровода считается выдержавшим испытание на прочность и проверку на герметичность, если за время испытания на прочность труба не разрушилась, а при проверке на герметичность давление остается неизменным и не будут обнаружены утечки, течи, трещины, слезки, потения в сварных швах и на теле основного металла и разъемных соединениях, а также видимые остаточные трещины.

При разрыве, обнаружении утечек визуально, по звуку, запаху или с помощью приборов участок трубопровода подлежит ремонту и повторному испытанию на прочность и проверке на герметичность.

Осмотр участка газопровода при испытаниях на прочность не производится. Давление контролируется по двум манометрам, установленным на линии подачи испытательного давления за пределами опасной зоны трубопровода.

Осмотр участка газопровода производить по указанию руководителя работ после снижения избыточного давления до рабочего для проверки на герметичность.

Требования охраны труда при аварийных ситуациях

При возникновении аварийной ситуации персонал должен:

- прекратить работу;

- обеспечить собственную безопасность с применением средств защиты;

- сообщить о случившемся ответственному руководителю работ и диспетчерской службе.

При возникновении аварийной ситуации ответственный руководитель работ обязан:

- произвести оповещение персонала об аварии;

- обеспечить первоочередные меры по спасению и эвакуации людей, оказанию доврачебной помощи пострадавшим;

- обеспечить выполнение мероприятий по локализации и ликвидации аварии в соответствии с оперативной частью ПЛА.

До расследования причин аварии (несчастного случая) необходимо сохранить обстановку на рабочем месте и состояние такими, какими они были в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих работников, не мешает оказанию помощи пострадавшему, не вызовет аварий и не нарушит производственного процесса.

В случае невозможности ее сохранения сложившуюся обстановку фиксируют схемой, фотографией и т. п.

Требования охраны труда по окончании работ

Извлечение ОУ из камеры приема должно производиться только с помощью штатного оборудования и приспособлений камеры приема.

Выемка ОУ из камеры должна производиться только после стравливания газа, конденсата из полости камеры приема до полного отсутствия избыточного давления в камере и только в светлое время суток. При проведении работ в ночное время необходимо разработать дополнительные мероприятия.

При наличии конденсатосборников необходимо обеспечить опорожнение их от продуктов очистки в случае наличия таковых в результате очистки.

По окончании работ персонал должен:

- сдать рабочее место, приспособления, инструмент и средства защиты руководителю работ;

- убрать рабочее место от отходов поршневания;

- восстановить исходное положение кранов обвязки узлов запуска-приема;

- очистить и уложить в назначенное место спецодежду;

- принять необходимые меры личной гигиены (тщательно вымыть руки, принять душ и т. д.).

Доложить ответственному руководителю работ об окончании работ и о недостатках, обнаруженных во время работы.

Работы считаются законченными после команды ответственного руководителя работ.