УТВЕРЖДАЮ

___________________________

_______________________ ___________

____________________

СОГЛАСОВАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ | _______________ |  | __________ |
| _____________ | ______________ |  | __________ |
| ____________ | ____________________________________ |  | __________ |
| ___________ | _______________________ |  | __________ |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

____________

ДЛЯ СЛЕСАРЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ | ________ |  | __________ |

1 Общие положения

Настоящая производственная инструкция регламентирует производственную деятельность, обязанности и ответственность _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

К самостоятельной работе по профессии слесарь по ЭиРГО допускаются лица, не моложе 18 лет, имеющие специальное образование или прошедшие курсовое обучение и имеющие квалификационное удостоверение, прошедшие предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр, психиатрическое освидетельствование и не имеющие противопоказаний; прошедшие обучение безопасным приёмам и методам труда на рабочем месте по профессии, по оказанию первой помощи, по электробезопасности, получившие допуск к самостоятельной работе в установленном порядке и соответствующее удостоверение по охране труда, по электробезопасности на 2 квалификационную группу до 1000 В. Работник, выполняющий работы по нескольким профессиям, должен быть обучен безопасным приемам и методам работы по всем профессиям.

1.1 Требования к знаниям

Слесарь ЭиРГО для выполнения производственных обязанностей должен обладать общими теоретическими и практическими знаниями, а также специальными знаниями предусмотренными учебным планом и программой для обучения рабочих на производстве по профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» в соответствии с квалификационным разрядом.

Слесарь по ЭиРГО должен знать:

- основы технологии металлов и электротехники;

- способы и правила обнаружения и устранения неисправностей;

- производство испытаний и наладки оборудования газгольдерных, газораздаточных и газорегуляторных станций (пунктов), устройство, принцип действия;

- правила монтажа, ремонта и сдачи госповерке контрольно-измерительных приборов станций и котельных, работающих на газовом топливе;

- устройство, правила эксплуатации, ремонта и наладки автоматики газифицированных котельных;

- устройство и правила эксплуатации оборудования дворовых резервуарных установок сжиженного газа, испарителей, теплообменников.

Слесарь по ЭиРГО должен обладать знаниями по смежной профессии аппаратчика испарения 4 разряда:

- технологический процесс испарения;

- схему обслуживаемого участка;

- устройство, принцип работы обслуживаемого оборудования;

- схему арматуры и коммуникаций на обслуживаемом участке;

- правила пользования применяемыми контрольно-измерительными приборами;

- технологический режим процесса испарения и правила его регулирования;

- физико-химические и технологические свойства используемого сырья и готовой продукции, государственные стандарты и технические условия на них;

- правила отбора проб;

- методику проведения анализов и расчетов.

Слесарь по ЭиРГО должен обладать знаниями по смежной профессии машиниста компрессорных установок 3 разряда:

- устройство компрессоров, их технические характеристики и правила обслуживания;

- схему трубопроводов;

- устройство простых и средней сложности контрольно- измерительных приборов, автоматических аппаратов и арматуры;

- отчетно- техническую документацию компрессорной станции;

- основы термодинамики и электротехники;

- свойства газов, проявляемые при работе компрессоров.

Слесарь по ЭиРГО должен обладать знаниями по смежной профессии стропальщика 3 разряда:

- визуально определять массы и центра тяжести перемещаемых грузов;

- правила строповки, подъема и перемещения простых тяжелых грузов;

- наиболее удобные места строповки грузов;

- сроки эксплуатации стропов, их грузоподъемность, методы и сроки испытания;

- способы сращивания и связывания стропов;

- принцип работы грузозахватных приспособлений.

1.2 Требования к знаниям нормативной документации

B своей производственной деятельности слесарь по ЭиРГО должен знать и выполнять требования документов, регламентирующих его трудовую деятельность. Перечень нормативных документов (НД) приведен в ____________.

1.3 Подчинённость

Слесарь по ЭиРГО непосредственно подчинен мастеру участка по отделке проволоки сталепроволочного цеха.

1.4 Характеристика рабочего места

Рабочее место слесаря по ЭиРГО:

- газопотребляющее оборудование и газопроводы УОП;

- газификатор холодный криогенный;

- помещение компрессорной.

2 Обязанности перед началом работы

При приемке смены слесарь по ЭиРГО знакомится с записями в журнале «Приемки-сдачи смены», получает информацию от сдающего смену о неполадках в работе оборудования, имевших место в предыдущих сменах, о причинах получения несоответствующей продукции и брака.

После приемки смены слесарь o ЭиРГО должен явиться на сменно-встречное собрание, на котором должен доложить мастеру участка обо всех выявленных несоответствиях.

При сдаче смены слесарь по ЭиРГО сдает рабочее место и закрепленную территорию в чистоте, докладывает непосредственному руководителю об окончании работ и с его разрешения оставляет рабочее место.

2.1 Перечень объектов контроля при приёмке смены

Слесарь по ЭиРГО обязан проконтролировать:

- наличие технологической документации на рабочем месте;

- техническое состояние, работоспособность и исправность основного и вспомогательного оборудования (наличие и надежность заземления газового оборудования и запорной арматуры, отсутствие оголенных концов электропроводки, наличие и правильную работу световой индикации);

- наличие и исправное состояние средств пожаротушения;

- исправность инструмента, ограждений (ограждающих устройств), освещения, вентиляции, контрольно-измерительных приборов;

- записи в журнале приема-сдачи смен, оформить в журнале приемку смены.

2.2 Документация, заполняемая при приемке-сдаче смены

Слесарь по ЭиРГО обязан заполнить:

- журнал приема и сдачи смен слесаря по ЭиРГО;

- сменный журнал сосудов, работающих под избыточным давлением.

Приемка и сдача смены удостоверяются подписями сдающего и принимающего смену (расшифровка подписи обязательна). Журналы должны содержаться в чистоте, записи в нем производятся пастой черного или синего цвета, разборчиво и без помарок.

3 Обязанности в процессе производственной деятельности

3.1 Общие обязанности и требования

В процессе производственной деятельности слесарь по ЭиРГО обязан выполнять следующие операции:

- выполнять слесарные работы по настройке и наладке оборудования и автоматики газорегуляторных пунктов и станций после их ремонта;

- выполнять средней сложности и сложные слесарные работы по врезке и вырезке действующих газопроводов;

- подготавливать и участвовать в сдаче оборудования, подлежащего инспекторской проверке Ростехнадзора на газгольдерных и газораздаточных станциях;

- руководить бригадой слесарей при производстве демонтажа, монтажа и ремонта оборудования газорегуляторных станций (пунктов);

- пускать газ, обслуживать и ремонтировать газовое оборудование предприятия, производить испытание и наладку на заданный режим работы (при пуске и эксплуатации) газогорелочных устройств печей и регуляторных установок;

- производить наладку контрольно-измерительных приборов;

- производить первичное наполнение резервуарных установок сжиженным газом, удалением из них неиспаряющихся остатков, подготовкой этих установок к периодическому освидетельствованию;

- производить пуск и регулировку испарительных установок;

- составлять дефектные ведомости на ремонт газооборудования установок;

- обходить и осматривать газовое оборудование, газопроводы и запорную арматуру на них;

- осуществлять контроль за работой газового оборудования и за его эксплуатацией;

- устанавливать и снимать манометры;

- выполнять работы по предупреждению и устранению утечек газа через сальники задвижек, фланцевые и резьбовые соединения;

- осуществлять регулирование рабочих параметров газорегуляторных пунктов _________;

- выполнять работы по переключениям с газопровода (линии) на газопровод (линию);

- вести учет расхода и давления природного газа и азота по потребителям;

- своевременно заполнять документацию и журналы по газовому оборудованию.

3.2 Обязанности в процессе производственной деятельности по смежной профессии аппаратчика испарения

По смежной профессии аппаратчика испарения слесарь по ЭиРГО обязан выполнять следующие операции:

- вести технологический процесс получения пара испарением жидкостей;

- осуществлять наполнение газификаторов жидким азотом из транспортных емкостей, а также производить пуск, необходимые переключения и регулировки испарителей азота для подачи газообразного азота потребителям;

- контролировать и регулировать технологические параметры процесса испарения по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам анализов;

- вести учет расхода используемого сырья и выхода готового продукта;

- обслуживать оборудование, коммуникации;

- принимать обслуживаемое оборудование из ремонта.

3.3 Обязанности в процессе производственной деятельности по смежной профессии машиниста компрессорных установок

По смежной профессии машиниста компрессорных установок слесарь по ЭиРГО обязан выполнять следующие операции:

- обслуживать стационарные компрессоры давлением __________________________________________________________;

- заниматься пуском и регулированием режимов работы компрессоров и двигателей;

- поддерживать требуемые параметры работы компрессоров;

- проводить ежесменно не менее двух обходов компрессорных станций;

- выявлять и предупреждать ненормальности в работе компрессорной станции;

- проверять текущие параметры температуры и давления, сохраненные данные об аварийных отключениях и остановках _____________________________________________________________________ и записывать их в журналы учета работы компрессорного оборудования;

- визуально проверять и производить записи об утечках сжатого воздуха, масла в компрессорных установках;

- проверять работу системы автоматического сброса конденсата;

- проверять и записывать общее техническое состояние ________________________в сменный журнал;

- выполнять работы по включению (отключению) и переключению _________________________________________________________________________________________________;

- проверять наличие технологических схем, исправность средств связи, пожарной сигнализации, освещения, отопления, приточной и вытяжной вентиляции компрессорных станций;

- производить ручной сброс конденсата с трубопроводов и оборудования сжатого воздуха через ручной дренаж;

- проверять уровень компрессорного масла по индикатору;

- своевременно заполнять документацию и журналы по ___________________________________________________________________.

3.4 Обязанности в процессе производственной деятельности по смежной профессии стропальщика

По смежной профессии стропальщика слесарь по ЭиРГО обязан выполнять следующие операции:

- заниматься строповкой и увязкой простых изделий, деталей и других аналогичных грузов массой ________________для их подъема, перемещения и укладки;

- выбирать способы для быстрой и безопасной строповки и перемещения грузов в различных условиях;

- сращивать и связывать стропы разными узлами.

3.5 Перечень характеристик процесса и состояния оборудования, контролируемых постоянно в процессе работы

В процессе работы слесарь по ЭиРГО обязан обеспечивать постоянный технический надзор путём ежедневных обходов и проверок _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.6 Перечень характеристик процесса, продукта и состояния оборудования, контролируемых в процессе работы с указанной периодичностью

Характеристики газового оборудования, контролируемые с периодичностью 1 раз в смену:

________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Характеристики газификаторов ____________________________________________________, контролируемые с периодичностью 1 раз в смену:

_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________

Характеристики оборудования _________________________________, контролируемые с периодичностью 1 раз в смену:

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________

____________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________

_________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________

3.7 Обязанности в процессе производственной деятельности по выполнению требований по охране окружающей среды

Слесарь по ЭиРГО обязан:

- обо всех неисправностях в работе оборудования, в том числе природоохранного, при которых возможны сверхнормативные выбросы вредных веществ, докладывать непосредственно мастеру;

- организовать свой рабочий процесс в соответствии с данной производственной инструкцией и другой утвержденной нормативной документацией организации, обеспечивая отсутствие или минимальное загрязнение окружающей среды;

- рациональное использование природных ресурсов;

- Раздельное накопление образующихся отходов производства (лом черных металлов, твердые бытовые отходы, отходы, содержащие цинк, промасленная ветошь и др.) B соответствии с требованиями ________________________ в специально предназначенные контейнеры и емкости;

- уборку проливов масел и нефтепродуктов;

- сливать отработанные растворы в предназначенные емкости для вывоза и утилизации;

- соблюдать порядок и чистоту на территории, закрепленной за подразделением;

- знать и соблюдать намерения и направления ________________________________________________________________________________________________________________

- участвовать в выполнении корректирующих действий для устранения несоответствий, выявленных во время внутренних и внешних____________.

3.8 Документация, заполняемая в течение смены

В течение смены слесарь по ЭиРГО заполняет:

- журнал приема и сдачи смен слесаря по ЭиРГО;

- сменный журнал поступления и расхода азота;

- журналы учета работы компрессорного оборудования;

- сменный журнал сосудов, работающих под избыточным давлением.

4 Перечень возможных неисправностей оборудования, описание действий слесаря по ЭиРГО по устранению неисправностей и участие в плановых ремонтах

Перечень возможных неисправностей оборудования, описание действий слесаря по ЭиРГО по устранению неисправностей и участие в плановых ремонтах:

| Неисправности оборудования | Самостоятельные действия по устранению неисправностей |
| --- | --- |
| Неисправность газовых горелок регуляторов давления на отжиговых печах или ваннах цинкования | - отключить горелку; - сообщить о несоответствии ____________ - восстановить работоспособность горелки, регулятора. |
| Утечка продукта из соединений трубопроводов, металлорукавов | - сбросить давление, разобрать соединение, при необходимости заменить прокладку; - при наличии забоин на уплотнительных поверхностях, отремонтировать или заменить неисправные детали. |
| Утечка с теплообменной панели испарителя газификатора при захолаживании | - закрыть вентиль и после сброса давления в испарителе заменить дефектную панель |
| Падение давления азота в магистрали потребителя | - закрыть вентиль отсекающий дефектную секцию испарителя и продолжить работу. При остановке панель заменить, соединения подтянуть. |
| Не поднимается давление в резервуаре газификатора. Из дренажного трубопровода идет газ | - заменить мембрану. |
| Давление в резервуаре при газификации превышает рабочее более чем на 0,5 кгс/см2 | - остановить газификатор; - настроить регулятор _____________ - произвести ревизию регулятора. |
| Обмерзание газификатора нижнего днища резервуара | - слить жидкость, проверить предохранительную мембрану; - проверить целостность кожуха резервуара, отвакуумировать газификатор. |
| Негерметичность затворов запорной и предохранительной арматуры газификатора | - заменить поврежденные уплотнительные поверхности арматуры; - разобрать удалить инородные включения из-под клапана. Отрегулировать клапан, при необходимости заменить предохранительный клапан; - при ослаблении пружины предохранительного клапана заменить клапан. |
| Негерметичность сальника запорной арматуры | - подтянуть сальник; - проверить состояние, при необходимости, заменить резиновые кольца. |
| Затруднен поворот штока арматуры | - подтянуть сальник, при замерзании отогреть корпус сальника теплым воздухом; - при загрязненной резьбе штока разобрать арматуру и очистить резьбовые поверхности. |
| Предохранительный клапан не срабатывает при повышении давления выше допустимого (8,8 кгс/см2) | - при примерзании сальника к седлу открыть клапан вручную, отогреть клапан теплым воздухом; - заменить клапан. Отремонтировать снятый клапан. |
| Неисправность манометров | - заменить манометр на исправный. |

В процессе работы оборудования возможны неисправности по электрической, энергетической, механической части. Согласно ____________________________________________________________ слесарю запрещено самостоятельно производить ремонт оборудования, поэтому работник сообщает мастеру участка и (или) вызывает ремонтные службы (механическую, энергетическую, электрическую и т.д.) ___________.

5 Взаимодействие в процессе работы с производственным и обслуживающим персоналом

Слесарь по ЭиРГО в процессе производственной деятельности взаимодействует со следующими сотрудниками и в следующих ситуациях:

| Производственная деятельность | Производственный персонал |
| --- | --- |
| - розжиг горелок печей отжига и ванн цинкования | оцинковщик горячим способом, калильщик |
| - ремонт и замена горелок оборудования, регуляторов давления | слесарь энергослужбы, слесарь КИПиА |

6 Обязанности по окончанию работы

Слесарь по ЭиРГО по окончании рабочей смены обязан:

6.1. Привести в порядок рабочее место:

- отключить от сети неиспользуемое оборудование очистить от грязи и пыли инструмент, механизмы, оборудование, СИЗ, СКЗ, сложить их в отведенное место;

- проверить, не оставлен ли инструмент на рабочем месте;

- собрать использованный материал, ветошь, сложить его в соответствующую тару и отнести в установленное место для последующей утилизации;

- произвести уборку рабочего места, убрать посторонние предметы с рабочего места;

- выключить электродвигатели, на пусковых устройствах вывесить знаки безопасности: «Не включать!»;

- приступить к санитарно-гигиенической чистке оборудования, рабочего места;

- после очистки оборудования снять знаки безопасности.

6.2. Запрещается покидать рабочее место, не поставив в известность руководителя работ.

6.3. Сдать рабочее место, приспособления, инструмент, СИЗ, СКЗ мастеру (руководителю работ). Проверить исправность слесарного инструмента и уложить его в отведённое для хранения место. Неисправный инструмент сдать руководителю работ для замены на новый.

О проведенных работах, выявленных замечаниях сделать запись в соответствующие журналы. Обо всех замеченных неполадках, неисправностях, нарушениях требований безопасности сообщить мастеру (руководителю работ).

6.4. При работе на удаленных объектах от промплощадки вывезти технику, инструмент, приспособления на производственную базу (промплощадку)

6.5. Снять, очистить и уложить в назначенное место (гардеробный шкафчик) спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, при необходимости – сдать в стирку, чистку, ремонт.

6.6. Принять необходимые меры личной гигиены (тщательно вымыть руки, принять душ). Переодеться в повседневную одежду.

7 Действия в аварийных и нештатных ситуациях

7.1. При возникновении аварийной ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников, слесарь по ЭиРГО должен:

- немедленного прекратить работы в случае возникновения опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников, (в том числе, если в действиях работника обнаруживаются отклонения от обычного поведения), а также при возникновении других обстоятельств, угрожающих безопасности;

- покинуть опасную зону;

- уведомить своего непосредственного или вышестоящего руководителя о происшествии;

- обеспечить собственную безопасность с применением средств защиты: немедленно прекратить работы и покинуть место производство работ, (помещение); оповестить персонал, находящийся в опасной зоне, руководителя работ, вывести людей из опасной зоны. Если при аварийной ситуации возникает угроза жизни работника и при этом отсутствуют вблизи другие работники, отключить технологическое оборудование (установку), нажав кнопку «стоп»;

- принять срочные меры по оказанию первой помощи, спасению людей, пострадавших при аварии или несчастном случае, при отравлении и внезапном заболевании, если таковые имели место, далее действовать в соответствии с Планом ликвидации аварий и указаниями руководителя работ; сообщить об этом диспетчеру филиала.

7.2. При обнаружении системами контроля взрывоопасных концентраций газовоздушной среды необходимо принять меры по эвакуации людей из опасной зоны, по удалению взрывопожароопасной среды из помещений (загазованной зоны), а также по отысканию и устранению причин, вызывающих загазованность.

7.3. При происшедшем несчастном случае, микротравме слесарь по ЭиРГО обязан:

- обеспечить собственную безопасность с применением средств защиты;

- освободить пострадавшего от травмирующего фактора (при необходимости) и оказать пострадавшему первую помощь;

- вызвать любыми средствами связи медицинского работника и до его прибытия не оставлять пострадавшего без присмотра;

- сообщить о происшедшем диспетчеру филиала, начальнику службы / руководителю работ, ведущему специалисту по охране труда;

- место несчастного случая оставить без изменения, если это не приведет к развитию аварийной ситуации и не создает угрозы возникновения других несчастных случаев. По возможности сделать фото и видеофиксацию места происшествия.

7.4. В процессе работы могут возникнуть аварийные ситуации:

- образование взрывопожароопасной смеси или смеси с пониженным содержанием кислорода в воздухе из-за утечек газа в местах соединения газопроводов и оборудования;

- разлив одоранта в результате разгерметизации емкости с одорантом;

- взрыв газовоздушной смеси и пожар;

- утечки метанола из емкости с метанолом;

- обрыв провода ЛЭП, поражение электротоком;

- взрыв, пожар.

Слесарь по ЭиРГО должен знать пути эвакуации на случай стихийного бедствия или аварийной ситуации.

7.5. После аварийной остановки:

- вывесить на пусковых устройствах знаки безопасности: «Не включать!»;

- доложить диспетчеру и сообщить руководителю работ;

- сделать запись о причине аварийной остановки в производственном журнале (оперативном) и журнале приема и сдачи смены;

- не покидать свое рабочее место без разрешения руководителя работ.

7.6. При наличии или подозрении утечки электрического тока отключить оборудование (установку) и сообщить об этом диспетчеру.

Персоналу следует помнить, что после исчезновения напряжения с электроустановки оно может быть подано вновь без предупреждения.

7.7. При освобождении пострадавшего от электрического тока необходимо следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью или под шаговым напряжением.

При обнаружении замыкания на землю запрещается приближаться к месту замыкания на расстояние менее 4 м в закрытых и менее 8 м в открытых РУ.

7.8. В случае признаков недомогания от повышенной концентрации вредных веществ в рабочей зоне или других вредных производственных факторов выйти на свежий воздух и доложить руководителю работ.

7.9. При термических ожогах на ожоговую поверхность наложить стерильную повязку, прилипшую к ожоговой поверхности одежду не отрывать, а обрезать по свободным краям. Дать пострадавшему обезболивающее лекарство, обратиться в здравпункт.

7.10. Соблюдать осторожность при обнаружении взрывоопасных предметов (гранат, снарядов, мин и т.д.). При обнаружении этих предметов работу прекратить, обозначить место и сообщить руководителю работ об их обнаружении.

7.11. При обнаружении загорания (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) или в случае пожара немедленно сообщить об этом диспетчеру (при этом необходимо назвать место возникновения пожара и сообщить свою фамилию). Приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности.

Принять (по возможности) меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Если пожар невозможно быстро ликвидировать, произвести аварийную остановку оборудования независимо от того, кто его обслуживает.

7.12. О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец немедленно должен сообщить своему непосредственному руководителю.

7.13. В случае ухудшения своего самочувствия прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю, при необходимости обратиться за медицинской помощью в здравпункт филиала.

8 Ответственность

8.1 Слесарь по ЭиРГО несет ответственность в соответствии с действующим трудовым законодательством, трудовым договором и локальными нормативными актами, регламентирующими трудовую деятельность работника в ___________.

Слесарь по ЭиРГО несет ответственность за:

- ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей производственной инструкцией;

- невыполнение приказов, распоряжений и других локальных актов, действующих в организации;

- несвоевременное и некачественное выполнение заданий;

- несвоевременное и некачественное выполнение требований производственных инструкций по эксплуатации и технологических инструкция;

- несоблюдение инструкции по охране труда и пожарной безопасности, требований промышленной безопасности и промышленной санитарии;

- разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну организации;

__________________________________________________________________________________________________________________

- не сохранение переданных ему в пользование оборудования, инструментов, приспособлений;

- ненадлежащее содержание рабочего места;

- несоблюдение режимов работы оборудования;

- некачественное и несвоевременное ведение записей в журналах;

- непринятие мер по предотвращению аварий;

- причинение материального ущерба организации в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

Приложение A

Нормативные документы, которые должен знать и требования которых должен выполнять слесарь по ЭиРГО

| № п/п | Название документа | Шифр |
| --- | --- | --- |
| 1 | ____________________________________ |  |
| 2 | ____________________________ |  |
| 3 | ________________________________________________ |  |
| 4 | ____________________________________________ |  |
| 5 | _________________________________________________ |  |
| 6 | ______________________________________________________________________________________________________ |  |
| 7 | ___________________________________________________________________________________________ |  |
| 8 | __________________________________________________________________________________ |  |
| 9 | _________________________________________________________________________________ |  |
| 10 | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ________________________ |
| 11 | ___________________________________________________________________________ |  |
| 12 | ____________________________ |  |
| 13 | _________________________________________ |  |
| 14 | ________________________________________________________ | __________ |
| 15 | _________________________________________________________________ | __________ |
| 16 | ___________________________________________________________________________________ | __________ |
| 17 | ______________________________________________________________________________________ | __________ |
| 18 | _________________________________________________________________________________________________________ | __________ |

Лист ознакомления

с Производственной инструкцией для с___________________________________________________________________________________________________________________________________

С документом ознакомлены:

| слесарь по ЭиРГО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| слесарь по ЭиРГО |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| слесарь по ЭиРГО |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |