УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

___________

___________________________

____________________

СОГЛАСОВАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ | _______________ |  | __________ |
| _____________ | ______________________ |  | __________ |
| ____________ | ____________________________________ |  | __________ |
| ___________ | _______________________ |  | __________ |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

____________

МАШИНИСТА ОБОРУДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ НЕФТЕБАЗ (СЛИВО-НАЛИВНЫХ ЭСТАКАД)

РАЗРАБОТАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ | _______________ |  | __________ |

1. Общие положения

1.1. Машинист оборудования распределительных нефтебаз является рабочим и подчиняется непосредственно ____________________________________________.

(наименование должности руководителя)

1.2. На работу машинистом оборудования распределительных нефтебаз:

- -го разряда принимается лицо, имеющее допуск к выполнению работ по управлению оборудованием распределительных нефтебаз с годовым объемом реализации нефтепродуктов до 1 тыс. т;

- 4-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее допуск к выполнению работ по управлению оборудованием распределительных нефтебаз с годовым объемом реализации нефтепродуктов свыше 1 до 20 тыс. т;

- 5-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее допуск к выполнению работ по управлению оборудованием распределительных нефтебаз с годовым объемом реализации нефтепродуктов свыше 20 до 100 тыс. т;

- 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее допуск к выполнению работ по управлению оборудованием распределительных нефтебаз с годовым объемом реализации нефтепродуктов свыше 100 тыс. т;

- 7-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее соответствующую группу по электробезопасности (при обслуживании электроустановок), допуск к выполнению работ по управлению оборудованием нефтебаз, осуществляющих поставку (реализацию) нефтепродуктов с потенциальной годовой мощностью поставки (реализации) свыше 130 тыс. т.

1.3. Машинист оборудования распределительных нефтебаз 3-го разряда должен знать:

- устройство обслуживаемого оборудования;

- правила расстановки вагонов-цистерн и судов;

- основы электромеханики и слесарного дела;

- назначение и устройство контрольно-измерительных приборов;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- правила по охране окружающей среды и недр;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Машинист оборудования распределительных нефтебаз 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;

- правила технической эксплуатации оборудования нефтебазы, резервуаров;

- устройство насосов, двигателей внутреннего сгорания, электромоторов;

- инструкции по эксплуатации оборудования насосных станций, парокотельных, электростанций, запорной арматуры и контрольно-измерительных приборов;

- общие сведения по гидравлике, механике, теплотехнике, электротехнике;

- слесарное и кузнечное дело;

- схему технологической обвязки насосной, резервуарного парка, разливочной и сливно-наливных эстакад, схему дистанционного управления насосных станций и электроприводной запорной арматуры;

- причины неполадок в работе механизмов и другого оборудования нефтебазы, способы их предупреждения и устранения;

- физические и химические свойства перекачиваемых нефтепродуктов;

- нормы расхода смазочных материалов и топлива;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Машинист оборудования распределительных нефтебаз 7-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- технологический процесс приема, хранения и отпуска нефтепродуктов;

- устройство и правила технической эксплуатации оборудования, регулирующей аппаратуры и контрольно-измерительных приборов нефтебазы, резервуаров различных конструкций;

- основные сведения по гидравлике, механике, теплотехнике, электротехнике;

- слесарное и кузнечное дело;

- схему технологической обвязки насосной, резервуарного парка, сливо-наливных

- схему дистанционного управления насосной станции и электроприводной запорной арматуры;

- причины неполадок в работе оборудования нефтебазы, способы их предупреждения и устранения;

- физические и химические свойства нефтепродуктов;

- ____________________________________________________________________.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Машинист оборудования распределительных нефтебаз более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить машинистами оборудования распределительных нефтебаз более низкого разряда.

1.7. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) машинист оборудования распределительных нефтебаз:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы машинист оборудования распределительных нефтебаз:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) ___________________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) машинист оборудования распределительных нефтебаз:

2.3.1. 3-го разряда:

1) производит чистку, смазку, крепление оборудования;

2) ведет наблюдение за работой оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов;

3) определяет на слух недостатки в работе машин;

4) осуществляет обслуживание под руководством машиниста более высокой квалификации:

- насосов;

- насосных станций по перекачке нефти и нефтепродуктов;

- компрессоров;

- двигателей внутреннего сгорания;

- паровых котлов;

- передвижных электростанций;

- парокотельных, резервуарных парков;

- трубопроводных коммуникаций;

- сливно-наливных железнодорожных и автоналивных эстакад и нефтепричалов;

5) принимает участие в расстановке и уборке цистерн и судов и погрузочно-разгрузочных работах;

6) осуществляет подъем и опускание переходных мостиков;

7) открывает и закрывает люки и задвижки на трубопроводе;

8) подсоединяет приборы нижнего слива;

9) осуществляет заправку шлангов;

10) _______________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.2. 4-го разряда:

1) осуществляет обслуживание:

- насосной станции по перекачке нефти;

- нефтепродуктов;

- передвижных электростанций;

- парокотельных;

- резервуарных парков;

- трубопроводных коммуникаций;

- сливно-наливных железнодорожных и автоналивных эстакад и нефтепричалов;

- компрессоров;

- насосов;

- двигателей внутреннего сгорания;

- паровых котлов;

2) выполняет регулирование режима работы двигателей и насосов при перекачке нефтепродуктов, сливе-наливе железнодорожных цистерн, наливе автоцистерн, внутрибазовых перекачках из резервуара в резервуар;

3) проводит профилактический осмотр, выявляет неисправности, выполняет текущий и капитальный ремонт, смазку, пуск и остановку обслуживаемого оборудования;

4) осуществляет технический осмотр цистерн и судов;

5) ведет наблюдение за работой:

- двигателей;

- генераторов;

- регулирующей аппаратуры;

- контрольно-измерительных приборов;

- передвижных электростанций;

- парокотельных насосов;

- компрессоров;

- трубопроводных коммуникаций;

6) принимает участие в монтаже и демонтаже оборудования нефтебазы;

7) ведет учет работы насосов, компрессоров, двигателей и другого оборудования нефтебазы;

8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

9) _______________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.3.3. 7-го разряда:

1) ведет и регулирует заданный режим работы оборудования;

2) осуществляет обслуживание:

- оборудования резервуарных парков;

- насосных станций;

- насосов;

- компрессоров;

- передвижных электростанций;

- двигателей внутреннего сгорания;

- электродвигателей;

- генераторов;

- - регулирующей аппаратуры;

- котельных агрегатов;

- котельного оборудования;

3) осуществляет руководство и выполняет работы по профилактическому осмотру, выявлению неисправностей, текущему, капитальному ремонту, смазке, пуску и остановке оборудования распределительных нефтебаз;

4) принимает участие в разработке текущих графиков ремонта и испытаний оборудования, разработке мероприятий по повышению качества ремонтных работ, улучшению эксплуатации оборудования, текущего обслуживания и увеличению межремонтных сроков службы оборудования;

5) принимает участие в монтаже и демонтаже оборудования нефтебазы;

6) ведет техническую документацию;

7) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

8) ______________________________________________________________.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) машинист оборудования распределительных нефтебаз:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) сдает установленную отчетность;

4) производит осмотр (самоосмотр);

5) сдает смену;

6) _______________________________________________________________.

(иные обязанности)

3. Эксплуатация сливоналивных эстакад

3.1. Колеса цистерн при "сливе и наливе" должны фиксироваться на рельсовом пути башмаками из металла, не дающего искр.

3.2. Запрещается выполнение огневых работ на расстоянии менее 100 м от эстакады во время подачи железнодорожных цистерн и слива и налива горючих продуктов.

3.3. Операции по сливу и наливу железнодорожных цистерн могут проводиться после удаления локомотива с территории эстакады на расстояние не менее 100 м от эстакады.

3.4. На железнодорожных путях и дорогах к участку "слива-налива" должны быть вывешены предупреждающие надписи: "Стоп", "Проезд запрещен", "Производится налив (или слив) цистерн". Кроме того, железнодорожные пути сливоналивных эстакад должны быть оборудованы устройством, исключающим возможность захода подвижного состава на тот путь, где выполняются сливоналивные операции.

3.5. Для безопасного проведения операций налива (слива) сжиженных газов и низкокипящих горючих жидкостей (с температурой кипения ниже температуры окружающей среды) в цистерны (из цистерн) должны предусматриваться меры, исключающие возможность парообразования в трубопроводах, кавитации, гидравлических ударов и других явлений, способных привести к механическому разрушению элементов системы "слива-налива".

3.6. Для проведения операций слива и налива в железнодорожные цистерны сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей разрешается применение гибких шлангов (рукавов) при соответствии качества шлангов условиям эксплуатации.

Рукава должны ежедневно осматриваться в целях выявления трещин, надрезов, потертостей и других повреждений не реже одного раза в три месяца, рукава должны подвергаться гидравлическому испытанию на прочность давлением, превышающим на 25% рабочее давление.

3.7. Применение гибких шлангов в качестве стационарных трубопроводов запрещается.

3.8. При открывании и закрывании крышек люка у цистерн работник должен находиться с наветренной стороны.

3.9. Открывать или закрывать крышки люков цистерн, присоединять шланги, телескопические трубы и другие приборы следует осторожно, не допуская ударов.

3.10. Налив в цистерны должен производиться равномерной струей под уровень жидкости, для чего конец шланга, опущенный в цистерну, должен доходить до ее нижней образующей.

Запрещается проведение сливоналивных операций во время грозы.

3.11. Запрещается налив сжиженного газа и нестабильного продукта путем выпуска паровой фазы в атмосферу или на факел.

3.12. Запрещается налив в цистерны, если остаточное давление паров продукта менее 0,05 МПа (0,5 атм), кроме цистерн, наливаемых впервые или после ремонта.

3.13. Слив и налив цистерн должен проводиться под руководством ответственного лица.

3.14. Работу по сливу-наливу должны выполнять не менее двух работников. Работники, производящие слив и налив цистерн, а также дренирование их, должны пользоваться перчатками и иметь на рабочем месте (на эстакаде) соответствующие СИЗОД, использовать инструменты, изготовленные из материалов, и защитную обувь не дающих искр.

3.15. Резиновые шланги с металлическими наконечниками, предназначенные для налива в автомобильные или железнодорожные цистерны, должны быть заземлены проволокой, обвитой по шлангу снаружи или пропущенной внутри, с припайкой одного конца ее к металлическим частям трубопровода, а другого к наконечнику шланга.

Наконечники шлангов и проволока должны быть изготовлены из металла, не дающего искр.

3.16. Стояки для налива автомобильных или железнодорожных цистерн должны иметь заземляющие устройства, представляющие собой металлические проводники, электрически присоединенные одним концом к заземлителю, другим к наливному стояку. Они также должны иметь устройство контроля цепи заземления, которое должно срабатывать на отключение насосов в случае разрыва цепи заземления.

Корпусы автомобильных или железнодорожных цистерн перед проведением слива и налива должны быть заземлены.

3.17. Рельсы железнодорожных путей в пределах сливоналивной эстакады должны быть электрически соединены между собой и присоединены к заземляющему устройству.

4. Права

4.1. При выполнении своих обязанностей машинист оборудования распределительных нефтебаз обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными актами трудового законодательства.

5. Ответственность

5.1. Машинист оборудования распределительных нефтебаз привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

5.2. Машинист оборудования распределительных нефтебаз несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

5.3. Машинист оборудования распределительных нефтебаз за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

5.4. ___________________________________________________________________.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящая инструкция разработана на основе Тарифно-квалификационных характеристик профессии "Машинист оборудования распределительных нефтебаз 3 – 7-й разряды" (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 36. Раздел: "Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов", утвержденный Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 07.06.1984 № 171/10-109), а также ___________________________________________________________________________.

(реквизиты иных актов и документов)

6.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается

___________________________________________________________________________

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

___________________________________________________________________________

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

__________________________________________________________________________.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

6.3. ___________________________________________________________________.

Лист ознакомления

с Производственной инструкцией машиниста оборудования распределительных нефтебаз (сливо-наливных эстакад)_________________________

С документом ознакомлены:

| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |