УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ________________________

___________________ (_______________)

"___"__________ ____ г.

М.П.

Производственная инструкция машиниста передвижной парогенераторной установкой

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Машинист передвижной парогенераторной установки (далее – ППУ) должен выполнять следующий объем работ:

- обслуживание оборудования и ходовой части ППУ;

- подготовка установки к работе на объекте;

- сборка-разборка и обвязка технологических линий;

- обеспечение нормальной работы двигателей агрегата;

- управление автомашиной и её заправка;

- производство профилактического ремонта агрегата и автомобиля.

1.2. Машинист ППУ должен знать:

- тепловую схему парогенераторных установок по закачке пара;

- конструкцию парогенератора, деаэратора, топливной системы, питательного насоса;

- правила пуска, эксплуатации и остановки парогенераторной установки;

- конструкцию арматуры и вспомогательного оборудования.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. Перед эксплуатацией необходимо:

- произвести обход обслуживаемого оборудования по определенному маршруту, проверить визуально состояние (целостность) агрегатов, механизмов и инструментов, наличие реагентов, приборов КИПиА;

- получить необходимые сведения от сдающего смену о состоянии оборудования, неисправностях, требующих немедленного устранения, и распоряжениях на предстоящую смену;

- ознакомиться со всеми записями в журналах: оперативном, дефектов, учета работ по нарядам и распоряжениям, распоряжениями, вышедшими за время, прошедшее с предыдущего дежурства;

- сообщить ответственному руководителю о готовности приемки смены.

2.2. Запрещается:

- опробовать оборудование до приема смены;

- уходить со смены без оформления приема и сдачи смены.

2.3. Перед началом эксплуатации установки необходимо проверить:

- крепление всех агрегатов (двигателя, насосов, вентилятора и т.д.);

- ременные и клиноременные передачи;

- наличие и исправность приборов, обеспечивающих безопасное производство работ;

- исправность котла и его облицовки;

- отсутствие утечки смазки и наличие её в системе;

- исправность трубопроводов.

2.4. Заправку установки топливом необходимо осуществлять по возможности в светлое время суток, в случае заправки в ночное время должно быть обеспечено безопасное электрическое освещение (переносной не выше 24 В).

2.5. Перед выездом с места стоянки необходимо убедиться в исправности:

- тормозной системы;

- рулевого управления;

- трансмиссии;

- наличие исправных световых приборов;

- стеклоочистителя;

- искрогасителя и т.д.

2.6. Шланги для подачи пара в насосно-компрессорные трубы должны быть оборудованы специальным наконечником.

2.7. Перед производством работ механизированным инструментом необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты (очками, диэлектрическими перчатками и т.д.).

2.8. Перед проведением ремонтных работ автомобиль должен быть установлен устойчиво в горизонтальное положение, все снятые узлы и детали необходимо устанавливать на соответствующие подставки и стеллажи.

2.9. При снятии и установке деталей с использованием лебёдок, тельферов необходимо убедиться в исправности применяемых при этом стропов.

2.10. Очистку сажи необходимо производить один раз в смену путём подачи пара в сажесдуватели.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. По прибытии ППУ должна быть установлена на расстоянии 25 метров на ровной площади.

3.2. При выполнении работ необходимо:

- запустить двигатель и прогреть его согласно инструкции (при низких температурах для запуска воспользоваться подогревателем);

- после запуска водяного насоса открыть спускной вентиль на выходной трубе и убедиться в том, что парогенератор и патрубок заполнены водой;

- после открытия спускного вентиля прикрыть вентиль подачи пара потребителю, создать давление воды в змеевиках 25-30 кг/см и приступить к розжигу парогенератора в следующей последовательности:

а) включить спираль накаливания электророзжига котла или ввести в топку котла факел;

б) открыть вентиль подачи топлива в парогенератор, после воспламенения топлива открыть заслонку воздуховода и включить спираль накаливания;

в) отрегулировать вентилем, подающим топливо в парогенератор, и вентилем на перепускной линии топливного насоса подачу топлива до получения нормального пламени, при этом давление топлива должно быть не ниже 1 кг/см;

г) заслонкой на воздуховоде отрегулировать подачу воздуха;

д) вентилем на выходной паровой линии парогенератора через 10-16 минут довести давление пара до необходимого рабочего давления.

3.3. Подключение парогенераторов от ППУ для пропаривания проводится под руководством оператора.

3.4. В работающем парогенераторе необходимо поддерживать давление пара при подаче потребителю, работа установки должна регулироваться вентилем перепуска топлива и выходным паровым вентилем.

3.5. Во время работы необходимо постоянно следить за уровнем воды в цистерне, так как парогенератор не может работать без воды даже незначительное время.

3.6. Запрещается во время работы установки выполнять другие работы, не относящиеся к обслуживанию установки, допускать к управлению других лиц, а также оставлять работающий котёл без надзора.

3.7. Во время работы котла должна быть обеспечена бесперебойная работа подачи топлива в форсунку, перерыв в работе подачи вызывает вибрацию котла, падение рабочего давления, взрыв в топке.

3.8. Во время действия установки машинист обязан следить:

- за наличием утечек в соединениях и арматуре;

- за показаниями приборов на щитках;

- за температурой воды и топлива, которая должна быть не более 50 градусов;

- за правильным горением топлива, определяемым по цвету пламени, которое должно быть ярко-красным, по цвету дыма, который должен быть светло-серым или светло-коричневым.

3.9. Перед пропариванием труб паропровод от ППУ должен быть опрессован на полуторократное давление от ожидаемого и максимального давления в процессе пропаривания, но не выше давления, допустимого по паспорту установки.

3.10. При выходе пара через соединения подача пара прекращается, и после устранения негерметичности опрессовка производится повторно.

3.11. Отвод от затрубного пространства при обработке паром должен быть выведен в сторону, свободную от пребывания людей и оборудования.

3.12. При повышении температуры пара выше 300 градусов, а давления выше 100 кг/см необходимо прикрыть вентиль подачи топлива в форсунку и открыть вентиль перепуска топлива, одновременно приоткрыть паровой вентиль.

3.13. Меры безопасности при работе с термостойким резиновым шлангом:

- перед пуском установки в работу с термостойким резиновым шлангом проверьте исправность шланга, наличие металлического наконечника, оборудованного приспособлениями для предохранения рук от ожогов;

- соединение термостойких резиновых шлангов должно быть выполнено на штуцерах типа "ёлочка" и крепиться хомутами, применение "скруток" запрещается;

при проведении тепловых обработок ёмкостей, цистерн, бочек и т.п. примите меры против выброса наконечника из ёмкости давлением пара;

- с целью исключения возможности замыкания на землю находящихся под напряжением частей электроустановок, силовых и электроосветительных линий направлять наконечник с выходящим под давлением паром вверх или по сторонам запрещается;

- во время работы не допускайте изгибов термостойких резиновых шлангов под острым углом и их пережима.

3.14. При остановке парогенератора необходимо:

- прекратить подачу топлива в форсунку и одновременно открыть вентиль перепуска топлива;

снизить паровым выходным вентилем давление пара до 40-50 кг/см;

- приводная группа должна продолжать работу для перекачки воды через змеевик котла, когда вода достигнет температуры ниже 50 градусов, выключить сцепление и остановить двигатель;

- слить воду из змеевиков парогенератора, из цистерны и радиатора;

- в зимнее время продуть с помощью специального шланга сжатым воздухом от ресивера автомобиля змеевики котла, водяной насос и водопаровые магистрали.

3.15. В целях обеспечения пожарной безопасности необходимо:

- иметь на установках исправный огнетушитель;

- своевременно устранять течь горюче-смазочных материалов;

- удалять пролитые ГСМ и обтирочные материалы;

- не курить;

- следить за исправностью искрогасителя;

- содержать в исправном состоянии электрооборудование;

- следить за исправностью предохранительного блока.

3.16. Проверка исправности действия манометров, предохранительных клапанов, указателей уровня воды и питательных насосов должна проводиться не реже одного раза в смену. О результатах проверки делается запись в сменном журнале.

3.17. Проверка неисправности манометра производится с помощью трёхходового крана или заменяющих его запорных вентилей путём установки стрелки манометра на ноль. Кроме указанной проверки, необходимо не реже одного раза в 6 месяцев проводить проверку рабочих манометров контрольным манометром, имеющим одинаковые с проверяемым манометром шкалу и класс точности, с записью результатов в журнал контрольной проверки. Не реже одного раза в год манометры должны быть проверены с установкой клейма или пломбы.

3.18. Проверка указателей уровня воды проводится путём их продувки. Исправность сниженных указателей уровня проверяется сверкой их показаний с показаниями указателей уровня воды прямого действия.

3.19. Исправность предохранительных клапанов проверяется принудительным кратковременным их "подрывом".

3.20. Обслуживание приборов и устройств автоматики безопасности заключается в периодической проверке её действия:

- проверка работы реле нижнего уровня воды в цистерне проводится при пустой цистерне включением на щите приборов тумблера В2 "Общее 24В", "Аварийная сигнализация";

- при включении тумблера В1 появится звуковой сигнал автомобиля, указывающий на нормальную работу реле нижнего уровня;

- при отсутствии сигнала необходимо найти и устранить причины неисправности согласно схеме;

проверка работы автоматики отсечки топлива при повышении температуры проводится при работающей установке в конце её работы;

- для проверки необходимо установить давление пара 10 мПа (100 кг/см) и температуру пара 310 градусов, ручку с делениями датчика ТУДЭ-6 (установленного на расширителе около парогенератора) провернуть с деления 315 до деления 290 градусов;

- отсечка топлива и появление звукового сигнала указывает, что автоматика отсечки топлива по температуре пара работает нормально;

- при отсутствии сигнала и отсечки топлива установку необходимо выключить из работы в обычном порядке;

- после чего найти неисправность;

- ручку с делениями на датчике ТУДЭ-6 снова установить на деление 315 градусов.

3.21. Указанные проверки работоспособности автоматики безопасности должны проводиться через 100 часов работы установки.

3.22. Требования безопасности при кислотной обработке установки:

- наиболее эффективно накипь удаляется раствором соляной кислоты. Концентрацию раствора определяют путём проверки пробы накипи на растворимость или в зависимости от толщины слоя отложения. Концентрация раствора кислоты свыше 8% не рекомендуется;

- концентрация соляной кислоты в % в зависимости от толщины слоя накипи следующая:

| Толщина слоя накипи, мм | Концентрация кислоты, в % |
| --- | --- |
| до 0,5 | 3 |
| 0,5-1,0 | 4 |
| 1,0-1,5 | 5 |
| 1,5-2,0 | 6 |
| 2,0-2,5 | 8 |

- необходимое количество раствора для парогенератора ППУ составит 100 литров.

- кислотная обработка парогенератора от накипи должна производиться с помощью кислотного агрегата или приспособленного для этой цели постороннего ручного насоса.

- использование для кислотной очистки насоса установки запрещается.

3.23. Перед кислотной обработкой необходимо:

- отсоединить напорный трубопровод у обратного клапана или вентиля, расположенных на напорном трубопроводе подаче воды в котёл, и вместо него присоединить шланг от кислотного агрегата или специального насоса;

- отсоединить трубки манометра на трубках вентиля;

- открыть выходной паровой вентиль;

- промыть парогенератор тёплой водой;

- прокачать кислотный раствор, подогретый до 65-70 градусов.

3.24. В процессе прокачки раствора периодически проверять его концентрацию. Если концентрация раствора в течение 1,5-2 часов остаётся без изменения, то кислотную обработку можно прекратить. После этого раствор сливается из парогенератора, и он вторично промывается водой в течение 2 часов.

3.25. Для нейтрализации остатков кислоты парогенератор необходимо промыть циркулирующим раствором тринатрийфосфата в течение 3-4 часов, раствор щёлочи должен быть подогрет до высокой температуры. После щелочения парогенератор вновь промывается водой в течение 1 часа.

4. ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При обнаружении неисправности оборудования, приспособлений или других нарушениях нормальной работы при тепловых обработках, снижающих безопасность обслуживающего персонала, примите меры к немедленной остановке установки и прекращению работы.

4.2. Для предотвращения аварии немедленная остановка парогенератора необходима в следующих случаях:

- объём воды в цистерне меньше 100-150 литров;

- температура пара быстро поднимается выше 300 градусов;

- стрелка манометра переходит черту предельного допустимого давления 100 кг/см в результате быстрого возрастания давления пара;

- неисправны двигатель, насос, вентилятор, манометр, предохранительные клапаны;

- в парогенераторе обнаружена течь, трещина или другое повреждение;

- расплавилась предохранительная легкоплавкая вставка.

4.3. Остановка парогенератора производится в следующей последовательности:

- при немедленном прекращении работы установки необходимо отсечь подачу топлива к форсунке выключением тумблера;

- продуть топливную камеру парового котла воздухом (полностью открыть заслонку воздуховода);

- выключить привод установки.

4.4. Первая помощь при ожогах:

- при ожогах первой степени поливайте поражённый участок холодной водой (или опустите в холодную воду) или обложите поражённый участок снегом на 15-20 минут;

- при небольших по площади ожогах первой и второй степеней положите на обожжённый участок кожи стерильную повязку, используя бинт или марлю;

- при тяжелых и обширных ожогах пострадавшего заверните в чистую простынь или ткань, не раздевая его, укройте потеплее, дайте одну, две таблетки анальгина или амидопирина, напоите тёплым чаем и создайте покой до прибытия врача;

- при ожогах лица закройте лицо стерильной марлей;

- при первых признаках шока, когда пострадавший резко бледнеет, дыхание становится поверхностным и частым, пульс едва прощупывается, срочно дайте ему выпить 20 капель настойки валерианы;

- при ожогах глаз делайте холодные примочки из раствора борной кислоты (половина чайной ложки кислоты на стакан воды) и немедленно направляйте пострадавшего к врачу.

4.5. В случае возникновения пожара необходимо:

- прекратить все технологические операции;

- сообщить о пожаре;

- отключить электроэнергию;

- принять меры к удалению людей из опасной зоны;

- выполнить обязанности, изложенные в плане ликвидации аварий;

- изолировать очаг пожара от окружающего воздуха;

- горящие объемы заполнить негорючими газами или паром;

- принять меры по искусственному снижению температуры горящего вещества.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. В нерабочее время машина должна находиться в положении, исключающем возможность её пуска посторонними лицами, для чего необходимо запирать дверь на ключ.

5.2. Отключить оборудование, закрыть подачу пара, газа, воды и т.п. Произвести очистку оборудования после отключения электроэнергии.

5.3. Ознакомить принимающего смену со всеми изменениями и неисправностями в работе оборудования, которые происходили в течение смены.

Согласовано:

Служба производственного контроля ___________________________/_________________

(Ф.И.О.) (подпись)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен(а): ___________________________/_________________

(Ф.И.О.) (подпись)

"___"__________ ___ г.