Производственная инструкция оператора-заправщика АГЗС

1. Общие положения

1.1. На должность оператора-заправщика АГЗС (далее - оператор АГЗС) назначаются лица не моложе 18 лет, годные по состоянию здоровья, что должно быть подтверждено результатами медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования, имеющие допуск к работе на электроустановках до 1000 В в качестве электротехнического персонала не ниже II группы по электробезопасности, обученные мерам пожарной безопасности.

1.2. Подготовка, обучение и аттестация операторов АГЗС должны проводиться в образовательных организациях, имеющих лицензию на ведение соответствующего вида деятельности - профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки по профессии рабочих.

1.3. Аттестованным (обученным) операторам АГЗС выдается удостоверение установленной формы. Оператор АГЗС во время работы должен иметь удостоверение при себе.

1.4. Перед допуском к самостоятельной работе оператор АГЗС должен пройти инструктажи по безопасности и стажировку на рабочем месте с учетом требований приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 N 530 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива".

1.5. Проверка знаний проводится в комиссии организации, состав комиссии определяется приказом по организации. Оператору АГЗС, успешно прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение на право самостоятельной работы, которое он должен хранить при себе.

Оператор АГЗС периодически проходит проверку знаний производственных инструкций не реже одного раза в 12 месяцев.

Внеочередная проверка знаний проводится:

- при переходе в другую организацию;

- в случае внесения изменений в производственные инструкции;

- по предписанию должностных лиц территориальных органов Ростехнадзора при выполнении ими должностных обязанностей в случаях выявления недостаточных знаний инструкций.

При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев оператор АГЗС после проверки знаний перед допуском к самостоятельной работе проходит стажировку для восстановления практических навыков.

1.6. Оператор АГЗС проходит обучение мерам пожарной безопасности по соответствующей программе.

1.7. Оператор АГЗС должен знать:

- содержание, порядок размещения и хранения средств индивидуальной защиты, средств индивидуальной защиты органов дыхания, аварийно-спасательного оборудования, инструмента, специальных приспособлений и средств связи;

- порядок оказания первой помощи пострадавшим;

- требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности;

- местонахождение аптечки для оказания первой помощи;

- принципы работы АГЗС, технологию работы, правила внутреннего трудового распорядка, требования по выполнению режимов труда и отдыха.

1.8. Оператор АГЗС должен уметь:

- оказывать первую помощь пострадавшим;

- применять средства индивидуальной защиты, средства индивидуальной защиты органов дыхания, аварийно-спасательное оборудование, инструмент и специальные приспособления;

- выявлять неисправность средств индивидуальной защиты, средств индивидуальной защиты органов дыхания, аварийно-спасательного оборудования, инструмента и специальных приспособлений;

- проверять наличие средств индивидуальной защиты, средств индивидуальной защиты органов дыхания, аварийно-спасательного оборудования, инструмента и специальных приспособлений;

- обращаться с первичными средствами пожаротушения;

- оценивать состояние технологического оборудования;

- определять основные признаки неисправности технологического оборудования.

2. Обязанности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь, застегнуть манжеты рукавов, застегнуть все пуговицы. Заправить одежду так, чтобы не оставалось незащищенных частей тела и не было свисающих концов одежды, волосы убрать под головной убор. Обнаружив какую-нибудь неисправность в спецодежде или защитных средствах, немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю. Подготовить и проверить средства индивидуальной защиты.

2.2. Изучить руководство по эксплуатации инструмента и приспособлений.

2.3. Проверить исправность инструмента, приспособлений и оборудования.

2.4. Запрещается находиться на АГЗС с открытым огнем и курить.

2.5. Оператор АГЗС совместно с водителями обязаны:

- заглушить двигатель автомобиля-заправщика и вынуть ключ из замка зажигания;

- заземлить установку и пульт управления;

- убедиться в отсутствии открытого огня.

2.6. Оператор АГЗС обязан проверить:

- исправность освещения территории АГЗС, особенно места заправки;

- наличие и исправность первичных средств пожаротушения;

- исправность телефонной связи с диспетчерским пунктом, пожарной частью и правоохранительным органом.

2.7. Здания и сооружения АГЗС должны быть защищены от прямых ударов молнии, электростатической и электромагнитной индукции.

2.8. В зимнее время пешеходные дорожки и проезжая часть территории АГЗС должны очищаться от снега и льда и посыпаться песком.

3. Требования к подготовке оборудования АГЗС к заправке

3.1. Автозаправочный автомобиль должен быть установлен таким образом, чтобы газобаллонные автомобили для заправки подъезжали со стороны установки счетчика.

3.2. Оператор АГЗС силовой кабель питания электрооборудования должен разместить так, чтобы газобаллонные автомобили не могли его переезжать.

3.3. Оператор АГЗС внешним осмотром должен проверить исправность всего электрооборудования при выключенном рубильнике, затем включает рубильник.

3.4. Кратковременным включением проверить работу насоса и направление его вращения.

3.5. Пуск насоса производить согласно последовательности, указанной в паспорте на насос:

- открыть клапаны, подающие газ на насос, клапан на байпас и клапан на сбросной трубопровод;

- включить насос и проверить его работу на байпас;

- открыть клапан на счетчик;

- открыть клапан, установленный на трубопроводе паровой фазы и клапан отвода паровой фазы из автомобильной заправочной установки.

4. Порядок заправки

4.1. Проверить в путевом листе водителя, который прибыл на заправку, и подпись лица, ответственного за проверку газовых баллонов.

4.2. Подсоединить наполнительную струбцину на наполнительный вентиль автомобильного баллона для заправки.

4.3. Открыть вентиль на автомобиле, прибывшем на заправку.

4.4. Открыть клапан на подающей линии автомобиля-заправщика.

4.5. Включить пульт дистанционного управления.

4.6. Набрать на пульте дистанционного управления количество отпускаемого продукта.

4.7. Нажать на устройстве кнопку "Пуск".

4.8. Включить электронасос.

4.9. Открыть струбцину (должен начаться процесс налива).

4.10. После наполнения автомобильного баллона, который прибыл на заправку, необходимо:

- закрыть струбцину;

- выключить насос;

- отсоединить струбцину от баллона;

- сделать отметку в путевом листе.

4.11. Отключающие устройства содержать в исправном состоянии, обеспечивающем быстрое и надежное отключение оборудования, а также отдельных участков газопроводов.

4.12. Задвижки и вентили на газопроводах открывать медленно и осторожно во избежание гидравлических ударов.

4.13. Утечки газа определять с помощью мыльной эмульсии.

4.14. При заправке транспорта на автозаправочной станции должны соблюдаться следующие правила: расстояние между автомобилем, стоящим под заправкой, и следующим за ним должно быть не менее 3 метров, а между последующими автомобилями, находящимися в очереди, не менее 1 метра.

4.15. При скоплении у АГЗС автотранспорта необходимо следить за тем, чтобы выезд с АГЗС был свободным и была обеспечена возможность маневрирования.

4.16. На территории АГЗС запрещается:

- курить и пользоваться открытым огнем;

- производить какие-либо работы, не связанные с приемом, хранением и отпуском сжиженного газа;

- хранить в помещении легковоспламеняющиеся жидкости, а также мыть руки, стирать одежду и протирать полы помещений легковоспламеняющимися жидкостями;

- присутствовать посторонним лицам, не связанным с заправкой или сливом сжиженного газа.

4.17. Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования АГЗС должны производиться электромонтерами, имеющими квалификацию не ниже III группы по электробезопасности.

5. Обязанности в аварийных ситуациях

5.1. На АГЗС должен быть разработан план ликвидации возможных аварий, в котором, с учетом специфических условий, необходимо предусмотреть оперативные действия персонала по предотвращению аварий и ликвидации аварийной ситуации, а в случае их возникновения - по ликвидации, исключению загораний и взрывов, максимальному снижению тяжести последствий и эвакуации людей, не занятых в ликвидации аварий.

5.2. Во всех аварийных ситуациях оператор АГЗС обязан немедленно отключить общий рубильник и прекратить заправку автотранспорта.

5.3. При возникновении аварийных ситуаций или во время аварии необходимо:

- немедленно прекратить работу;

- отключить оборудование;

- оповестить об опасности окружающих людей;

- сообщить о случившемся непосредственному руководителю;

- действовать в соответствии с полученными указаниями непосредственного руководителя (действовать по плану ликвидации аварии).

5.4. При несчастных случаях:

- устранить воздействие повреждающего фактора, угрожающего здоровью и жизни пострадавшего (освободить от действия электрического тока - следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью - не касаться металлических частей и оголенных частей тела пострадавшего, погасить верхнюю одежду, извлечь из-под груза, остановить оборудование, закрыть вентиль, при необходимости вынести из опасной зоны и т.д.);

- вызвать бригаду скорой помощи по телефону 03 или 112 и выполнить мероприятия по спасению пострадавшего, по возможности непосредственно на месте происшествия, в порядке срочности:

- при отсутствии или слабом дыхании - провести искусственное дыхание;

- при слабом сердцебиении или его отсутствии - провести сердечно-легочную реанимацию, если не повреждена грудина;

- при сильном кровотечении - наложить жгут, а затем перевязать рану;

- при открытых и закрытых переломах, ушибах, растяжении связок, вывихах, при термических и химических ожогах, при обморожениях, тепловом и солнечном ударах, при отравлении газами и пищевыми продуктами, при поражении электротоком и пр., первая помощь должна быть оказана также незамедлительно;

- при всех отравлениях немедленно вынести или вывести пострадавшего из отравленной зоны, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, уложить его, приподнять ноги, укрыть теплым покрывалом, дать понюхать нашатырный спирт и немедленно транспортировать пострадавшего в медицинскую организацию;

- после оказания первой помощи пострадавший должен быть доставлен в медицинскую организацию;

- доложить непосредственному руководителю о случившемся;

- сохранить обстановку, при которой произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не способствует развитию аварийной ситуации

5.5. При получении травмы немедленно прекратить работу, поставить в известность непосредственного руководителя и обратиться за медицинской помощью.

5.6. При возникновении пожара необходимо:

- прекратить работу;

- при необходимости обесточить помещение;

- прекратить подачу газа (отключить газовые приборы);

- сообщить непосредственному руководителю;

- по возможности принять меры по тушению пожара, используя имеющиеся средства противопожарной защиты;

- если не удается локализовать возгорание собственными силами, вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 112, покинуть помещение.

5.7. Во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари немедленно сообщить руководителю работ, непосредственному руководителю.

5.8. В случае поражения электрическим током работников организовать оказание первой помощи пострадавшему. Спасение пострадавшего от поражения электрическим током зависит от быстроты освобождения его от источника тока путем отключения питания электросети (рубильник, автомат и т.п.). При шаговом напряжении человек должен выходить из зоны растекания токов замыкания мелкими шагами, не отрывая ног от земли, или прыжками на одной ноге. Для освобождения пострадавшего от токоведущих частей и проводов следует воспользоваться сухой одеждой, канатом, палкой, доской или другим сухим предметом, имеющим изолированную рукоятку, и т.п. При отсутствии у пораженного электрическим током дыхания оживление организма может быть произведено с помощью сердечно-легочной реанимации.

5.9. При любых сбоях в работе оборудования прекратить работу, сообщить руководителю работ (непосредственному руководителю) и не приступать к работе до устранения неисправностей.

5.10. Оператору АГЗС запрещается производить какой-либо ремонт электрооборудования на АГЗС. В случае неисправности электрооборудования следует вызывать электромонтера (слесаря-электрика).

6. Ответственность

Оператор АГЗС несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за допущенные им нарушения производственной инструкции независимо от того, привело это к аварии или несчастному случаю или нет.