УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

___________

___________________________

_________________

СОГЛАСОВАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ | _______________ | _ | __________ |
| _____________ | ______________________ | _ | __________ |
| ____________ | ____________________________________ | _ | __________ |
| ___________ | _______________________ | _ | __________ |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

____________

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПУНКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ БЛОЧНЫХ И ШКАФНЫХ (ГПРШ)

РАЗРАБОТАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ | _______________ | _ | __________ |

Общие положения

Данная инструкция разработана с учетом требований Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» и содержит необходимые сведения для безопасной эксплуатации оборудования пунктов газораспределительных блочных и шкафных (далее – ГПРШ).

1. Пуск ГРПШ в работу

1.1. Проверить пункт, ГРПШ наружным осмотром на отсутствие механических повреждений и сохранность пломбы.

1.2. Проверить комплектность поставки.

1.3. Монтаж пункта, ГРПШ должен производиться предприятием, имеющим лицензию на производство данного вида работ, в соответствии с указаниями, приведёнными в РЭ, федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. приказом Ростехнадзора № 542 от 15 ноября 2013 г.), СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы».

1.4. Пункт установить на ленточный фундамент высотой не менее 150 мм и закрепить анкерными болтами М16, при этом угловое отклонение счетчика газа должно соответствовать требованию, указанному в руководстве по эксплуатации на счетчик.

1.5. Молниезащита должна быть выполнена в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003.

1.6. При установке пункта, ГРПШ на газопровод технологическую резьбу (при наличии) на сбросном патрубке и резьбу на импульсном трубопроводе, а также заглушки со штуцерами, срезать.

1.7. Подсоединить сбросной трубопровод к выходному трубопроводу за пунктом на расстояние не менее 5Ду выходной трубы после ближайшего местного сопротивления.

1.8. Импульсный трубопровод подключать согласно эксплуатационной документации на регулятор.

1.9. Установить продувочные трубопроводы, если они демонтированы для транспортировки.

1.10. Подключить электрооборудование пункта к электросети в соответствии со схемой общей принципиальной, схемой электрической.

1.11. По окончании монтажных работ необходимо произвести контрольную опрессовку соединений трубопроводов.

1.12. До пуска пункта, ГРПШ ответственный обязан:

- провести внутренний осмотр пункта, ГРПШ;

- проверить закрытое положение кранов;

провести инструктаж слесарей пусковой бригады по правилам безопасности при пуске газа.

1.13. При обнаружении любой неисправности пуск газа не должен производиться до полного её устранения.

1.14. При пуске газа выпуск газовоздушной смеси должен производиться через продувочный трубопровод, плавно открыв кран входного продувочного трубопровода.

1.15. При продувке должны выполняться требования федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. приказом Ростехнадзора № 542 от 15 ноября 2013 г.).

2. Эксплуатация ГРПШ

2.1. Перед пуском пункта, ГРПШ в работу все краны должны быть закрыты.

2.2. К штуцеру газопровода подсоединить манометр. Плавно открыть кран 1 и взвести отключающее устройство регулятора (в соответствии с РЭ на регулятор). Открыть краны и проконтролировать выходное давление по манометру. Аналогично производится пуск в работу резервной линии пункта с двумя линиями редуцирования.

2.3. В процессе работы контролируется входное давление по манометру при открытом кнопочном кране.

3. Перевод ГРПШ на байпас

3.1. Выполнить действия по отключению системы «Защита»

3.2. Выполнить действия по открытию/закрытию технологических кранов и поднятию давления на выходе ГРПШ на 0,1-0,2 кгс/см2 выше рабочего давления на выходе ГРПШ

3.3. С помощью регуляторов обеспечить выход газа в выходной коллектор. При необходимости набить крановой смазкой входной кран ГРПШ

3.4. Обеспечить договорное выходное давление

3.5. Стравить газ с коммуникаций ГРПШ.

4. Работа на байпасе.

4.1. Контроль срабатывания автоматического отключающего устройства.

Контроль автоматического отключающего устройства по повышению выходного давления производится подсоединением к штуцеру, автономного давления равного выходному, при этом краны должны быть закрыты. Взвести клапан автоматического отключающего устройства регулятора и постепенно, повышая давление, контролируемое по манометру, подключенному к штуцеру, определить срабатывание клапана на слух по щелчку.

Открыть кран и медленно сбрасывать в "свечу" давление до величины равной выходному давлению. Взвести клапан автоматического отключающего устройства регулятора, продолжая медленно сбрасывать давление до срабатывания автоматического отключающего устройства по понижению выходного давления, которое определяется на, слух по щелчку.

4.2. Контроль срабатывания предохранительного сбросного клапана. Аналогичным подсоединением автономного давления равного выходному к штуцеру при закрытом кране, по методике, описанной выше, производится контроль клапана предохранительного сбросного. Давление срабатывания определяется по манометру.

4.3. Контроль автоматического отключающего устройства и сбросного клапана возможны при использовании давления от постороннего источника. Продувка осуществляется через «свечу» с помощью кранов.

4.4. Настройка регулятора и автоматического отключающего устройства, а также сбросного клапана производится в соответствии с требованиями РЭ на них.

4.5. При снижении температуры окружающего воздуха ниже 0 С (для пунктов) открыть кран и произвести розжиг обогревателя согласно паспорта на ОГШН. Температура воздуха внутри пункта должна быть не ниже +1 С.

5. Перевод ГРПШ с байпаса в нормальный режим работы

5.1. Для перевода ГРПШ в нормальный режим работы необходимо:

5.2. Выполнить действия по открытию/закрытию технологических кранов и заполнить коммуникации ГРПШ газом выходного давления

5.3. Выполнить действия по открытию/закрытию технологических кранов и понизить давление газа на выходе ГРПШ на 0,1 кгс/см2 ниже выходного рабочего давления, обеспечив начало работы регулятора рабочей нитки редуцирования

5.4. Проверить и отрегулировать уровень выходного давления, закрыть технологические краны

5.5. Включить и проверить систему «Защита»

5.6. Осуществить настройку регулятора резервной нитки редуцирования.

6. Вывод ГРПШ из работы (подготовка ГРПШ к ремонту)

6.1. Доложите диспетчеру о начале работ по остановке ГРПШ и выводу ее в ремонт.

6.2. Сделайте запись в оперативном журнале

6.3. Выключите одоризатор газа, подогреватель газа, котлы отопления.

6.4. «Выработайте» газ из коммуникаций ГРПШ.

6.5. Закройте входной и байпасный краны ГРПШ.

6.6. Сделайте запись в оперативном журнале.

6.7. Стравите газ из коммуникаций ГРПШ выключите приборы учёта.

6.8. Проконтролируйте отсутствие избыточного давления в закрытых полостях технологических коммуникаций и газового оборудования на собственные нужды.

6.9. Сделайте запись в оперативном журнале и доложите диспетчеру.

7. Работы по периодическому техническому обслуживанию узлов и систем ГРПШ

7.1. Техническое обслуживание пунктов, ГРПШ должно осуществляться эксплуатирующей организацией, имеющей соответствующую лицензию территориальных органов Ростехнадзора России. К эксплуатации и работам по техническому обслуживанию пунктов должны допускаться лица, прошедшие соответствующее обучение и имеющие документы установленного образца.

7.2. Пункт и ГРПШ, в пределах гарантийного срока, подлежит периодическому осмотру технического состояния в объёме Таблицы 1 Срок осмотра устанавливается производственной инструкцией, но не реже одного раза в 3 месяца.

Таблица 1

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструменты, приспособления и мате- риалы, необходимые для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Проверка герметичности всех соединений | Утечки газа в соединениях не допускаются | Мыльная эмульсия |
| 2. Наружный осмотр технологического оборудования пункта | Отсутствие механических повреждений | Визуальный осмотр |
| 3. Проверка давления газа после регулятора | Давление газа за регулятором должно быть в пределах ±10% от настроечного давления | Манометр класса не ниже 1,5 |
| 4. Проверка срабатывания автоматического отключающего устройства | Давление газа срабатывания должно быть в пределах ±10% от настроечного давления | Манометр класса не ниже 1,5 |
| 5. Проверка срабатывания сбросного предохранительного клапана КПС-Н | Давление газа срабатывания должно быть в пределах ±10% от настроечного давления | Манометр класса не ниже 1,5 |
| 6. Проверка фактического падения давления на фильтроэлементе | Перепад давления на фильтре не должен превышать 0,01 МПа | Манометр, входящий в состав пункта |
| 7. Наружный и внутренний осмотр обогревателя1 | Отсутствие механических повреждений | Визуально |

1 Пункт с обогревом.

7.3. Объёмы, сроки всех видов работ, выполняемых при осмотре технического состояния, техническом обслуживании, текущем и капитальном ремонте за пределами гарантийного срока, должны производиться в соответствии с производственной инструкцией и требованиями «Правил технической эксплуатации и требований безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации» и «Правил безопасности в газовом хозяйстве».

7.4. При проведении работ необходимо руководствоваться «Правилами применения технических устройств на опасных производственных объектах», «Типовой инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах».

8. Возможные неисправности и способы их устранения

| Неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Утечка газа во фланцевых соединениях | 1. Нарушение целостности уплотняющей прокладки 2. Ослабление крепления | Заменить уплотняющую прокладку Проверить усилие затяжки болтового соединения |

Возможные неисправности изделий, входящих в состав пункта, и способы их устранения изложены в технической документации на эти изделия.

9. Требования по охране труда и промышленной безопасности

9.1. Эксплуатация ГРПШ, техническое обслуживание и ремонт оборудования должны проводиться в полном соответствии с ПТЭ МГ и ПТБ при эксплуатации МГ, «ВРД 39-1.10-005-2000 «Положение по технической эксплуатации газораспределительных станций магистральных газопроводов».

9.2. При текущем обслуживании и эксплуатации руководствоваться требованиями охраны труда, промышленной и пожарной безопасности изложенными в «Инструкции по охране труда для оператора ГРПШ № ХХ».

9.3. Эксплуатация энергетического оборудования должна проводиться в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ), газового оборудования - в соответствии с «Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления» и «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации газовогохозяйства организаций ПОТ Р М-026-2003», отопительного агрегата в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», а также в соответствии с документацией по эксплуатации всех единиц оборудования.

9.4. В целях своевременного предупреждения аварий оборудование ГРПШ должно периодически подвергаться тщательному осмотру и проверяться на работоспособность путем искусственного ввода в действие. Обнаруженные неисправности должны немедленно устраняться.

9.5. Допуск посторонних лиц на территорию ГРПШ должен производиться только по разрешению директора или главного инженера, которое передаётся через диспетчера ДС.

9.6. Во избежание проникновения посторонних лиц на территорию ГРПШ и доступа их к оборудованию, необходимо систематически проверять исправность ограждения и замков ворот, ограды и дверей ГРПШ.

9.7. Запрещается курить и разводить огонь на территории ГРПШ.

9.8. На видных местах, в том числе и на внешней стороне ограды, должны быть вывешены предупредительные плакаты типа: «Газоопасно», «Взрывоопасно», «Проезд закрыт» и др. в соответствии с п. 5.5.13. ВРД 39-1.10-005-2000.

9.9. Запрещается эксплуатация ГРПШ при неисправном заземлении.

9.10. Запрещается эксплуатация ГРПШ при неисправной системе молниезащиты.

9.11. Запрещается эксплуатация ГРПШ с параметрами, превышающими указанные в технических характеристиках.

9.12. Запрещается эксплуатация ГРПШ (за исключением случаев технического обслуживания) при закрытых кранах перед предохранительными сбросными клапанами, рукоятки управления кранами должны быть сняты и находиться в отсеке управления.

9.13. Запрещается заполнять ёмкости одоранта и конденсата более чем на 80% по указателю уровня.

9.14. Огневые и газоопасные работы в помещениях и на территории ГРПШ допускаются только при наличии наряда-допуска, оформленного по установленной форме, в соответствии с Инструкцией по ОТ № хх-мб «Меры безопасности по ведению огневых работ на газовых объектах» или Инструкцией по ОТ № хх-мб «Меры безопасности по организации и безопасного проведения газоопасных работ на газовых объектах».

9.15. Оператор обязан не допускать производство газоопасных и огневых работ на ГРПШ без их оформления в установленном порядке. Особое внимание должно уделяться обеспечению безопасности проведения огневых работ вблизи узла одоризации и емкости конденсата.

9.16. Перед проведением ремонтных работ оборудование, подлежащее ремонту, должно быть продуто сжатым воздухом. После окончания ремонтных работ все оборудование ГРПШ, в которое при ремонте мог попасть воздух, должно быть продуто газом давлением не более 0,1 МПа. При проведении работ в тёмное время пользоваться только взрывобезопасными фонарями напряжением питания 12В.

9.17. При ремонтных работах должен использоваться только исправный инструмент.

9.18. Запрещается применение металлических прокладок между ключом и гайкой, удлинение ключа трубой или другим ключом. Рекомендуется применять омедненный инструмент. Стальной инструмент должен быть смазан солидолом.

9.19. Меры предосторожности при работе с одорантом.

9.20. Одорант (этилмеркаптан) применяется для придания газу запаха.

9.21. Это бесцветная жидкость с резким неприятным запахом, горючая, в смеси с воздухом образует взрывоопасные смеси.

9.22. При взаимодействии с железом и его окислами образует пирофорное железо (меркаптиды) склонное к самовозгоранию на воздухе.

9.23. Одорант оказывает на организм человека удушающее и отравляющее действие. Меры предосторожности:

- переливать одорант из тары в емкость хранения необходимо только закрытым способом (как правило, специализированной бригадой). Применение открытых воронок, заливка одоранта в емкость хранения из бочек с эстакад открытым способом категорически запрещается;

- разлитый одорант должен быть немедленно нейтрализован раствором хлорной извести или марганцевокислого калия, в связи с чем на территории ГРПШ должен быть запас этих веществ;

- при заправке одоранта, перед снятием заглушки с заправочной горловины, убедиться, что кран перед заправочной горловиной закрыт;

- при обслуживании узла одоризации необходимо работать в прорезиненных фартуках, резиновых сапогах и рукавицах, а при ремонтных работах, связанных со вскрытием одоризатора и заправке емкостей, надевать противогаз;

- при попадании одоранта на кожу немедленно смыть его раствором марганцевокислого калия.

9.24. Ответственность за состояние, ремонт и содержание специальных средств на ГРПШ (связи, ЭХЗ, энергоснабжения, телемеханики, КИПиА) в соответствии с требованиями ПТЭ МГ и ВРД 39-1.10-005-2000 возлагается на специалистов соответствующих служб, участков.

9.25. Оператор должен уметь:

- обслуживать оборудование, системы, блоки, узлы и коммуникации трубопроводов;

- обеспечить бесперебойную подачу газа и соблюдение заданного режима работы станции;

- производить все необходимые переключения оборудования, арматуры и приборов в соответствии с режимом работы станции;

- обнаружить и устранить утечку газа и неисправности в работе оборудования, арматуры и приборов;

- обслуживать системы автоматического регулирования, защитной автоматики и сигнализации;

- вести текущий ремонт и принимать участие в проведении среднего ремонта оборудования и коммуникаций ГРПШ;

- готовить приборы к сдаче в госповерку;

- содержать в чистоте оборудование, коммуникации, помещение и территорию станции;

- вести учет расхода одоранта;

- вести вахтенный журнал.

9.26. Перевод ГРПШ на работу по обводной линии (байпасу) должен регистрироваться в журнале оператора. При этом потребителю заблаговременно сообщается, что редуцирование газа осуществляется вручную.

9.27. Во время работы на байпасе оператор должен обеспечить регистрацию входного и выходного давлений, температуры газа на выходе станции через каждые 30 минут и контроль за работой одоризационной установки.

9.28. Для обогрева помещений ГРПШ категории А по взрыво- и пожароопасности не допускается применение электронагревательных приборов.

9.29. К обслуживанию и ремонту электрооборудования ГРПШ допускается персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.

9.30. Все ремонтные работы на ГРПШ должны регистрироваться в журнале ремонтных работ с обязательным указанием лица, ответственного за ремонт.

ПРИМЕЧАНИЕ:

О всех переключениях на ГРПШ оператор обязан делать соответствующие записи в рабочем журнале ГРПШ и докладывать о них диспетчеру ДС.

10. Экологическая безопасность.

В рамках производственного экологического контроля, первый уровень контроля оператор ГРПШ осуществляет на отведенном ему рабочем месте. Начиная работу с обследования своего рабочего места, оператор ГРПШ проводит его проверку на соответствие требованиям к охране окружающей среды. В том числе оператор должен обеспечивать содержание оборудования на соответствие требованиям нормативным документам в отношении ООС. При обнаружении замечаний оператор докладывает своему начальнику, который фиксирует замечания в журнале производственного экологического контроля и разрабатывает мероприятия по устранению замечаний. Требования к охране окружающей среды при эксплуатации ГРПШ указаны в Производственной инструкции «По охране окружающей среды при эксплуатации ГРПШ».

Лист ознакомления

с Производственной инструкцией по эксплуатации и обслуживанию пунктов газораспределительных блочных и шкафных (ГПРШ) ________________________

С документом ознакомлены:

| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |