Производственная инструкция по эксплуатации осушителей низкого давления типа FD 245

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСУШИТЕЛЯ FD 245

1.1.Знание настоящей инструкции обязательно для следующих работников ГЭС:

Начальника смены станции;

Начальника смены машинного зала;

Электромонтера главного щита управления;

Машиниста гидроагрегатов;

Персонала службы релейной защиты, автоматики и метрологии (СРЗАиМ);

ИТР группы турбинного и гидромеханического оборудования (ТиГМО), производственно-техническая служба (ПТС);

ИТР группы электротехнического оборудования (ЭТО), производственно-техническая служба (ПТС).

1.2. Осушитель FD 245 предназначен:

- для удаления влаги из сжатого воздуха в трубопроводах компрессорного хозяйства 8 кгс/см2 (0,8 МПа).

1.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСУШИТЕЛЯ FD 245

| Обозначение | Параметр |
| --- | --- |
| Объемный расход на входе осушителя | 245 л/с |
| Падение давления на осушителе без фильтра | 0,18 кгс/см2 |
| Общая потребляемая мощность, включая охлаждающий вентилятор | 1,9 кВт |
| Тип хладагента | R410a |
| Заправка хладагентом (приблизительно) | 1,2 кг |
| Масса осушителя | 197 кг |

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

2.1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСУШИТЕЛЯ FD 245

Осушитель воздуха FD 245 удаляет влагу из сжатого воздуха, охлаждая ее почти до 0°C. В результате вода конденсируется. Для отвода конденсата из осушителя предусмотрена система автоматического дренажа конденсата.

Регулятор Elektronikon® (ER1) обеспечивает управление и защиту осушителя.

Общий вид осушителя FD 245

AO – выход сухого воздуха;

AL – вход влажного воздуха;

ER1 – Регулятор Elektronikon®;

Вид сбоку осушителя FD 245

1 – проход кабеля электропитания;

Dm – ручной дренажный клапан;

Da – автоматический дренаж конденсата;

Внутренние компоненты осушителя FD 245

AI – Вход воздуха;

AO – Выход воздуха;

2 – Компрессор;

3 – Конденсатор;

4 – Теплообменник;

6 – Вентилятор конденсатора;

7 – Перепускной клапан горячего газа;

8 – Капиллярная трубка;

9 – Осушитель/фильтр хладагента;

2.2 ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА

Схема потока воздуха в осушителе FD 245

1 – Теплообменник;

2 – Теплообменник/испаритель;

3 – Отделитель конденсата;

4 – Компрессор;

5 – Перепускной клапан;

6 – Конденсор;

7 – Осушитель/фильтр жидкого хладагента;

8 – Капиллярная трубка;

9 – Дренаж

2.2.1 Принцип действия осушителя FD 245

Сжатый воздух поступает в теплообменник (1) и охлаждается отработанным холодным и сухим воздухом. Вода, содержащаяся во входящем воздухе, начинает конденсироваться. Затем воздух проходит через теплообменник/испаритель (2), где хладагент испаряется, вынуждая тем самым воздух охлаждаться еще больше до температуры испарения хладагента. Из воздуха конденсируется еще больше влаги.

После этого холодный воздух проходит через отделитель конденсата (3), где из воздуха отделяется весь конденсат.

Отделитель конденсата встроен в теплообменник/испаритель.

Затем конденсат скапливается в блоке слива конденсата и автоматически сливается. Автоматический слив конденсата осушителя FD 245 выведен в приямок для сбора конденсата компрессора КНД №3 (GA-90VSD). Холодный осушенный воздух проходит через теплообменник (1), где он нагревается поступающим в осушитель воздухом до температуры, которая приблизительно на 5˚C ниже температуры воздуха, поступающего в осушитель.

Конденсация в воздушной сети происходит только при условии, что воздух охлаждается до температуры ниже температуры точки росы под давлением, указанным на панели управления.

Для стабильной работы оборудования в конденсаторе необходимо поддерживать максимально стабильное давление. Для этого выключатель управления вентилятором выключает и включает охлаждающий вентилятор конденсатора (11).

Если давление в испарителе в условиях частичной или нулевой нагрузки падает приблизительно до 7,3 кгс/см2 (изб.) (0,73 МПа), открывается перепускной клапан (5), и нагретый газ, находящийся под высоким давлением, подается в испаритель, чтобы предотвратить дальнейшее падение давления.

Панель управления

Панель управления

осушителя FD 245

| № позиции | Наименование | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | Экран | Отображает пиктограммы и рабочие параметры. |
| 2 | Символ Автоматическое управление |  |
| 3 | Светодиод Автоматическое управление | Показывает, что регулятор находится в режиме автоматического управления осушителем. Пуск и остановка осушителя выполняются в зависимости от объема потребляемого воздуха и параметров настройки регулятора. |
| 4 | Символ Предупреждение |  |
| 5 | Светодиод Предупреждение | Загорается в том случае, если имеется условие для защитного останова. |
| 6 | Символ напряжения | Загорается при подачи напряжения на осушитель |
| 7 | Светодиод Включено напряжение | Показывает, что напряжение включено. |
| 8 | Символ обслуживания |  |
| 9 | Светодиод Обслуживание | Загорается в случае, если требуется обслуживание. |
| 10 | Кнопка пуска | При помощи этой кнопки можно включить осушитель. Загорается светодиод Автоматическое управление (3). Регулятор Elektronikon включен. |
| 11 | Кнопка останова | При помощи этой кнопки осушитель выключается. Гаснет светодиод Автоматическое управление (3). |
| 12 | Кнопки прокрутки | Для перемещения по меню используйте кнопки прокрутки. |
| 13 | Кнопка Ввод | Эта кнопка используется для подтверждения последнего действия. |
| 14 | Кнопка Отмена | Эта кнопка используется для перехода к последнему экрану или для отказа от текущего действия. |

2.3. ЗНАКИ И СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ

| Функция | Знак | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СОСТОЯНИЕ ОСУШИТЕЛЯ |  | Когда осушитель выключен, значок неподвижен. Когда осушитель включен, значок вращается. |  |
| Режим управления машиной |  | Дистанционное включение / остановка. |  |
|  |  | Режим управления через LAN |  |
| Автоматический перезапуск |  | Автоматический перезапуск после исчезновения напряжения в электросети активен |  |
| Таймер |  | Указывает на то, что таймер включен. |  |
| Сервисное обслуживание |  | Требуется сервисное обслуживание |  |
|  |  | Ед. изм. температуры |  |
| Ед. изм. |  | Ед. изм. температуры |  |
|  |  | Часы |  |
|  |  | Для получения фактического значения требуется умножить давление, показанное на экране, на 1000. |  |
| Другие значки |  | Электродвигатель |  |
|  |  | Фильтр |  |
|  |  | Слив |  |
|  |  | Реле потока включено, энергосберегающий режим Выключен |  |
|  |  | Энергосберегающий режим включен (реле потока выключено) |  |
|  |  | Энергосберегающий режим включен (реле потока включено) |  |
|  |  | Температура окружающей среды |  |
|  |  | Температура точки росы |  |

2.4. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:

2.4.1.Уровень предупреждения по точке росы

Если температура точки росы упадет ниже -0,1 °C или поднимется выше 20 °C, загорится сигнальный светодиод (5) и начнет мигать соответствующий значок (точки росы).

При возврате значения температуры точки росы к нормальному значению аварийный сигнал исчезает.

2.4.2. Аварийный сигнал высокой температуры окружающей среды

Если температура окружающей среды поднялась выше 50 °C за последние 25

с, но не превышает 60 °C, загорится сигнальный светодиод (5) и начнет мигать

соответствующий значок (температуры окружающей среды).

Если температура окружающей среды опустится ниже заданного значения, аварийный сигнал исчезнет.

2.4.3. Сигнал неисправности дренажа

Сигнал неисправности дренажа появляется, если:

- Дренажная система не сливает весь конденсат.

- Давление сжатого воздуха слишком низкое.

- При первичном запуске может появиться сигнал о неисправности автоматического дренажа.

При срабатывании сигнала неисправности дренажа загорится аварийный светодиод (5) и начнет мигать соответствующий значок (дренажа).

Для того чтобы устранить неисправность:

• При необходимости отключения осушителя нажмите кнопку останова (11).

• Если требуется, отключите электропитание осушителя, проведите диагностику и устраните неисправность.

• Предупреждение о защитном останове исчезнет автоматически, как только исчезнут условия для его появления.

2.4.4. Аварийное отключение осушителя выполняется, если:

- Температура точки росы падает ниже - 0,5 °C (с задержкой 30 с).

- Температура окружающей среды поднимается выше 60 °C (с задержкой 60 с).

- Один из датчиков температуры неисправен.

Загорится светодиод аварийной сигнализации (5) и начнет мигать соответствующий значок (точки росы или температуры окружающей среды).

Осушитель будет отключен. Повторный запуск осушителя после устранения проблемы необходимо выполнять вручную.

Возможно, после остановки осушителя потребуется выждать около 5 минут

перед повторным запуском (защита от частых запусков).

2.4.5. Аварийный сигнал датчика температуры:

Если датчик точки росы или температуры окружающей среды неисправен или отсоединен, загорится аварийный светодиод (5) и на экране начнет мигать соответствующий значок (точки росы или температуры окружающей среды).

На экран продолжает выводиться значение точки росы (30 °C), значок температуры окружающей среды мигает.

На экран выводится сообщение об ошибке <Err>, значок точки росы мигает.

Нажмите кнопку Выход (14), чтобы вручную перезапустить осушитель.

3. ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ОСУШИТЕЛЯ FD 245

Регулятор Elektronikon® управляет осушителем FD 245 в автоматическом режиме, т.е.:

• отслеживает значение точки росы под давлением и контролирует цифровые переключатели, обеспечивая безопасную работу оборудования;

• при необходимости отключает осушитель;

• при необходимости осуществляет повторный запуск осушителя;

• позволяет выбрать режим управления.

Для управления осушителем, считывания и изменения программируемых параметров в регуляторе имеется панель управления, оснащенная:

• светодиодами, показывающими состояние осушителя;

• экраном, на который выводятся условия работы или неисправности;

• клавишами для управления осушителем и доступа к данным, собранным регулятором;

кнопками для пуска и останова осушителя вручную.

4. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПО МЕСТУ

Осушитель FD 245 установлен в помещении ресиверной водосливной плотины.

На трансформаторной эстакаде со стороны левого берега установлены сосуды-воздухосборники 2 шт. – V=16м3, Рр=0,8 МПа (8 кгс/см2).

В помещении ресиверной так же расположены трубопроводы и запорная арматура сосудов-воздухосборников № 1 и № 2.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОСУШИТЕЛЯ FD 245 МЕЖДУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Распределение обязанностей по оперативному и техническому обслуживанию осушителя FD 245 возлагается на персонал следующих структурных подразделений электростанции:

- оперативный персонал станции (ОС);

- персонал службы релейной защиты, автоматики и метрологии (СРЗАиМ);

- ИТР групп Т и ГМО и ЭТО, ПТС.

Ремонты, ТО и сервисное обслуживание производиться силами подрядных организаций.

Персонал оперативной службы осуществляет:

- оперативное обслуживание осушителя FD 245: вывод в ремонт подготовка рабочего места и допуск бригады к работе, ввод в работу, а также обслуживание в порядке текущей эксплуатации.

- контроль за работой и состоянием оборудования, за своевременным пуском и остановом оборудования.

- ликвидация аварийных ситуаций, инцидентов и нарушений нормального режима работы оборудования, восстановление нормального режима.

- своевременное выявление и устранение дефектов, не требующих разборки осушителя FD 245.

- контроль за состоянием рабочих мест на выведенном в ремонт оборудовании.

- прием в эксплуатацию оборудования, совместно с персоналом ПТС после текущего и капитального ремонтов, сервисного обслуживания.

Персонал СРЗАиМ осуществляет:

- обслуживание устройств технологических сигнализаций, блокировок и защит осушителя FD 245.

- профилактические испытания;

- обслуживание электроизмерительных приборов, вторичных цепей управления и электрических защит.

ИТР групп Т и ГМО и ЭТО, ПТС осуществляют:

- мониторинг компрессорного оборудования;

- формирование перечня и физических объемов работ для перспективных и текущих программ по ремонтам, ТПиР, КС, НИОКР, испытаниям, опытам, исследованиям.

- участие в расследовании технологических нарушений в работе оборудования, несчастных случаях, пожарах;

- оформление и подача заявок на вывод оборудования с определением сроков ремонта;

- прием в эксплуатацию совместно с персоналом ОС оборудования после текущего и капитального ремонтов.

6. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ (К ВКЛЮЧЕНИЮ В РАБОТУ)

Перед пуском осушителя FD 245 дежурный машинист ОС обязан:

- Провести наружный осмотр воздушных трубопроводов и запорной арматуры осушителя FD 245. Течь воздуха, видимые повреждения и наличие посторонних предметов на осушителе и вблизи его не допускается.

- Проверить готовность и исправность трубопроводов (всасывающих и нагнетательных) и запорных устройств. Всасывающие и напорные Шаровые краны на всасывающем и напорном трубопроводе у осушителя должны быть открыты.

- Проверить, нет ли в зоне осушителя FD 245 инструментов и инородных тел.

- Проверить соединения, трубопроводы и электрические кабели на предмет повреждений.

7. ПУСК (ВКЛЮЧЕНИЕ В РАБОТУ)

- Проверить, подключен ли осушитель к сети питания. Питание осушителя осуществляется от автомата 10QF, расположенного в сборке № 28М.

- Проверить закрытое положение байпасного шарового крана №235.

- Закрыть вентиль № 237 на выходящем трубопроводе осушителя FD 245.

- Открыть вентиль № 236 на входящем трубопроводе осушителя FD 245.

- Включить осушитель FD 245 кнопкой пуска на панели управления (через несколько секунд произойдет запуск осушителя).

- Через 5 минут открыть вентиль № 237 на выходящем трубопроводе осушителя FD 245.

- Через 10 минут температура точки росы стабилизируется.

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОРМАЛЬНЫХ РЕЖИМАХ

Осушитель полностью автоматизирован и не требует постоянного наблюдения.

В процессе эксплуатации и обслуживания осушителя FD 245 необходимо:

- Содержать осушитель FD 245 в чистоте и полной исправности.

- Проводить не реже одного раза в смену (проводит дежурный персонал оперативной службы) контроль работы осушителя и системы автоматики.

- Раз в смену проверить сливается ли во время работы конденсат в автоматическом и ручном режиме. Автоматический слив конденсата выведен в приямок для сбора конденсата компрессора КНД №3 (GA-90VSD).

- Раз в смену проверять значение точки росы под давлением, выводимое на дисплей панели управления.

- Следить за появлением нестандартных шумов при работе.

- Следить за утечками (сжатого воздуха, конденсата).

9. ВЫВОД ИЗ РАБОТЫ (ОСТАНОВ, ОТКЛЮЧЕНИЕ)

Для вывода из работы осушителя FD 245 дежурному персоналу оперативной службы необходимо:

- Закрыть вентили №№ 236, 237 на входящем и выходящем трубопроводах осушителя FD 245.

- Нажать на кнопку останова на панели управления. Осушитель прекратит работу. Светодиодный индикатор напряжения горит. Осушитель находится в режиме ожидания. Отключить автомат 10QF в сборке 28М.

10. АВАРИЙНЫЕ РЕЖИМЫ

Осушитель должен быть немедленно остановлен в следующих случаях:

- при обнаружении неисправностей в работе;

- если нагрев осушителя непрерывно увеличивается;

- при появлении запаха гари или дыма из осушителя;

- при пожаре.

После аварийной остановки осушителя пуск его может быть произведен только с разрешения лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию данного оборудования.

11. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Эксплуатация осушителя FD 245 должна осуществляться в соответствии с:

- Руководством по эксплуатации для осушителя FD 245 фирмы «Атлас Копко»;

- «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Настоящей инструкцией

Работающий осушитель имеет следующие виды опасности:

1. Электрический ток.

2. Давление и температура сжатого воздуха, находящегося в осушителе, трубопроводах, воздухосборниках;

3. В осушителе используется хладагент R410a.

Запрещается вскрывать крышку осушителя FD 245.

При эксплуатации осушителя FD 245 должны соблюдаться следующие, основные меры предосторожности:

- трубопроводы, присоединенные к осушителю и комплектующему его оборудованию не должны иметь жесткого крепления к конструкции зданий;

- все металлические части, не находящиеся под напряжением: - корпуса электрических машин, каркасы станции управления, щиты автоматики должны быть заземлены.

Кроме того, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- не допускается ближе 30 м от работающего осушителя размещение баллонов с горючими газами при проведении ремонтных работ, проведение окрасочных работ и работа с легковоспламеняющимися жидкостями.

- не снимать и не трогать предохранительные устройства, защитные или изолирующие приспособления, установленные на осушителе.

- весь корпус осушителя во время работы должен быть в закрытом положении.

ОПАСНО. Осушитель управляется дистанционно и может включаться без предупреждения (если осушитель находиться в режиме ожидания).

12. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Тушение пожара в осушителе (после его обесточивания) должно производиться распыленными струями воды, углекислотными или порошковыми огнетушителями.

Не допускается тушение осушителя пенными огнетушителями или песком.

При обнаружении загорания внутри корпуса осушителя он должен быть отключен от сети, и только после этого персонал может тушить вручную при помощи первичных средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных стволов и др.).

Инженер группы ТиГМО _____________

Руководитель группы ТиГМО ____________

Согласовано:

Зам. главного инженера

по технической части ____________

И.о. начальника ПТС __________

Начальник ОС ___________

Начальник участка ТАиВ ____________

Начальник СОТ и ПК _____________

13. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ИЛИ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ОСУШИТЕЛЯ FD 245

| Состояние | Неисправность | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| Слишком высокая температура точки росы под давлением. | Повышенная температура окружающей среды. | Проверьте и устраните. При необходимости подавайте охлаждающий воздух по воздуховоду из помещения с более низкой температурой. |
|  | Превышена пропускная способность осушителя | Уменьшите расход воздуха |
| Повышенное или пониженное давление в конденсаторе. | Неисправен выключатель управления вентилятором | Замените |
|  | Сработала тепловая защита двигателя холодильного компрессора | Двигатель вновь запустится после остывания обмоток двигателя |
|  | Для трехфазных установок, индикация неисправности реле последовательности фаз | Поменяйте местами два питающих провода. |
| Блок дренажа конденсата не работает | Засорена автоматическая система дренажа конденсата | Слейте конденсат, используя ручной дренажный клапан. Проверьте систему |
|  |  | Очистите впускной фильтр автоматического дренажа |
| Уловитель конденсата постоянно выпускает воздух и воду | Автоматический дренаж неисправен | Проверьте работу системы, при необходимости замените блок автоматического дренажа |
| Сигнал неисправности дренажа | Давление в воздушной сети отсутствует | При восстановлении давления в воздушной сети ошибка исчезает |
|  | Дренаж не сливает весь конденсат | Нажмите кнопку ручного дренажа. Если эта неисправность регулярно повторяется, следует заменить дренажный блок |
|  | Отсутствует напряжение питания системы дренажа | Проверьте исправность системы электропитания дренажных блоков |
| Реле последовательности фаз отключено | Неправильно присоединены кабели питания | Поменяйте местами два питающих провода. Проверьте правильность направления вращения двигателя вентилятора, при необходимости измените его, поменяв местами провода K12:1, K12:3 |
| Аварийный сигнал по точке росы | Датчик точки росы установлен неправильно или неисправен | Установите датчик правильно или замените его. |
| При нажатии кнопки проверки не происходит слива конденсата | Линия подачи и/или выпускной трубопровод закрыты или заблокированы | Проверьте линию подачи и/или выпускной трубопровод |
|  | Износ деталей | Замените изношенные детали |
|  | Печатная плата управления (PCB) неисправна | Убедитесь,что слышен щелчок срабатывания клапана (несколько раз нажмите кнопку проверки) |
|  | Электромагнитный клапан неисправен | Проверьте наличие напряжения 24 В пост.тока (36 В пост.тока для работы без нагрузки) на печатной плате управления (PBC) |
| Слив конденсата осуществляется только при нажатии кнопки проверки | Недостаточный уклон линии подачи | Установите линию подачи с достаточным уклоном |
|  | Образуется чрезмерное количество конденсата | Установите выпускную линию |
|  | Сенсорная трубка засорена | Прочистите сенсорную трубку |
|  | Давление воздуха упало ниже минимального значения | Установите минимальное давление |
| Через блок дренажа постоянно выходит сжатый воздух | Линия пневмоуправления заблокирована | Прочистите весь клапан дренажа конденсата |
|  | Износ деталей | Замените изношенные детали |
|  | Сенсорная трубка засорена | Прочистите сенсорную трубку |

14. ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ОСУШИТЕЛЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ FD 245