Производственная инструкция по эксплуатации осушителей высокого давления типа DHP 0315 AX

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1.Знание настоящей инструкции обязательно для следующих работников ГЭС:

Начальника смены станции;

Начальника смены машинного зала;

Электромонтера главного щита управления;

Машиниста гидроагрегатов;

Персонала службы релейной защиты, автоматики и метрологии (СРЗАиМ);

ИТР группы турбинного и гидромеханического оборудования (Т и ГМО), производственно-техническая служба (ПТС);

ИТР группы электротехнического оборудования (ЭТО), производственно-техническая служба (ПТС).

1.2. Осушитель DHP 0315 AX предназначен:

- для удаления влаги из сжатого воздуха в магистральном трубопроводе маслонапорных установок (МНУ).

1.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСУШИТЕЛЯ DHP0315 AX

| Обозначение | Параметр |
| --- | --- |
| Объем потока воздуха при номинальных условиях1 | 315 м3/ч или 5250 л/мин |
| Давление точки конденсации при номинальных условиях | ≤3°С равно 0,85 г/м3 Н2О |
| Номинальная температура окружающей среды | 25°С |
| Минимальная температура окружающей среды (максимальная) | 1°С (50°С) |
| Номинальная температура воздуха на входе (максимальная) | 35°С (65°С) |
| Номинальное давление воздуха на входе | 40 кгс/см2 (4 МПа) |
| Максимальное давление воздуха на входе | 50 кгс/см2 (5 МПа) |
| Перепад давления воздуха - ∆p | 0,20 кгс/см2 (0,020 МПа) |
| Тип хладагента | R407C |
| Количество хладагента | 0,65 кг |
| Поток охлаждающего воздуха вентилятора | 450 м3/час |
| Стандартное электропитание | 1 фазный/ 230 В/ 50 Гц |
| Номинальное потребление электроэнергии | 0,7кВт 3,4 А |
| Сила тока при максимальной нагрузке | 8,8 А |
| Максимальный уровень шума на 1м | <70 дБА |
| Вес осушителя | 89 кг |

1 Температура окружающей среды 25°С при давлении воздуха на входе 40 кгс/см2 (4 МПа) и температуре +35°С.

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

2.1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСУШИТЕЛЯ DHP 0315 AX

2.1.1. Принцип работы осушителя воздуха DHP0315 AX.

Воздух, насыщенный горячей влагой, поступает в теплообменник воздуха. Воздух проходит через испаритель, который также называется теплообменником и охлаждается. Температура воздуха снижается приблизительно до 2°C, что вызывает конденсацию пара в жидкое состояние. Жидкость объединяется в капли и оседает в сепараторе, а затем удаляется посредством слива конденсата. Сухой охлажденный воздух возвращается в теплообменник и нагревается там входящем горячим воздухом до температуры 8°C.

2.1.2. Контур охлаждения

Охлаждающий газ циркулирует через компрессор осушителя и поступает под высоким давлением на конденсатор, где температура газа снижается, что вызывает конденсацию хладагента до жидкого состояния под высоким давлением.

Далее хладагент пропускается по капиллярной трубке, где происходит снижение давления хладагента. Затем, хладагент низкого давления поступает в теплообменник, где ему передается энергия от входящего воздуха; в результате получается газ низкой температуры и низкого давления. Газ низкого давления возвращается в компрессор, где он повторно сжимается и начинает снова циркулировать. Во время этих этапов, когда снижается нагрузка сжатого воздуха, избыточный хладагент автоматически отводится по байпасу обратно в компрессор через контур перепускного клапана горячего газа.

Технологическая схема осушителя DHP 0315 AX

2.1.3. Перепускной клапан горячего газа

Этот клапан подает часть горячего воздуха (отобранного со стороны нагнетания компрессора) в трубу между испарителем и стороной всаса компрессора, что позволяет сохранить температуру/давление испарения постоянной прибл. +2°C.

Подача горячего воздуха предотвращает образование льда внутри испарителя осушителя при любой нагрузке.

Перепускной клапан настраивается во время заводских испытаний. Регулировка не требуется.

2.1.4. Клапан слива конденсата

Слив конденсата происходит с помощью электромагнитного клапана, защищенного механическим сетчатым фильтром. Во избежание засорения электромагнитного клапана, конденсат, поступивший из сепаратора, предварительно фильтруется, а затем сливается. Катушка электромагнитного клапана управляется электронным прибором (контроллер осушителя).

Конденсат сливается под давлением системы.

Линия слива должны быть защищена.

2.1.5. Датчики давления хладагента PA и PV

PA: Контроллер высокого давления размещается на стороне нагнетания компрессора охлаждения. Он активируется, когда давление превышает предварительно заданное значение 28,8 кгс/см2 (2,88 МПа). Он имеет кнопку ручной настройки, установленную на самом контроллере.

PV: Датчик давления управления вентилятора расположен на стороне нагнетания компрессора. Он поддерживает температуру/давление конденсации в заданных пределах (воздушное охлаждение).

2.1.6. Предохранительный термопереключатель

Для обеспечения безопасной эксплуатации и целостности осушителя на контуре газа-хладагента устанавливается термопереключатель).

Датчик термопереключателя останавливает охлаждающий компрессор до того как он будет поврежден.

2.1.7. Контроллер DMC 14 осушителя воздуха DHP 0315 AX

Панель управления осушителя DHP 0315 AX

1 – главный включатель

2 – прибор электронного управления DMC 14.

3 – Технологическая схема воздуха и охлаждающего газа

- светодиод – отображение заданной температурной шкалы (°C)

- светодиод – отображение заданной температурной шкалы (°F)

- светодиод – электромагнитный клапан слива конденсата включен

- светодиод – осушитель в состоянии сигнализации

- кнопка – доступ к настройкам

- кнопка – выход из программирования

- кнопка – проверка дренажа

Светодиод – осушитель в состоянии сигнализации:

а) мигает и на дисплее низкая температура – давление точки конденсации очень мало, меньше, чем -2,0°C (отключение с задержкой 30 секунд). Сигнализация исчезает, когда температура становится выше -0,5°C.

б) мигает и на дисплее высокая температура – давление точки конденсации велико, больше, чем 20,0°C (отключение с задержкой 30 секунд). Сигнализация исчезает, когда температура становится 19,5°C.

в) горит – неисправен датчик температуры.

3. ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Контроллер DMC 14 управляет осушителем в автоматическом режиме, т.е.:

• отслеживает значение точки росы под давлением;

• при необходимости отключает осушитель;

• позволяет выбрать режим управления.

Для управления осушителем, считывания и изменения программируемых параметров осушителя имеется контроллер DMC 14, оснащенный:

• светодиодами, показывающими состояние осушителя;

• дисплеем, на который выводятся условия работы осушителя;

• клавишами для управления осушителем и доступа к данным, собранным контроллером;

кнопками для пуска и останова осушителя вручную.

На панели управления расположена технологическая схема воздуха и охлаждающего газа.

4. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПО МЕСТУ

Осушители DHP 0315 AX расположены в бетонном массиве ГЭС на отметке 78,00 в районе гидроагрегата №5 со стороны верхнего бьефа.

Осушители служат для удаления влаги из сжатого воздуха, поступающего из ресивера №7 V=3м3, Рр=4,0 МПа, в магистральный трубопровод МНУ.

Перед осушителями в трубопровод врезан грязеуловитель.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОСУШИТЕЛЕЙ МЕЖДУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Распределение обязанностей по оперативному и техническому обслуживанию осушителей возлагается на персонал следующих структурных подразделений электростанции:

- оперативный персонал станции (ОС);

- персонал службы релейной защиты, автоматики и метрологии (СРЗАиМ);

- ИТР групп ТиГМО и ЭТО, ПТС.

Ремонты, ТО и сервисное обслуживание производиться силами подрядных организаций.

Персонал оперативной службы осуществляет:

- оперативное обслуживание осушителей DHP 0315 AX: вывод в ремонт подготовка рабочего места и допуск бригады к работе, ввод в работу, а также обслуживание в порядке текущей эксплуатации.

- контроль за работой и состоянием оборудования, за своевременным пуском и остановом оборудования.

- ликвидация аварийных ситуаций, инцидентов и нарушений нормального режима работы оборудования, восстановление нормального режима.

- своевременное выявление и устранение дефектов, не требующих разборки осушителей DHP 0315 AX.

- контроль за состоянием рабочих мест на выведенном в ремонт оборудовании.

- прием в эксплуатацию оборудования, совместно с персоналом ПТС после сервисного обслуживания.

Персонал СРЗАиМ осуществляет:

- обслуживание устройств технологических сигнализаций, блокировок и защит осушителей DHP 0315 AX.

- профилактические испытания;

- обслуживание электроизмерительных приборов, вторичных цепей управления и электрических защит.

ИТР групп Т и ГМО и ЭТО, ПТС осуществляют:

- мониторинг компрессорного оборудования;

- формирование перечня и физических объемов работ для технического (сервисного) обслуживания.

- участие в расследовании технологических нарушений в работе оборудования, несчастных случаях, пожарах;

- оформление и подача заявок на вывод оборудования с определением сроков ремонта (технического или сервисного обслуживания);

- прием в эксплуатацию совместно с персоналом ОС оборудования после ремонта (технического или сервисного обслуживания).

6. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ (К ВКЛЮЧЕНИЮ В РАБОТУ)

Перед пуском осушителя DHP 0315 AXдежурный машинист ОС обязан:

- Провести наружный осмотр воздушных трубопроводов и запорной арматуры осушителя DHP 0315 AX. Течь воздуха, видимые повреждения и наличие посторонних предметов на осушителе и вблизи его не допускается.

- Проверить готовность и исправность трубопроводов (всасывающих и нагнетательных) и запорных устройств. Всасывающие и напорные Шаровые краны на всасывающем и напорном трубопроводе у осушителя должны быть закрыты.

- Проверить открытое положение ручного клапана контура слива конденсата.

- Проверить, нет ли в зоне осушителя DHP 0315 AX инструментов и инородных тел.

- Проверить соединения, трубопроводы и электрические кабели на предмет повреждений.

7. ПУСК (ВКЛЮЧЕНИЕ В РАБОТУ)

- Проверить, подключен ли осушитель к сети питания. Осушители питаются от I секции сборки № 27М, а далее со шкафа управления ШУ-ОСВ, расположенного около осушителей.

- Визуально осмотреть заземление осушителей.

- Проверить закрытое положение байпасного шарового крана №605А.

- Закрыть вентиль № 606 у осушителя диспетчерское наименование ОСВ1 (№608 у осушителя диспетчерское наименование ОСВ2) на выходящем трубопроводе.

- Закрыть вентиль № 605 у осушителя диспетчерское наименование ОСВ1 (№607 у осушителя диспетчерское наименование ОСВ2) на входящем трубопроводе.

- Включить осушитель DHP 0315 AX с помощью переключателя ON(включено)/OFF(выключено) (поз. 1 на панели управления).

- Убедиться в том, что контроллер DMC 14 включен ON.

- После стабилизации температуры осушителя примерно 3°C медленно открыть вентиль № 605 у осушителя диспетчерское наименование ОСВ1 (№607 у осушителя диспетчерское наименование ОСВ2) на входящем трубопроводе.

- Медленно открыть вентиль № 606 у осушителя диспетчерское наименование ОСВ1 (№608 у осушителя диспетчерское наименование ОСВ2) на выходящем трубопроводе.

- Проверить трубопроводы на предмет утечки воздуха.

- Убедиться в том, что слив конденсата регулярно включается и выключается.

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОРМАЛЬНЫХ РЕЖИМАХ

Осушители полностью автоматизированы и не требует постоянного наблюдения.

Контроль работы осушителя и системы автоматики необходимо производить не реже одного раза в смену (производит дежурный персонал оперативной службы).

Осушитель DHP 0315 AX должен содержаться в чистоте и полной исправности.

- Раз в смену проверить сливается ли во время работы конденсат.

- Раз в смену проверять значение точки росы под давлением, выводимое на дисплей панели управления.

- Следить за появлением нестандартных шумов при работе.

- Следить за утечками (сжатого воздуха, конденсата).

9. ВЫВОД ИЗ РАБОТЫ (ОСТАНОВ, ОТКЛЮЧЕНИЕ)

Для вывода из работы осушителя DHP 0315 AX дежурному персоналу оперативной службы необходимо:

- Выключить осушитель DHP 0315 AX с помощью переключателя ON(включено)/OFF(выключено) (поз. 1 на панели управления).

- Выключить соответствующий автомат QF1 и QF2, соответственно, с которого запитаны осушители ОСВ1 и ОСВ2 в шкафу управления ШУ-ОСВ. Выключить автомат QF, если выводятся оба осушителя.

- Закрыть вентили №№ 605, 606 у осушителя диспетчерское наименование ОСВ1 (№№ 607,608 у осушителя диспетчерское наименование ОСВ2) на входящем и выходящем трубопроводах.

10. АВАРИЙНЫЕ РЕЖИМЫ

Осушитель должен быть немедленно остановлен в следующих случаях:

- при обнаружении неисправностей в работе (шум, течь);

- если нагрев осушителя непрерывно увеличивается;

- при появлении запаха гари или дыма из осушителя;

- при пожаре.

После аварийной остановки осушителя пуск его может быть произведен только с разрешения лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию данного оборудования.

11. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Эксплуатация осушителей должна осуществляться в соответствии с:

- Руководством по эксплуатации для осушителя DHP 0315 AX

- «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Настоящей инструкцией

Работающий осушитель имеет следующие виды опасности:

1. Электрический ток.

2. Давление и температура сжатого воздуха, находящегося в осушителе, трубопроводах, воздухосборниках;

3. Шум, вибрация;

4. Вращающиеся движущиеся части;

5. В осушителе используется хладагент R407С.

Запрещается вскрывать крышку осушителя DHP 0315 AX.

При эксплуатации осушителя DHP 0315 AX должны соблюдаться следующие, основные меры предосторожности:

- трубопроводы, присоединенные к осушителю и комплектующему его оборудованию не должны иметь жесткого крепления к конструкции зданий;

- все вращающиеся части осушителя должны быть закрыты кожухами или ограждениями;

- все металлические части, не находящиеся под напряжением: - корпуса электрических машин, каркасы станции управления, щиты автоматики должны быть заземлены.

Кроме того, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- не снимать и не трогать предохранительные устройства, защитные или изолирующие приспособления, установленные на осушителе.

- весь корпус осушителя во время работы должен быть в закрытом положении.

12. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

При обнаружении загорания внутри корпуса осушителя он должен быть отключен от сети, и только после отключения осушителя от сети, персонал может тушить вручную при помощи первичных средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных стволов и др.).

Тушение пожара в осушителе (после его обесточивания) должно производиться углекислотными или порошковыми огнетушителями.

Не допускается тушение пожара в электродвигателях пенными огнетушителями или песком.

Инженер группы ТиГМО ____________

Руководитель группы ТиГМО ___________

Согласовано:

Зам. главного инженера

по технической части ____________

И.о. начальника ПТС _____________

Начальник ОС __________

Начальник ТАиВ ___________

Начальник СОТ и ПК ____________