Производственная инструкция

по эксплуатации регуляторов давления газа РД-32

1 Описание и работа

Назначение изделия

Регулятор давления газа РД-32М, регулятор давления газа универсальный РДУ32, регулятор давления газа комбинированный РДНК-32 предназначены для редуцирования высокого или среднего давления на низкое; автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне при изменениях расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений.

Вид климатического исполнения регуляторов для работы при температуре окружающей среды от минус 40°С до +60°С.

Регулятор РД-32М изготавливается трех модификаций:

РД-32М – 10 - 0,3 - регулятор давления газа с диаметром седла 10 мм, максимальное давление газа на входе 0,3 МПа;

РД-32М – 6 - 1,2 - регулятор давления газа с диаметром седла 6 мм, максимальное давление газа на входе 1,2 МПа;

РД-32М – 4 - 1,6 - регулятор давления газа с диаметром седла 4 мм, максимальное давление газа на входе 1,6 МПа.

Регулятор РДУ-32 изготавливается пяти модификаций:

РДУ-32/С – 10 – 0,3 - регулятор давления газа с диаметром седла 10 мм, максимальное давление газа на входе 0,3 МПа;

РДУ-32/С – 6 - 1,2 - регулятор давления газа с диаметром седла 6 мм, максимальное давление газа на входе 1,2 МПа;

РДУ-32/С – 4 - 1,2 - регулятор давления газа с диаметром седла 4 мм, максимальное давление газа на входе 1,2 МПа;

РДУ-32/Ж – 6 - 1,6 – регулятор давления газа с диаметром седла 6 мм, максимальное давление газа на входе 1,6 МПа;

РДК-32/Ж - 4 - 1,6 – регулятор давления газа с диаметром седла 4 мм, максимальное давление газа на входе 1,6 МПа.

Регулятор РДНК-32 изготавливается трех модификаций:

РДНК-32/3 - регулятор давления газа с диаметром седла 3 мм;

РДНК-32/6 - регулятор давления газа с диаметром седла 6 мм;

РДНК-32/10 - регулятор давления газа с диаметром седла 10 мм.

Технические данные, основные параметры и размеры регулятора РД-32М приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Параметры | РД-32М/10 | РД-32М/6 | РД-32М/4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное входное давление, МПа | 0,3 | 1,0 | 1,6 |
| Вид газа | Природный, Сжиженный |  |  |
| Диаметр седла, мм | 10 | 6 | 3 |
| Пределы регулирования выходного давления, кПа для природного газа, кПа для сжиженного газа, кПа | 0,9-2,0 2,0-3,5 |  |  |
| Давление начала срабатывания предохранительного клапана при повышении установленного выходного давления, Па | 500-4000 |  |  |
| Пропускная способность предохранительного клапана, м3 /ч | 8 |  |  |
| Колебание регулируемого выходного давления без перенастройки регулятора при изменении расхода газа и колебания входного давления на ±25%, не более | ±10 |  |  |
| Габаритные размеры, мм, не более: Длина Ширина Высота | 360 225 280 |  |  |
| Присоединение | муфтовое, фланцевое |  |  |
| Масса, кг, не более | 8 |  |  |

Пропускная способность регуляторов РДУ-32, РД-32М в зависимости от входного давления приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Входное давление, МПа | Диаметр седла Пропускная способность, м⊃;/ч, не менее |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 6 | 4 |
| 0,050 | 28 | 23 | 12 |
| 0,100 | 50 | 35 | 23 |
| 0,200 | 90 | 65 | 31 |
| 0,300 | 124 | 77 | 43 |
| 0,400 | - | 97 | 52 |
| 0,500 | - | 129 | 62 |
| 0,600 | - | 155 | 72 |
| 0,700 | - | 174 | 85 |
| 0,800 | - | 206 | 100 |
| 0,900 | - | 232 | 110 |
| 1,000 | - | 258 | 125 |
| 1,200 | - | 300 | 150 |
| 1,400 | - | - | 180 |
| 1,600 | - | - | 220 |

Технические данные, основные параметры и размеры регулятора РДУ-32 приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Параметры | РДУ-32/С -10-0,3 | РДУ-32/С -6-1,2 | РДУ-32/С -4-1,2 | РДУ-32/Ж -6-1,6 | РДУ-32/Ж -4-1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное входное давление, МПа | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
| Вид газа | Природ. | Природ. | Природ. | Сжижен. | Сжижен. |
| Диаметр седла, мм | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Давление газа: -входное, МПа - выходное, кПа | 0,005-0,3 1,2-3 | 0,1-1,2 1,2-3 | 0,1-1,2 1,2-3 | 1-1,6 2-3,5 | 1-1,6 2-3,5 |
| Неравномерность регулирования Рвых без перенастройки регулятора при изменении расхода газа и входного давления на ±20%, не более | ±10 |  |  |  |  |
| Диапазон настройки автоматического отключения подачи газа: - при повышении Рвых, кПа - для природного газа - для сжиженного газа | 1,65-3,7 0,01-0,015 0,03-0,05 |  |  | 2,75-4,8 0,01-0,015 0,03-0,05 |  |
| Габаритные размеры, мм: Длина Ширина Высота | 470 250 360 |  |  |  |  |
| Масса, кг, не более | 12 |  |  |  |  |

Технические данные, основные параметры и размеры регулятора РДНК-32 приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование параметра или характеристики | Значения по типам и исполнениям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РДНК-32/3 | РДНК-32/6 | РДНК-32/10 |
| Регулируемая среда | Природный газ |  |  |
| Диаметр условного прохода Ду, мм | 32 |  |  |
| Диаметр седла, мм | 3 | 6 | 10 |
| Рабочий диапазон входных давлений, МПа | 0,01-1,2 | 0,01-0,6 | 0,01-0,3 |
| Диапазон настройки выходного давления (Рвых), кПа | 2,0-2,5 |  |  |
| Зона пропорциональности, %, от Рвых | ±10 |  |  |
| Зона нечувствительности, от верхнего предела настройки Рвых., %, не более | 2,5 |  |  |
| Диапазон настройки срабатывания предохранительного сбросного клапана (ПСК) при превышении установленного максимального выходного давления, кПа | 0,4-0,5 |  |  |
| Диапазон настройки срабатывания предохранительного отключающего устройства, кПа - при повышении контролируемого давления - при понижении контролируемого давления | 2,9-3,6 1,1-1,4 |  |  |
| Присоединительные размеры: - входного патрубка –ниппель с Ду, мм - выходного патрубка – ниппель с Ду, мм - сбросного патрубка (вн.резьба)дюйм - импульсного патрубка – ниппель с Ду, мм | 20 32 G3/4 15 |  |  |
| Строительная длина, мм | 120 |  |  |
| Габаритные размеры, мм: Длина Ширина Высота | 220 480 325 |  |  |
| Масса, кг, не более | 12 |  |  |

Пропускная способность регулятора РДНК-32 в зависимости от входного давления приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Входное давление, МПа | Диаметр седла Пропускная способность, м⊃;/ч, не менее |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 6 | 10 |
| 0,01 | 1,3 | 4 | 11 |
| 0,05 | 4 | 9 | 23 |
| 0,1 | 7 | 25 | 45 |
| 0,2 | 13 | 40 | 75 |
| 0,3 | 17 | 55 | 100 |
| 0,4 | 21 | 70 | - |
| 0,5 | 24 | 90 | - |
| 0,6 | 30 | 105 | - |
| 0,7 | 37 | - | - |
| 0,8 | 43 | - | - |
| 0,9 | 47 | - | - |
| 1,0 | 55 | - | - |
| 1,2 | 64 | - | - |

3 Меры безопасности

При эксплуатации регулятора во избежание несчастных случаев и аварий потребителю запрещается:
- у места установки регулятора курить, зажигать спички, включать и выключать электроосвещение, если оно не выполнено во взрывобезопасном исполнении;
- устранять неисправности, разбирать и ремонтировать регулятор не имеющим на это права лицам;
- в случае появлении запаха газа у места установки регулятора, нарушения исправной работы горелок, прекращения поступления газа к установкам необходимо для устранения неисправностей вызвать представителя эксплуатационной или аварийной службы газового хозяйства

4 Техническое обслуживание

Обслуживание регулятора должно проводиться не реже, чем два раза в год представителем эксплуатационной организации с занесением результатов проверки в журнал.

Перечень работ, производимых при техническом обслуживании приведен в таблице 6.

Таблица 6

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструменты, приспособления и материалы, необходимые для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Проверка герметичности резьбовых соединений с помощью мыльной эмульсии. | Утечка газа в соединениях не допускается. | Мыльная эмульсия. |
| Наружний осмотр регулятора на наличие внешних повреждений. | Отсутствие внешних механических повреждений | Визуально |
| Проверка давления газа за регулятором. | Давление должно быть в пределах ±10% от настроенного давления. | Манометр 2-х трубный жидкостной ГОСТ 9933, рабочая жидкость вода, верхний предел измерений 6 кПа. |
| Проверка давления срабатывания отключающего устройства изменением давления в выходной полости регулятора с определением момента срабатывания на слух по «щелчку». | Давление срабатывания должно соответствовать настроечному с отклонением, не превышающем ±10% от настроенного давления. | Манометр 2-х трубный. Источник давления, допустимо – путем изменения выходного давления перенастройкой регулятора. |

5 Возможные неисправности и способы их устранения

Таблица 7

| Наименование неисправностей, внешнее их проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Значительное снижение выходного давления - сработало отключающее устройство | 1.Заедание подвижной системы регулятора. 2.Загрязнение трущихся частей. 3.Прорыв рабочей мембраны. 4. Поломка пружины настройки выходного давления. 5.Намораживание кристаллогидратов в зоне рабочего клапана. | Разобрать регулятор, очистить от пыли и кристаллогидратов, заменить неисправные детали, настроить регулятор. |
| 2.Значительное повышение выходного давлениясработало отключающее устройство. | 1.Заедание подвижной системы отключающего устройства. 2.Поломка пружины мембранного узла отключающего устройства. 3.Прорыв мембраны. 4.Намораживание кристаллогидратов в зоне рабочего клапана. | Разобрать регулятор, очистить от пыли и кристаллогидратов, заменить неисправные детали, настроить регулятор. |
| 3. Давление газа перед приборами не соответствует норме за счет значительного снижения или повышения выходного давления. Отключающее устройство не срабатывает. | 1.Заедание подвижной системы отключающего устройства. 2.Поломка пружины отключающего устройства. 3.Износ или вырыв газовым потоком уплотнения отсечного или рабочего клапанов. 4.Прорыв мембраны отключающего устройства или мембраны. | Заменить неисправные детали, настроить отключающее устройство |

РАЗРАБОТАЛ

_______________________

СОГЛАСОВАНО

_______________________

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РД-32

| №п/п | Ф.И.О. работника, ознакомленного сИнструкцией | Датаознакомления | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |