Производственная инструкция по эксплуатации регулятора давления газа RMG 512

1. Применение, особенности, технические характеристики

1.1.Применение:
- для передаточных станций газотранспортных систем, для подачи газа к промышленным объектам и электростанциям;
- применяется для регулирования выходного давления, входного давления и перепада давлений;
- для нейтрального природного газа, иные газы по запросу.

1.2.Особенности:
- гильзы клапана имеют специальное покрытие во избежание скачкообразной подачи;
- высокая производительность за счет осевого потока;
- прочная и простая конструкция;
- чисто пневматический принцип работы;
- высокий коэффициент редуцирования;
- может оснащаться шуморедуцирующим выходным патрубком и /или внутренним глушителем;
- стандартный местный датчик положения;
- может оснащаться электронным дистанционным датчиком положения клапана RMG 970;
- имеются модели в случае аварии закрыт / открыт.

1.3.Технические характеристики

| Макс. рабочее давление PSmax | 100 бар (может быть меньше - согласно классу давления фланца) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон выходного давления Wd с пилотом RMG 650 (для регулирования выходного давления), класс точности и категория давления закрытия | Wd (бар) | Класс точности АС |  | Категория давления закрытия SG |
|  | 0.3 … 90 | Лучший класс: АС 1 |  | Лучший класс: SG 5 |
| Специальные диапазоны пружин Wds с пилотом RMG 650 | № пружины | Цвет пружины |  | Специальный диапазон пружины Wds (бар) |
|  | 1 | Черный |  | 0.30 … 1.00 |
|  | 2 | Голубой |  | 0.50 … 2.00 |
|  | 3 | Черный |  | 1.00 … 5.00 |
|  | 4 | Серый |  | 2.00 … 10.0 |
|  | 5 | Коричневый |  | 5.00 … 20.0 |
|  | 6 | Красный |  | 10.0 … 40.0 |
|  | 7 | Белый |  | 20.0 … 90.0** |
| Зона давления закрытия | SZ 2.5 |  |  |  |
| Дальнейшие возможности применения с пилотами RMG 650-659 | Регулирование входного давления (pu) и перепада давдений (∆р) |  |  |  |
|  | Электро-пневматическая ступень давления регулирования давления и расхода |  |  |  |
|  | Электрическое дистанционное управление |  |  |  |
|  | Ступени мин. Выходного давления (pdmin) и макс. выходного давления (pdmax) |  |  |  |
| Минимальный необходимый перепад давлений между входом и выходом (∆р) | 0.5 бар |  |  |  |
| соединения | Фланцевые по DIN Ру 25, Ру 40 и ANSI 300 RF, RTJ, ANSI 600 RF, RTJ |  |  |  |
| взрывозащита | Стандартные регуляторы не попадают в сферу действия АТЕХ 95 |  |  |  |
| материалы | Корпус основного клапана Внутренние детали Пилот Мембрана Уплотнение |  | А 352-LCC(QT) или эквивалент Сталь, алюминий, латунь Алюминиевый сплав, сталь NBR, FKM NBR |  |
| класс температуры 2 | -20 °C до +60 °C (иные диапазоны по запросу) |  |  |  |
| размер корпуса на входе | размер на входе: Ду 25, Ду 50, Ду 80, Ду 100, Ду 150, Ду 200, Ду 250 размер на выходе: (см. таблицу ниже) |  |  |  |
| функциональность и прочность | в соответствии с EN 334 |  |  |  |

*) пилот с увеличенной мембраной; **) пилот с металлическим сильфоном

коэффициент преобразования [f] для иных газов (Qn gas = Qn NG ∙ f):

этилен 0.97 гелий 2.15 пропан 0.64

ацетилен 0.84 газ сточных вод 0.85 кислород 0.76

этан 0.78 угарный газ 0.81 сернистый газ 0.53

аммиак 1.04 углекислый газ 0.65 азот 0.81

бутан 0.55 воздух 0.80 водород 3.04

хлок 0.51 метан 1.08 природный газ 1.00

биогаз 0.81 бытовой газ 0.23

1.4.Параметры

| данные клапан коэффициент расхода KG для природного газа | размер Ду |  |  | Значение KG [м3/ч] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вход |  | выход | (ρn = 0.83 кг/м3) | (ρn = 0.77 кг/м3) |
|  | 25 | полное сечение | 25 | 550 | 570 |
|  |  |  | 100 | 490 | 510 |
|  |  |  | 150 | 490 | 510 |
|  | 50 | полное сечение | 50 | 2200 | 2280 |
|  |  |  | 150 | 1920 | 1990 |
|  |  |  | 200 | 1980 | 2050 |
|  | 80 | полное сечение | 80 | 5610 | 5820 |
|  |  |  | 250 | 5060 | 5250 |
|  | 100 | полное сечение | 100 | 8800 | 9130 |
|  |  |  | 300 | 7810 | 8100 |
|  | 150 | полное сечение | 150 | 19800 | 20550 |
|  |  |  | 300 | 14630 | 15180 |
|  |  |  | 400 | 16830 | 17470 |
|  | 200 | полное сечение | 200 | 37400 | 38820 |
|  |  |  | 400 | 25850 | 26830 |
|  |  |  | 500 | 30800 | 31970 |
|  | 250 | сокращ. сечение | 250 | 41800 | 43380 |
|  |  |  | 400 | 25850 | 26780 |
|  |  |  | 500 | 30800 | 31970 |
|  | 250 | полное сечение | 250 | 55000 | 57090 |
|  |  |  | 500 | 39600 | 41100 |
|  |  |  | 600 | 46750 | 48520 |

РАЗРАБОТАЛ

_______________________

СОГЛАСОВАНО

_______________________

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА RMG 512

| №п/п | Ф.И.О. работника, ознакомленного сИнструкцией | Датаознакомления | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |