Производственная инструкция по эксплуатации трубопровода пара

1. Общие требования

1.1. Персонал, обслуживающий трубопроводы пара, является рабочим и подчиняется непосредственно мастеру участка (энергетику).

1.2. Персоналу, обслуживающему трубопроводы пара, необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

1.3. На должность персонала, обслуживающего трубопроводы пара, назначается лицо, состоящее в штате эксплуатирующей организации, не моложе 18 лет, удовлетворяющее квалификационным требованиям, не имеющее медицинских противопоказаний.

1.4. Персонал, обслуживающий трубопроводы пара, должен знать:

– исполнительную схему трубопровода;

– производственную инструкцию по эксплуатации ТП;

– порядок пуска и останова ТП;

– назначение и правила работы КИПиА, предохранительных и редуцирующих устройств ТП;

– в каких случаях необходимо аварийно остановить ТП и порядок его останова;

– правила вывода ТП в ремонт;

– допустимые параметры ТП (давление и температуру);

– организацию контроля за тепловыми перемещениями ТП;

– рациональную организацию рабочего места;

– порядок ведения записей в сменном журнале;

– Правила внутреннего распорядка и безопасности труда;

– основы трудового законодательства;

– устройство, принцип действия, технические характеристики, допустимые рабочие параметры и критерии работоспособности эксплуатируемого оборудования, контролировать соблюдение технологического процесса.

1.5. Персонал, обслуживающий трубопроводы пара, назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.6. К обслуживанию трубопроводов пара допускаются лица не моложе 18 лет, удовлетворяющие квалификационным требованиям, не имеющие медицинских противопоказаний к указанной работе и допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

1.7. Персонал, обслуживающий трубопроводы пара, обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

1.8. Персоналу, обслуживающему трубопроводы пара, необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, производственной санитарии.

1.9. На рабочих местах персонала, обслуживающего трубопровод, эксплуатирующая организация должна обеспечить наличие комплекта необходимых инструкций и копии исполнительной схемы (чертежа) трубопровода.

1.10. Персонал, обслуживающий трубопроводы пара, должен:

– обслуживать трубопроводы пара;

– производить пуск и останов ТП;

– поддерживать заданные параметры ТП;

– поддерживать в чистоте и исправности арматуру и приборы учета и контроля;

– останавливать ТП в аварийных ситуациях;

– соблюдать правила безопасности, противопожарные мероприятия, оказывать первую помощь при несчастных случаях;

– соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

– выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

– применять безопасные приемы выполнения работ;

– уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

2. Обязанности

2.1. Персонал, обслуживающий трубопроводы пара, перед началом работы обязан:

– убрать лишние мешающие работе предметы;

– проверить и подготовить к работе необходимый инструмент и убедиться в его исправности;

– проверить состояние освещенности рабочего места;

– проверить исправность заземления, наличие и исправность противопожарного инвентаря, наличие средств индивидуальной защиты, работу вентиляционных установок, электрооборудования;

– все открытые и доступно расположенные движущиеся части тепловых энергоустановок защитить закрепляемыми ограждениями;

– проверить исправность контрольно-измерительных приборов;

– проверить наличие и исправность средств пожаротушения (песок, вода, огнетушитель);

– перед началом заполнения теплосетей произвести осмотр трубопроводов, закрыть запорную арматуру на ответвлении к потребителям и дренажную арматуру, открыть воздушники и перемычки между подающими и обратными трубопроводами;

– убедиться в отсутствии в зоне работы пожароопасных материалов.

2.2. Предохранительные клапаны должны иметь отводящие трубопроводы для обеспечения безопасности обслуживающего персонала. Эти трубопроводы должны быть защищены от замерзания и оборудованы дренажами для слива скапливающегося в них конденсата. Установка запорных устройств на отводящих трубопроводах и их дренажах не допускается.

2.3. В местах прохода людей над трубопроводами, расположенными на поверхности земли, пола или площадки, должны быть устроены переходные мостики. При этом в случае их устройства на площадке обслуживания установленная настоящим пунктом высота перил площадки должна отсчитываться от уровня пола переходного мостика в зоне его расположения.

2.4. Во время работы персонал, обслуживающий трубопроводы пара, обязан:

– зоны, опасные для движения, огородить;

– устанавливать стремянку прочно, проверив устойчивость ее перед подъемом, стремянки высотой от 1,8 м должны быть оборудованы упором;

– работать при наличии и исправности ограждений, блокировочных и других устройств, обеспечивающих безопасность труда, при достаточной освещенности;

– ремонтные работы на тепловых энергоустановках производить при снятых предохранителях (напряжении), отсутствие напряжения на токоведущих частях электрооборудования проверить вольтметром или индикатором напряжения;

– при опробовании и прогреве трубопроводов пара и воды подтяжку болтов фланцевых соединений производить при избыточном давлении не выше 0,5 МПа (5 кгс/см);

– для устранения течи через резьбу, соединительные штуцеры контрольно-измерительной аппаратуры подтягивать только гаечными ключами, размер которых соответствует граням подтягиваемых элементов. При этом давление среды в импульсных линиях не должно превышать 0,3 МПа (3 кгс/см). Применение для этих целей других ключей, а также удлиняющих рычагов запрещается;

– применять ручной инструмент с изолирующими ручками (плоскогубцы, пассатижи, кусачки, отвертки), диэлектрическое покрытие не должно иметь повреждений и плотно прилегать к рукоятке;

– пуск водяных теплопроводов производить по нарядам;

– применять испытанный переносной электроинструмент;

– не допускать заполнение тепловой сети водой с температурой выше 70 градусов;

– не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования, а также нагретым и находящимся под напряжением токоведущим частям оборудования.

2.5. При открытии или закрытии арматуры следует:

– находиться в стороне от движущегося или вращающегося шпинделя (штока), так как в этот момент возможно выбивание сальника;

– находиться в стороне от фланцевых соединений;

– при переводе задвижки на дистанционное управление исключить возможность попадания конечностей, одежды и т. п. в штурвал.

2.6. При наружных осмотрах трубопровода должны быть проверены:

– состояние сварных швов;

– состояние фланцевых соединений, включая крепеж;

– герметичность всех соединений;

– состояние и работа компенсирующих устройств;

– состояние дренажных устройств;

– состояние уплотнений арматуры;

– рост остаточных деформаций;

– состояние изоляции.

2.7. Во время работы персоналу, обслуживающему трубопроводы пара, запрещается:

– применять резкие воздействия на штурвал управления ручной арматуры при ее обтяжке;

– состояние ручной арматуры должно позволять открывать и закрывать ее нормальным усилием одного человека, применение дополнительных рычагов для этих целей не допускается, поскольку это может вызвать повреждение уплотнительных поверхностей, задиры, смятие резьбы шпинделей и втулки, деформацию штока и повреждение редуктора;

– оставлять без надзора инструмент, присоединенный к сети;

– передавать инструмент лицам, не имеющим права пользоваться им;

– превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в паспорте инструмента;

– проведение ремонта теплообменного аппарата во время его работы;

– проведение работ с неисправными контрольно-измерительными приборами;

– останавливать руками движущиеся части инструмента;

– применение неисправных лестниц, стремянок;

– проведение работ без применения средств индивидуальной защиты;

– применение неиспытанных, неисправных инструментов и приспособлений;

– допуск к работе необученного и неаттестованного персонала;

– курение, прием пищи на рабочем месте;

– применение самодельных обогревательных приборов;

– загромождать доступы и проходы к противопожарному инвентарю, огнетушителям, гидрантам и запасным выходам из помещений.

2.8. Запрещается работа трубопровода в следующих случаях:

– если давление в водонагревателе или трубопроводе поднимается выше установленного техническим паспортом;

– при неисправности предохранительных клапанов;

– если в основных элементах теплообменного аппарата или трубопровода обнаружены трещины, течи в заклепочных и болтовых соединениях, разрыв прокладки;

– при неисправности манометра и невозможности определить давление по другим приборам;

– при неисправности или неполном количестве крепежных деталей крышек люков.

2.9. При разрыве элементов трубопровода необходимо:

– отключить поврежденный участок путем закрытия его запорной арматуры;

– убедиться в плотности отключающей арматуры;

– остановить оборудование, связанное с поврежденным участком;

– открыть на поврежденном участке воздушники и дренажные линии;

– открыть все окна и двери в зоне запаривания и включить приточно-вытяжную вентиляцию.

2.10. Проверка исправности действия манометров, предохранительных клапанов, указателей уровня воды и питательных насосов должна проводиться в следующие сроки:

а) для котлов с рабочим давлением до 1,4 МПа включительно – не реже одного раза в смену;

б) для котлов с рабочим давлением более 1,4 до 4,0 МПа включительно – не реже одного раза в сутки (кроме котлов, установленных на тепловых электростанциях);

в) для котлов, установленных на тепловых электростанциях, – по инструкции в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем (главным инженером) электростанции.

О результатах проверки делают запись в сменном журнале.

Манометры не допускаются к применению в следующих случаях:

а) отсутствует информация о проведении поверки (пломба, или клеймо, или документ о проведении поверки);

б) если истек срок поверки манометра;

в) если стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра;

г) если разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний.

2.11. Ремонт трубопроводов, арматуры и элементов дистанционного управления арматурой, установка и снятие заглушек, отделяющих ремонтируемый участок трубопровода, должны быть выполнены только по наряду-допуску в установленном в эксплуатирующей организации порядке.

2.12. Персонал, обслуживающий трубопроводы пара, в конце рабочего дня обязан:

– оборудование отключить;

– привести в порядок свое рабочее место;

– очистить и убрать применяемый ручной и механизированный инструмент, приспособления;

– средства индивидуальной защиты, используемые во время работы, убрать в предназначенные для этих целей места;

– спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной защиты убрать в отведенное место;

– сообщить руководителю работ обо всех неисправностях и недостатках, замеченных во время работы.

3. Ответственность

Персонал, обслуживающий трубопроводы пара, несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности.

3.3. Соблюдение Правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности, охраны труда.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений техники безопасности, противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов персонал, обслуживающий трубопроводы пара, может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. Права

Персонал, обслуживающий трубопроводы пара, имеет право:

4.1. Получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4.2. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей.

4.3. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом на получение соответствующего квалификационного разряда.

4.4. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников.

4.5. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.6. Пользоваться всеми трудовыми правами в соответствии с Трудовым кодексом.