УТВЕРЖДАЮ

____________________

___________

___________________________

_________________

СОГЛАСОВАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ | _______________ |  | __________ |
| _____________ | ______________________ |  | __________ |
| ____________ | ____________________________________ |  | __________ |
| ___________ | _______________________ |  | __________ |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПИ №001-2024

ПО ИСПЫТАНИЯМ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

РАЗРАБОТАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ | _______________ |  | __________ |

Общие положения

Данная инструкция разработана с учетом требований Приказа Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов".

К индивидуальным испытаниям трубопроводов относят их испытание на прочность и герметичность. Трубопроводы, транспортирующие горючие, токсичные и сжиженные газы, подвергают также (в период пусконаладочных работ) дополнительным испытаниям на плотность с определением падения давления во время испытания. При испытании на прочность в трубопроводе создают рабочее давление, при котором производят осмотр и обстукивание с целью выявления неплотности системы в виде сквозных трещин, отверстий и т. д. При испытании на плотность в трубопроводе создают рабочее давление, которое выдерживают не менее 12ч. При этом по манометру определяют величину падения давления за время испытания, по которой судят о плотности системы. Этот вид испытания позволяет выявить мельчайшие неплотности трубопровода.

1. Испытания и приемка в эксплуатацию напорных трубопроводов

1.1. Напорные трубопроводы испытываются внутренним давлением на прочность и плотность (герметичность) гидравлическим, как правило, или пневматическим способом.

1.2. В зависимости от климатических условий в районе строительства и при отсутствии воды может быть применен пневматический способ испытания для трубопроводов с внутренним расчетным давлением Рр не более:

- подземных чугунных, асбестоцементных и железобетонных - 0,5 МПа (5 кгс/см2);

- подземных стальных - 1,6 МПа (16 кгс/см2);

- надземных стальных - 0,3 МПа (3 кгс/см2).

1.3. Испытания проводятся строительно-монтажной организацией в два этапа:

- Первый – предварительные испытания каждого участка, выполняемые после засыпки пазух с подбивкой грунта на половину диаметра и присыпкой труб с оставленными для осмотра стыковыми соединениями;

- Второй – приемочные (окончательные) испытания (на плотность) – после засыпки траншей и завершения всех работ на данном участке трубопровода, но до установки гидрантов и вантузов, вместо которых на время испытания устанавливаются заглушки.

1.4. Испытания трубопроводов, доступных осмотру в процессе эксплуатации, и трубопроводов, которые по условиям производства работ должны быть немедленно засыпаны (производство работ зимой и т. п.), могут производиться за один раз без предварительного испытания.

1.5. Предварительные испытания подводных трубопроводов должны производиться дважды: на стапеле – после сварки труб и на дне траншеи – после проверки положения трубопровода в траншее до ее засыпки. Окончательные испытания производятся после засыпки уложенного трубопровода совместно с подходными участками.

1.6. Предварительные испытания допускается производить без представителя заказчика. Окончательные испытания должны производиться в обязательном присутствии представителей заказчика и эксплуатационной организации. О результатах испытаний составляется акт.

1.7. Трубопроводы из стальных, чугунных, железобетонных и асбестоцементных труб, независимо от способа испытаний, следует испытывать при длине менее 1 км – за один прием, при большей длине – участками не более 1 км. Длину испытательных участков этих трубопроводов при гидравлическом способе испытания разрешается принимать свыше 1 км при условии, что величина допустимого расхода подкаченной воды должна определяться как для участка длиной 1 км.

1.8. Трубопроводы из полимерных материалов независимо от способа испытания следует испытывать при длине не более 0,5 км за один прием, при большей длине – участками не более 0,5 км. При соответствующем обосновании в проекте допускается испытание указанных трубопроводов за один прием при длине до 1 км при условии, что величина допустимого расхода подкаченной воды должна определяться как для участка длиной 0,5 км.

2. Испытание гидравлическим способом

2.1. При гидравлическом испытании в зимнее время должны выполняться следующие требования:

- испытание должно производиться, возможно, короткими участками;

- испытание неподогретой водой допускается только при температуре наружного воздуха выше минус 5° С, при более низкой температуре трубопроводы должны испытываться только подогретой водой;

- на трубопроводе должны устанавливаться спускные устройства, обеспечивающие выпуск воды в течение не более 1 ч;

- при обнаружении дефектов, устранение которых требует длительного времени, вода из трубопроводов должна быть спущена.

2.2. Гидравлические испытания зимой в условиях вечной мерзлоты допускается производить при температуре не ниже минус 10° С участками длиной не более 500 м. Испытания осуществляются один раз. Перед испытанием трубопровод должен быть нагрет теплым воздухом или водой до температуры, обеспечивающей на выходе температуру воздуха минус 1 ’С до 3°С, а воды 3-5°С.

2.3. Величина давления при гидравлическом испытании (предварительном и окончательном) принимается в соответствии с указаниями проекта. При отсутствии в проекте указаний о величине гидравлического испытательного давления Ри для выполнения предварительного испытания напорных трубопроводов на прочность величина принимается в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1 (СП 129.13330.2019, таблица 9)

| Характеристика трубопровода | Значение испытательного давления при предварительном испытании, МПа |
| --- | --- |
| 1 Стальной 1-го класса <*> со стыковыми соединениями на сварке (в том числе подводный) с внутренним расчетным давлением Pр до 0,75 Мпа 2 То же, от 0,75 до 2,5 МПа 3 То же, св. 2,5 МПа 4 Стальной, состоящий из отдельных секций, соединяемых на фланцах, с внутренним расчетным давлением Pр до 0,5 Мпа 5 Стальной 2- и 3-го классов со стыковыми соединениями на сварке и с внутренним расчетным давлением Pр до 0,75 Мпа 6 То же, от 0,75 до 2,5 МПа 7 То же, св. 2,5 МПа 8 Стальной самотечный водовод водозабора или канализационный выпуск 9 Чугунный со стыковыми соединениями под зачеканку (по ГОСТ 9583 для труб всех классов) с внутренним расчетным давлением до 1 Мпа 10 То же, со стыковыми соединениями на резиновых манжетах для труб всех классов 11 Железобетонный 12 Хризотилцементный 13 Пластмассовый 14 Стеклокомпозитный | 1,5 Внутреннее расчетное давление с коэффициентом 2, но не более заводского испытательного давления труб Внутреннее расчетное давление с коэффициентом 1,5, но не более заводского испытательного давления труб 0,6 1,0 Внутреннее расчетное давление с коэффициентом 1,5, но не более заводского испытательного давления труб Внутреннее расчетное давление с коэффициентом 1,25, но не более заводского испытательного давления труб Устанавливается проектом Внутреннее расчетное давление плюс 0,5, но не менее 1 и не более 1,5 Внутреннее расчетное давление с коэффициентом 1,5, но не менее 1,5 и не более 0,6 заводского испытательного гидравлического давления Внутреннее расчетное давление с коэффициентом 1,3, но не более заводского испытательного давления на водонепроницаемость Внутреннее расчетное давление с коэффициентом 1,3, но не более 0,6 заводского испытательного давления на водонепроницаемость Внутреннее расчетное давление с коэффициентом 1,3 Внутреннее расчетное давление с коэффициентом 1,5 и не более 1,5 номинального давления трубы |
| <*> Классы трубопроводов принимаются по СП 31.13330. |  |

2.4. При предварительном испытании проверка герметичности трубопроводов производится путем осмотра находящихся под давлением труб, при окончательном испытании - путем определения величины утечки воды при гидравлическом испытании.

2.5. При предварительном испытании гидравлическим способом металлические, асбестоцементные и железобетонные трубопроводы должны находиться под испытательным давлением не менее 10 мин, после чего давление снижается до рабочего и производится осмотр трубопровода. Для поддержания требуемого давления в трубопроводе при этих испытаниях допускается в необходимых случаях производить подкачку воды.

2.6. Трубопровод считается выдержавшим предварительное испытание, если при испытательном давлении не произойдет разрыва труб и фасонных частей, нарушения заделки стыковых соединений. Напорный трубопровод признается выдержавшим предварительное и приемочное гидравлическое испытания на герметичность, если величина расхода подкаченной воды не превышает величин допустимого расхода подкаченной воды на испытываемый участок длиной 1 км и более указанного в Таблице 2.

Таблица 2 (СП 129.13330.2019, таблица 10)

| Внутренний диаметр трубопровода, мм | Значение допустимого расхода подкачанной воды на испытуемый участок трубопровода длиной 1 км и более, л/мин, при приемочном испытательном давлении для труб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стальных | чугунных | хризотилцементных | железобетонных |
| 100 | 0,28 | 0,70 | 1,40 | - |
| 125 | 0,35 | 0,90 | 1,56 | - |
| 150 | 0,42 | 1,05 | 1,72 | - |
| 200 | 0,56 | 1,40 | 1,98 | 2,0 |
| 250 | 0,70 | 1,55 | 2,22 | 2,2 |
| 300 | 0,85 | 1,70 | 2,42 | 2,4 |
| 350 | 0,90 | 1,80 | 2,62 | 2,6 |
| 400 | 1,00 | 1,95 | 2,80 | 2,8 |
| 450 | 1,05 | 2,10 | 2,96 | 3,0 |
| 500 | 1,10 | 2,20 | 3,14 | 3,2 |
| 600 | 1,20 | 2,40 | - | 3,4 |
| 700 | 1,30 | 2,55 | - | 3,7 |
| 800 | 1,35 | 2,70 | - | 3,9 |
| 900 | 1,45 | 2,90 | - | 4,2 |
| 1000 | 1,50 | 3,00 | - | 4,4 |
| 1100 | 1,55 | - | - | 4,6 |
| 1200 | 1,65 | - | - | 4,8 |
| 1400 | 1,75 | - | - | 5,0 |
| 1600 | 1,85 | - | - | 5,2 |
| 1800 | 1,95 | - | - | 6,2 |
| 2000 | 2,10 | - | - | 6,9 |
| Примечания 1 Для чугунных трубопроводов со стыковыми соединениями на резиновых уплотнителях допустимый расход подкачанной воды следует принимать с коэффициентом 0,7. 2 При длине испытуемого участка трубопровода менее 1 км, приведенные в таблице значения допустимого расхода подкачанной воды следует умножать на его длину, км; при длине свыше 1 км, допустимый расход подкачанной воды следует принимать как для 1 км. 3 Для трубопроводов из ПВД и ПНД со сварными соединениями и трубопроводов из ПВХ с клеевыми соединениями допустимый расход подкачанной воды следует принимать как для стальных трубопроводов, эквивалентных по величине наружного диаметра, определяя этот расход интерполяцией. 4 Для трубопроводов из ПВХ с соединениями на резиновых уплотнителях допустимый расход подкачанной воды следует принимать как для чугунных трубопроводов с такими же соединениями, эквивалентных по величине наружного диаметра, определяя этот расход интерполяцией. 5 Для трубопроводов из стеклокомпозитных труб с муфтовыми и раструбными соединениями допустимый расход подкачанной воды на испытуемом участке может зависеть от диаметра трубопровода, числа стыков, длины испытуемого участка, характера материала трубопровода, а также давления, при котором проводится испытание. Испытание должно проводиться в соответствии с внутренней документацией и рекомендациями завода изготовителя труб. |  |  |  |  |

2.7. Приемочное гидравлическое испытание напорного трубопровода допускается начинать после засыпки его грунтом, в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 и заполнения водой с целью водонасыщения, и если при этом он был выдержан в заполненном состоянии не менее:

- 72 ч – для железобетонных труб (в том числе 12 ч под внутренним расчетным давлением Рр);

- 24 ч – для асбестоцементных труб (в том числе 12 ч под внутренним расчетным давлением Рр);

- 24 ч – для чугунных труб.

2.8. Для стальных трубопроводов выдержка с целью водонасыщения не производится. Если трубопровод был заполнен водой до засыпки, то указанная продолжительность водонасыщения устанавливается с момента засыпки трубопровода.

3. Испытание пневматическим способом

3.1. Величину испытательного давления при испытании трубопровода пневматическим способом на прочность и герметичность при отсутствии в проекте данных следует принимать:

- для стальных трубопроводов с расчетным внутренним давлением Рр до 0,5 МПа (5 кгс/см2) вкпюч. – 0,6 МПа (6 кгс/см2) при предварительном и приемочном испытаниях трубопроводов;

- для стальных трубопроводов с расчетным внутренним давлением Рр до 0,5-1,6 МПа (5-16 кгс/см2) – 1,15 при предварительном и приемочном испытаниях трубопроводов;

- для чугунных, железобетонных и асбестоцементных трубопроводов независимо от величины расчетного внутреннего давления – 0,15 МПа (1,5 кгс/см2) – при предварительном и 0,6 МПа (6 кгс/см2) – приемочном испытаниях.

3.2. После наполнения стального трубопровода воздухом до начала его испытания следует произвести выравнивание температуры воздуха в трубопроводе и температуры грунта. Минимальное время выдержки в зависимости от диаметра трубопровода, ч, при D(y):

- до 300 мм – 2

- от 300 до 600 – 4

- от 600 до 900 – 8

- от 900 до 1200 – 16

- от1200 до 1400 – 24

- свыше 1400 – 32

3.3. При проведении предварительного пневматического испытания на прочность трубопровод следует выдерживать под испытательным давлением в течение 30 мин. Для поддержания испытательного давления надлежит производить подкачку воздуха.

3.4. Осмотр трубопровода с целью выявления дефектных мест разрешается производить при снижении давления: в стальных трубопроводах – до 0,3 МПа (3 кгс/см2); в чугунных, железобетонных и асбестоцементных – до 0,1 МПа (1 кгс/см2), при этом выявление неплотностей и других дефектов на трубопроводе следует производить по звуку просачивающегося воздуха и по пузырям, образующимся в местах утечек через стыковые соединения, покрытые снаружи мыльной эмульсией.

3.5. Дефекты, выявленные и отмеченные при осмотре трубопровода, следует устранить после снижения избыточного давления в трубопроводе до нуля. После устранения дефектов должно быть произведено повторное испытание трубопровода.

3.6. Трубопровод признается выдержавшим предварительное пневматическое испытание на прочность, если при тщательном осмотре трубопровода не будет обнаружено нарушения целостности трубопровода, дефектов в стыках и сварных соединениях.

3.7. Приемочное испытание трубопроводов пневматическим способом на прочность и герметичность должно выполняться в такой последовательности:

- давление в трубопроводе следует довести до величины испытательного давления на прочность, и под этим давлением трубопровод выдержать в течение 30 мин, если нарушения целостности трубопровода под испытательным давлением не произойдет, то давление в трубопроводе снизить до 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) и трубопровод выдержать под этим давлением 26 ч;

- после окончания срока выдержки трубопровода под давлением 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) устанавливается давление, равное 0,03 МПа (0,3 кгс/см2), являющееся начальным испытательным давлением трубопровода на герметичность Р(н), отмечается время начала испытания на герметичность, а также барометрическое давление Р®, мм рт.ст, соответствующее моменту начала испытания;

- трубопровод испытывать под этим давлением в течение времени, указанного в Таблице 3;

- по истечении времени, указанного в Таблице 3, измерить давление в трубопроводе Р(к), мм вод.ст, и конечное барометрическое давление Р®, мм рт.ст;

- величину падения давления Р мм вод.ст., определить по формуле:

P=Y(P„-PK) + 13,6(P®-P®) (формула 3)

3.8. При использовании в манометре в качестве рабочей жидкости воды у = 1, керосина у = 0,87.

3.9. Трубопровод признается выдержавшим приемочное (окончательное) пневматическое испытание, если при испытании не была нарушена его целостность и величина падения давления Р, определенная по формуле (3), не превышала значений, указанных в Таблице 3. При этом допускается образование пузырьков воздуха на наружной смоченной поверхности железобетонных напорных труб. О результатах испытания составляется акт.

3.10. Места утечки воздуха из трубопровода при предварительных пневматических испытаниях следует выявлять по звуку, обмыливанием сварных стыков, по нарушению земляного или снегового покрова, а также с помощью галлоидных течеискателей или задымлением. Места утечки воздуха при окончательном испытании могут быть определены только специальными течеискателями. Устранение обнаруженных дефектов, а также подтягивание болтовых соединений и тому подобные операции допускается производить только после снижения избыточного давления в трубопроводе до нуля.

Таблица 3 (СП 129.13330.2019, таблица 11)

| Внутренний диаметр труб, мм | Трубопроводы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стальные |  | чугунные |  | хризотилцементные и железобетонные |  |
|  | продолжительность испытания, ч-мин | допустимое значение падения давления за время испытания, мм вод. ст. | продолжительность испытания, ч-мин | допустимое значение падения давления за время испытания, мм вод. ст. | продолжительность испытания, ч-мин | допустимое значение падения давления за время испытания, мм вод. ст. |
| 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 | 0-30 0-30 1-00 1-00 1-00 2-00 2-00 2-00 4-00 4-00 4-00 6-00 6-00 6-00 12-00 12-00 | 55 45 75 55 45 75 55 45 80 75 50 60 50 40 70 50 | 0-15 0-15 0-15 0-30 0-30 1-00 1-00 1-00 2-00 2-00 2-00 3-00 3-00 4-00 4-00 - | 65 55 50 65 50 70 55 50 80 70 55 65 45 55 50 - | 0-15 0-15 0-15 0-30 0-30 1-00 1-00 2-00 3-00 3-00 3-00 5-00 5-00 6-00 6-00 - | 130 110 100 130 100 140 110 100 160 140 110 130 90 110 100 - |
| Примечание - Допустимое значение падения давления за время испытания и продолжительность испытания для стеклокомпозитных труб с разными типами соединений определяется в соответствии с технической документацией и рекомендациями изготовителя труб. |  |  |  |  |  |  |

3.11. После окончательного испытания независимо от способа его проведения трубопроводы должны быть промыты. Трубопроводы питьевого водопровода после промывки должны быть подвергнуты санитарной обработке в порядке.

3.12. Приемка напорных трубопроводов в эксплуатацию производится на основе актов освидетельствования скрытых работ, журналов производства работ, результатов испытаний и освидетельствования законченных работ в натуре и включает:

- наружный осмотр трубопроводов, узлов, колодцев и т. п.;

- проверку работы запорно-регулирующей, предохранительной и прочей арматуры;

- проверку обеспеченности свободного удаления воздуха и опорожнения трубопровода во всех точках, указанных в проекте;

- испытания трубопроводов или проверку актов испытания;

- промывку и дезинфекцию трубопроводов питьевого водопровода или проверку актов;

- приемку документации.

3.13. При окончательной приемке трубопровода в эксплуатацию помимо документации, , предъявляются:

- журналы сварочных и изоляционных работ и акты проверки качества сварных соединений;

- акты испытаний трубопроводов (приложения 25, 26);

- акты на санитарную обработку трубопровода хозяйственно-питьевого назначения.

Лист ознакомления

с Производственной инструкцией по испытаниям смонтированного оборудования напорных трубопроводов ________________________

С документом ознакомлены:

| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |