|  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ____________________ |  |
|  | ___________ |  |
|  |  | ___________ |
|  | ________________ |  |

СОГЛАСОВАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ | _______________ |  | __________ |
| _____________ | ______________ |  | __________ |
| ____________ | ____________________________________ |  | __________ |
| ___________ | _______________________ |  | __________ |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

____________

ПО НАПОЛНЕНИЮ БЫТОВЫХ БАЛЛОНОВ СЖИЖЕННЫМ УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ НА ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ГНП)

РАЗРАБОТАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ | _______________________________________ |  | __________ |

1. Общие положения

1.1. Порядок выполнения и состав производственных операций при наполнении баллонов на наполнительных агрегатах, а также эксплуатация напольных конвейеров, других средств механизации и нестандартного оборудования должны определяться инструкциями по обслуживанию этого оборудования, составленными с учетом требований инструкций заводов-изготовителей, а также соответствовать федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы", утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года № 532.

1.2. Работники, осуществляющие наполнение бытовых баллонов сжиженным углеводородным газом на ГНП, должны пройти аттестацию в области промышленной безопасности в порядке, установленном Положением об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 1365.

1.3. Работники, осуществляющие наполнение бытовых баллонов сжиженным углеводородным газом на ГНП, должны пройти подготовку, а также проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме квалификационных требований, а также в объеме требований производственных инструкций и/или инструкций для данной профессии.

2. Действия перед началом работы

2.1. Наполнение баллонов сжиженных углеводородных газов (далее – СУГ) должно производиться в отапливаемом помещении при температуре воздуха не ниже плюс десять градусов Цельсия, при работающих системах приточно-вытяжной вентиляции и сигнализации загазованности.

2.2. Напольные весовые установки допускается располагать на открытых площадках под навесом.

2.3. Наполнять баллоны на открытой площадке допускается при температуре наружного воздуха не ниже минус двадцать градусов Цельсия.

3. Обязанности в процессе производственной деятельности

3.1. При проведении на объекте, наполнения баллонов необходимо следить за исправностью и безопасной эксплуатацией:

- карусельных наполнительных установок;

- напольных весовых установок.

3.2. При приеме баллона на перезаправку необходимо проверить техническое состояние баллона.

3.3. Неисправности, при наличии которых заправлять баллон нельзя:

- неисправность запорной арматуры (неисправен вентиль баллона);

- при наличии явных повреждений целостности корпуса – это могут быть явные трещины в сварном шве, либо следы глубокой коррозии, вмятины или выпуклости на корпусе;

- отсутствие таблички с паспортными данными или не читаемая табличка;

- окраска баллона, не соответствует государственным нормам и требованиям, а также резервуар без стандартной надписи.

3.4. Перед заправкой из баллона удаляется конденсат и остатки газа.

3.5. Каждый баллон после наполнения должен проходить контроль наполнения.

3.6. Баллоны после наполнения газом должны подвергаться контрольной проверке степени наполнения методом взвешивания или иным методом, обеспечивающим контроль за степенью наполнения.

3.7. Контрольные весы для взвешивания баллонов должны проверяться перед началом каждой смены.

3.8. Допустимая погрешность производимых измерений должна составлять:

- ± десять граммов – для баллонов вместимостью один литр;

- ± двадцать граммов – для баллонов вместимостью пять литров и двенадцать литров;

- ± сто граммов – для баллонов вместимостью двадцать семь литров и пятьдесят литров.

3.9. Все наполненные баллоны должны быть проверены на герметичность и закрыты резьбовой заглушкой.

3.10. СУГ из негерметичных баллонов должны быть слиты.

3.11. Количество баллонов в наполнительном цехе не должно превышать половины его суммарной часовой производительности.

3.12. Размещение баллонов в проходах не допускается.

3.13. Въезд на территорию ГНС и ГНП допускается для автомашин, предназначенных для транспортирования баллонов:

- кузов которых специально оборудован для транспортирования баллонов с горючими газами;

- автомашин с выхлопом и глушителем с искрогасительной сеткой, выведенными к передней части автомобиля, оснащенных двумя огнетушителями, оборудованных деревянными ложементами и (или) имеющих резиновые (веревочные) кольца и (или) приспособления для крепления баллонов.

3.14. Автомашины должны быть оснащены опознавательными знаками об опасности груза.

4. Техническое обслуживание и ремонт

4.1. Техническое обслуживание наполнительных установок проводится по графику, утвержденному техническим руководителем (главным инженером), но не реже чем в сроки, указанные в эксплуатационной документации, и включает:

- проверку работы запорных устройств;

- проверку работы предохранительных клапанов один раз в месяц;

- осмотр и очистку фильтров;

- смазку трущихся частей и перенабивку сальников;

- проверку плотности закрытия клапана струбцины;

- проверку правильности настройки сбросного клапана.

4.2. Эксплуатация наполнительных установок не допускается в случаях:

- повышения давления, выше указанного в производственных инструкциях;

- неисправности предохранительных клапанов, манометров, КИП и средств автоматики;

- применения средств измерений с истекшим сроком поверки и калибровки;

- при неполном количестве или неисправности крепежных деталей;

- утечек СУГ или потения в сварных швах, разъемных соединениях (резьбовые, фланцевые);

- попадания жидкой фазы в трубопровод паровой фазы.

5. Ответственность

5.1. Работник, осуществляющий наполнение бытовых баллонов сжиженным углеводородным газом на ГНП, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

5.2. Работник, осуществляющий наполнение бытовых баллонов сжиженным углеводородным газом на ГНП, несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

5.3. Работник, осуществляющий наполнение бытовых баллонов сжиженным углеводородным газом на ГНП за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

5.4. __________________________________________ (другие положения об ответственности).

6. Заключительные положения

6.1. Настоящая инструкция разработана на основе федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы", утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года № 532, с учетом ___________________________ (реквизиты локальных нормативных актов организации).

6.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается _______________________________ (подписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом).

6.3.____________________________________________________________.

Лист ознакомления

с Производственной инструкцией по наполнению бытовых баллонов сжиженным углеводородным газом на ГНП ________________________

С документом ознакомлены:

| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |