|  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Альфа» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | С.П. Иванов |  |  |  |
|  | « | 12 | » | августа |  | 20 | 24 | г. |

СОГЛАСОВАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Петров П.В. | Главный инженер |  | 11.08.2024 |
| Сидоров С.С. | Инженер по промышленной безопасности |  | 11.08.2024 |
| Зайцев В.С. | Инженер по охране труда |  | 11.08.2024 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПИ №038-2024

ОБХОД (ОСМОТР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ) ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫХ ПУНКТОВ, БЛОЧНЫХ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫХ ПУНКТОВ, ШКАФНЫХ ПУНКТОВ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА

РАЗРАБОТАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Белкин М.С. | Технический руководитель организации (филиала) |  | 11.08.2024 |

1 Общие положения

1.1 Настоящая Производственная инструкция определяет порядок действий работников ООО «Альфа» при обходе (осмотре технического состояния) газорегуляторных пунктов, блочных газорегуляторных пунктов, шкафных пунктов редуцирования газа; описывает требования к квалификации персонала; устанавливает перечень и требования к средствам индивидуальной защиты; описывает порядок ведения документации на ведение работ.

1.2 К производственной инструкции должна прикладываться технологическая схема газопровода и газового оборудования.

1.3 Обход ГРП (ГРПБ, ГРПШ) проводится по графику, утвержденному руководителем ГРО.

1.4 При оснащении ГРП средствами автоматизированной системы управления технологическими процессами распределения газа технический осмотр производится в сроки, определяемые специальной инструкцией по эксплуатации систем телемеханики, но не реже одного раза в месяц.

1.5 При производительности ГРПШ до 50 м3/ч технический осмотр может выполняться не реже одного раза в год одновременно с техническим обслуживанием.

1.6 При каждом обходе ГРП, ГРПБ в отопительный период необходимо проверять температуру воздуха внутри отапливаемого помещения и при необходимости изменять режим работы системы отопления ГРП, ГРПБ.

1.7 Производственная инструкция разработаны в соответствии со следующими документами:

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»1;

- федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»2;

- ГОСТ 34741-2021 Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа;

- Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах3.

2 Термины, определения и сокращения

2.1 В настоящей производственной инструкции применены термины с соответствующими определениями:

- блочный газорегуляторный пункт – пункт редуцирования газа, размещенный в блоке контейнерного типа;

_______________________________________________________________________________

1 Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 528.

2 Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 531.

3 Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 902н.

- газоанализатор – средство измерений содержания одного или нескольких компонентов в газовой смеси;

- газоопасные работы – работы, выполняемые в загазованной среде, или в процессе выполнения которых возможен выход газа.

Примечание: при объемной доле газа в воздухе более 20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПРП) по показанию прибора и/или содержании кислорода менее 20%, выполнение работ не допускается;

- газопровод – линейное сооружение, состоящее из соединенных между собой труб, предназначенное для транспортирования газа;

- газораспределительная организация (ГРО) – юридическое лицо, обеспечивающее подачу газа потребителям, а также оказывающее услуги по транспортировке газа.

Примечание: газораспределительная организация может одновременно выполнять функции эксплуатационной организации;

- газорегуляторный пункт – пункт редуцирования газа, размещенный в здании и имеющий собственные строительные конструкции;

- газорегуляторная установка – пункт редуцирования газа, не имеющий собственных строительных конструкций;

- исполнительная документация – текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов сети газораспределения или сети газопотребления и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта по мере завершения определенных в проектной документации работ;

- наряд-допуск – задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы;

- пункт редуцирования газа – технологическое устройство сети газораспределения, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа;

- шкафной пункт редуцирования газа – пункт редуцирования газа, размещенный в шкафу из несгораемых материалов;

- эксплуатационная документация – документация, которая в отдельности или в совокупности с другой документацией определяет правила эксплуатации продукции и/или отражает сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств) продукции, а также гарантии и сведения по ее эксплуатации в течение установленного срока службы;

- эксплуатационная организация (сети газораспределения и/или сети газопотребления) – юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию сети газораспределения и/или сети газопотребления или оказывающее услуги по их техническому обслуживанию и ремонту на законных основаниях.

2.2 В настоящей производственной инструкции применены следующие сокращения:

АДО – аварийно-диспетчерское обслуживание;

АДС – аварийно-диспетчерская служба;

ГОР – газоопасные работы;

ГРО – газораспределительная организация;

ГРП – газорегуляторный пункт;

ГРПБ – газорегуляторный пункт блочный;

ГРПШ – пункт редуцирования газа шкафной;

КИП – контрольно-измерительный прибор;

ПЗК – предохранительные запорные клапаны;

ПСК – предохранительные сбросные клапаны.

3 Общие требования к проведению работ

3.1 Работы по обходу (осмотру технического состояния) ГРП (ГРПБ, ГРПШ) могут выполняться без оформления наряда-допуска на проведение газоопасной работы.

3.2 Работы по обходу (осмотру технического состояния) ГРП (ГРПБ, ГРПШ) выполняются бригадой рабочих в количестве не менее двух человек под руководством специалиста ООО «Альфа».

3.3 Лицом, ответственным за подготовку и за проведение ГОР, назначается работник энергетической службы ООО «Альфа», в ведении которого находятся исполнители ГОР, знающий условия, безопасные методы и приемы подготовки и ведения ГОР, освобожденный от выполнения других обязанностей на период выполнения этих работ.

3.4 Перед выполнением работы по обходу ГРП (ГРПБ, ГРПШ) руководитель обязан проинструктировать работников о технологической последовательности операций и необходимых мерах безопасности и зарегистрировать эту работу в Журнале учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска (приложение А).

Примерный перечень вопросов для инструктажа исполнителей ГОР приведен в приложении Б.

3.5 К проведению ГОР допускаются лица:

а) не моложе 18 лет;

б) прошедшие медосмотр, психиатрическое освидетельствование и не имеющие медицинских противопоказаний;

в) обученные технологии ведения ГОР, безопасным методам и приемам работы, правилам пользования средствами индивидуальной защиты (СИЗ, СИЗОД и др.) и предохранительными приспособлениями, первичными средствами пожаротушения, способам оказания первой помощи;

г) рабочие, прошедшие инструктажи, стажировку на рабочем месте в объеме от 2 до 19 рабочих смен, в зависимости от стажа и квалификации работника, проверку знаний требований охраны труда и пожарной безопасности, по профессии, видам выполняемых работ, в том числе по инструкциям должностных обязанностей;

д) руководители, ответственные за подготовку и проведение ГОР, прошедшие проверку знаний требований охраны труда и аттестацию в области промышленной безопасности согласно должностным обязанностям, проверку знаний требований пожарной безопасности (по окончании обучения пожарнотехническому минимуму), в том числе по инструкциям должностных обязанностей;

е) допущенные к выполнению ГОР распорядительным документом с учетом пункта 3.6 настоящей производственной инструкции и имеющие при себе удостоверение о проверке знаний требований охраны труда;

ж) обеспеченные спецодеждой и спецобувью, изготовленной из термостойких и антистатических тканей;

3.6 Аттестация и обучение персонала должностным обязанностям, выполняющих ГОР, проводится в установленном законодательством порядке 4, 5.

3.7 Ответственным за наличие у работников средств индивидуальной защиты, их исправность и навыки применения является руководитель работ.

3.8 После получения задания работники – члены бригады обязаны подготовить:

- необходимые средства индивидуальной защиты (противогаз шланговый, рукавицы, спецодежда, аптечка) и проверить их исправность;

- инструмент, оборудование и техническую оснастку, необходимые при выполнении работы, проверить их исправность и соответствие требованиям безопасности.

3.9 При обходе ГРП (ГРПБ, ГРПШ) обувь у работников, выполняющих осмотр технического состояния, не должна иметь стальных подковок и гвоздей.

3.10 При проверке герметичности резьбовых и фланцевых соединений запрещается использование открытого огня.

3.11 Все работники бригады должны уметь оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, ушибах, удушье, отравлении газом и поражении электрическим током.

3.12 Ответственность и обязанности ответственных лиц и исполнителей газоопасных работ приведены в приложении В.

4 Порядок производства работ

4.1 Все работы осуществляются непосредственно под руководством лица ответственного за проведение ГОР.

4.2 Состав работ регламентируется требованиями вышеуказанных документов в области стандартизации и технического регулирования и включает:

- очистку территории вокруг ГРП (ГРПБ, ГРПШ);

- внешний и внутренний осмотр здания или шкафа ГРП (ГРПБ, ГРПШ);

- очистку помещения и оборудования ГРП (ГРПБ, ГРПШ) от загрязнений;

________________________________________________________________________________

4 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

5 Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 1/29, Постановление Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».

- проверку по приборам давления газа до и после регулятора;

- проверку перепада давления на фильтре;

- проверку отсутствия утечки газа в помещении ГРП (ГРПБ, ГРПШ) с помощью пенообразующего раствора или мыльной эмульсии;

- осмотр всего установленного оборудования и выявление различных дефектов;

- проверку работы отопительной системы и температуры помещения ГРП (ГРПБ, ГРПШ);

- проверку состояния и работы электроосвещения, вентиляции.

4.3 Работа по обходу ГРП (ГРПБ) выполняется в следующем порядке:

- очищаются подходы к ГРП (ГРПБ) от снега, льда, мусора и посторонних предметов;

- внешним осмотром проверяется состояние территории вокруг ГРП (ГРПБ);

- внешним осмотром проверяется состояние стен, продувочных газопроводов, наружной части дымохода, контура заземления, отмостки на отсутствие деформаций, сколов, трещин;

- через отверстие в двери проверяется помещение ГРП (ГРПБ) на загазованность приборным методом;

- открывается дверь и помещение ГРП (ГРПБ) проветривается в течение 10 мин;

- проверяется обеспечение газонепроницаемости конструкций, отделяющих помещение категории А от других помещений, проверкой на загазованность газоанализатором;

- проверяется состояние полов, целостность стекол в оконных проемах, состояние кровли здания ГРП (ГРПБ);

- проверяется наличие и состояние предупредительных надписей;

- производится внешняя проверка технического состояния газопроводов и оборудования;

- производится очистка газопровода и оборудования от пыли, грязи и посторонних предметов;

- проверяется внешним осмотром правильность положения молоточка и надежность сцепления рычагов ПЗК;

- проверяется клеймо срока государственной поверки и пломба на манометрах;

- снимаются показания давления газа по манометрам до и после регулятора давления газа;

- проверяется состояние жидкостного манометра, при необходимости доливается жидкость;

- внешним осмотром проверяется положение задвижек, которые должны быть открыты или закрыты в соответствии со схемой;

- проверяется наличие стрелок движения газа и нумерация газового оборудования согласно схеме;

- проверяется наличие пломбы на задвижке или кране перед ПСК;

- производится смена картограмм регистрирующих приборов, прочистка и заправка чернилами перьев, завод часового механизма (установка пера на «О» не реже одного раза в 15 дней);

- проверяется герметичность всех соединений и арматуры пенообразующим раствором или мыльной эмульсией;

- производится проверка технического состояния и работы систем электроосвещения, вентиляции, отопления ГРП (ГРПБ) в следующем порядке:

- проверяется внешним осмотром отсутствие повреждений и перегибов, оголенных мест электропроводки, соответствие электрооборудования взрывозащищенному исполнению, работу электроосвещения;

- проверяется внешним осмотром состояние вентиляционных решеток, отсутствие деформаций, мусора в отверстиях вентиляционных каналов;

- проверяется внешним осмотром состояние системы отопления, отопительных приборов, проверяется тяга дымохода;

- проверяется герметичность системы отопления;

- в холодное время года по термометру проверяется температура воздуха внутри помещения (температура в помещении должна быть не менее 5 °С, а наружной поверхности отопительных приборов – не более 80 °С);

- при необходимости изменяется режим работы системы отопления;

- по окончании обхода (осмотра технического состояния) дверь ГРП (ГРПБ) закрывается.

4.4 Обход ГРПШ выполняется в следующем порядке:

- очищаются подходы к ГРПШ и прилегающая территория;

- внешним осмотром проверяется состояние шкафа, продувочных газопроводов, креплений дверок шкафа, наличие и исправность замка, предупредительных надписей, молниеприемника, состояние шины контура заземления;

- открываются дверцы ГРПШ;

- ГРПШ очищается от загрязнений;

- внешним осмотром проверяется исправность технологического оборудования на наличие деформаций, перекосов и очищается от загрязнений;

- проверяется герметичность соединений оборудования и газопровода на отсутствие утечек газа пенообразующим раствором, мыльной эмульсией или прибором;

- по манометру проверяется величина давления газа на выходе из ГРПШ;

- проверяется величина перепада давления на фильтре по манометрам;

- проверяется засоренность фильтра и при необходимости производится его прочистка;

- проверяется величина параметра срабатывания ПСК;

- производится проверка герметичности соединений пенообразующим раствором, мыльной эмульсией или прибором;

- производится проверка технического состояния и работы систем отопления ГРПШ:

- внешним осмотром проверяется состояние подводящей газовой трубы на горелку;

- проверяется работа приводного устройства запорной арматуры;

- проверяется степень загрязнения горелки и производится ее очистка;

- проверяется герметичность соединений пенообразующим раствором, мыльной эмульсией или приборным методом;

- регулируется давление газа на горелке;

- закрываются дверцы ГРПШ.

4.5 При обнаружении загазованности или негерметичности соединений газового оборудования или КИП необходимо сообщить об этом в АДС и принять следующие меры безопасности:

- организовать постоянное проветривание ГРП (ГРПБ, ГРПШ);

- организовать охрану входа в ГРП (ГРПБ, ГРПШ) с целью недопущения посторонних в помещение, внесения открытого огня и т.д.

5 Оформление результатов работы

5.1 Результаты обхода (осмотра технического состояния) ГРП, ГРПБ, ГРПШ учитываются в эксплуатационном журнале.

Эксплуатационный журнал ГРП, ГРПБ должен храниться в помещении ГРП, ГРПБ; ГРПШ – в соответствующей службе ГРО.

5.2 При выявлении нарушений и неисправностей составляется рапорт работнику, ответственному за эксплуатацию ГРП (ГРПБ, ГРПШ).

Приложение А

(рекомендуемое)

ЖУРНАЛ

учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска

(наименование структурного подразделения)

Срок хранения: 3 года со дня окончания

Начат	"	"	20  г.

Окончен "	"	20  г.

| № п/п | Дата и время проведения работ | Место проведения работ | Характер выполняемых работ | Мероприятия по подготовке к проведению газоопасных работ выполнены (Ф.И.О, подпись ответственного лица) | Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ, выполнены (Ф.И.О, подпись ответственного лица) | С условиями безопасного выполнения работы ознакомлены (Ф.И.О. исполнителей и их подписи) | Результаты анализов воздушной среды | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: _____ листов |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О., должность, подпись | на последнем листе журнала. |

Приложение Б

(рекомендуемое)

Примерный перечень вопросов для инструктажа исполнителей газоопасной работы

- Цель, место, наименование работы и время, отведенное на ее выполнение.

- Технологическая (производственная) ситуация на месте проведения работы, характеристика и параметры среды внутри системы, на соседних участках (при необходимости).

- Места нахождения (пролегания, прохождения) трубопроводов, кабелей и других коммуникаций.

- Вредные и опасные производственные факторы, проявление которых возможно при проведении работ.

- Результаты оценки рисков при ведении газоопасных работ.

- Характер и возможные границы загазованности или опасной зоны. Пути эвакуации персонала в опасной ситуации.

- Проведенная подготовительная работа и принятые меры безопасности.

- Условия безопасного проведения работ, в том числе обращается внимание на применение СИЗ, СИЗОД, страховочной привязи.

- С какими опасностями могут столкнуться работники при проведении ГОР.

- Как контролировать опасности, чтобы избежать травм.

- Обладают ли исполнители ГОР необходимыми компетенциями для безопасного проведения ГОР.

- Какие	последствия	возможны	при	не	безопасном	ведении ГОР. Извлеченные уроки.

- Порядок входа в газоопасное место и выхода из него. Места расстановки работающих, страхующих, наблюдающих и т.д.

- Средства связи, сигнализации, а также знаков безопасности и ограждений.

- Последовательность	выполнения	работ	по	отдельным	операциям: порядок подачи (удаления) инструментов, материалов и пр., места их размещения.

- Очередность работы исполнителей, режим работы и отдыха.

- Действия исполнителей при изменении условий выполнения работы. Порядок оповещения и вызова соответствующих лиц и служб при возникновении внештатной ситуации.

- Порядок окончания работы.

Приложение В

(рекомендуемое)

Ответственность и обязанности ответственных лиц и  исполнителей газоопасных работ

| Ответственность | Обязанности |
| --- | --- |
| Лицо, утверждающее наряд-допуск на ведение газоопасных работ |  |
| - Организация обеспечения безопасного проведения ГОР. - Достаточность квалификации руководителей и исполнителей ГОР. - Необходимость и возможность проведения ГОР. | - Организовать выполнение мероприятий в соответствии с разработанными в ДО инструкциями (положениями, стандартами). - Принять меры по сокращению количества ГОР. - Обеспечить контроль соблюдения требований, разработанных в ДО инструкций (положений, стандартов). |
| Ответственный за осуществление производственного контроля (главный инженер либо лицо, назначенное приказом) |  |
| - Правильность оформления наряда-допуска и полноту разработанных в нем организационно- технических мероприятий; - Осуществление периодического контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение ГОР. | - Согласование Перечня ГОР в структурном подразделении. - Согласование мероприятий, указанных в наряде-допуске на ведение ГОР. - Обеспечить контроль соблюдения требований, разработанных в ДО инструкций (положений, стандартов). |
| Представитель подразделения, уполномоченного в области производственной безопасности |  |
| - Правильность оформления наряда-допуска и полноту разработанных в нем организационно- технических мероприятий; - Осуществление периодического контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение ГОР. | - Осуществлять контроль разработки мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение ГОР. - Осуществлять периодический контроль за своевременным и правильным применением СИЗ, СИЗОД, первичных средств пожаротушения, знаков безопасности, аптечек и предохранительных приспособлений. |
| Руководитель структурного подразделения (главный энергетик ООО «Альфа») |  |
| - Правильность и полноту разработанных мер по безопасному ведению работ, указанных в наряде- допуске. - Организацию безопасного ведения ГОР в структурном подразделении. - Обеспечение проведения всех видов инструктажей. | - Разработать мероприятия по подготовке и безопасному ведению ГОР и обеспечить их выполнение. - Назначить ответственных лиц за подготовку и проведение ГОР. - Определить, совместно с ответственным за проведение ГОР, необходимый перечень инструментов, материалов и средств защиты, в том числе СИЗ и СИЗОД, первичных средств пожаротушения, состав исполнителей и режима работы (продолжительность пребывания в средствах защиты, перерывов в работе, периодичность отбора проб воздуха и т.п.). - Организовать согласование Специального плана организации и производства работ с заинтересованными организациями. - Организовать своевременное уведомление заинтересованных организаций и потребителей о начале работ по отключению подачи газа, о возобновлении подачи газа. - Организовать согласование наряда-допуска на ведение ГОР с представителем, уполномоченным в области производственной безопасности, а также при необходимости с другими структурными подразделениями и руководителями взаимосвязанных структурных подразделений. - Выдать наряд-допуск на ведение ГОР ответственным за подготовку и ведение ГОР. |

| Ответственность |  | Обязанности |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Проверить, перед началом ГОР, выполнение разработанных мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском. - Проверить место, где выполнялись ГОР, по окончании ГОР, совместно с лицом, ответственным за проведение ГОР, проводимых на объектах и территории структурных подразделений. - Обеспечить ежемесячный контроль истории срабатывания переносных газоанализаторов. |
| Лицо, ответственное за подготовку газоопасных работ |  |  |
| - Полноту, качество подготовительных работ, в том числе правильность и надежность отключения и отглушения (в случае необходимости) участка проведения ГОР. - Выполнение мер безопасности, предусмотренных в наряде-допуске. - Полноту и качество проводимого им инструктажа исполнителям подготовительных работ. |  | - Провести целевой инструктаж исполнителям подготовительных работ. - Проверить у исполнителей подготовительных работ наличие и исправность СИЗ, инструментов, материалов и приспособлений, их соответствие характеру выполняемых работ. - Проверить наличие связи с постами и диспетчерской службой. - Согласовать начало подготовительных работ с ответственными лицами после получения наряда-допуска на проведение ГОР. - Обеспечить выполнение мероприятий, указанных в наряде-допуске. - Проверить полноту и качество выполнения мероприятий, указанных в наряде-допуске. - Уведомить руководителя смежного (технологически связанного) структурного подразделения о времени проведения ГОР, об отключении линий коммуникаций и т.п. - Принять меры, исключающие допуск на место подготовки к проведению ГОР лиц, не занятых ее выполнением. - Не покидать место производства работ до полного окончания подготовительных работ. - После окончания подготовительных мероприятий провести анализ воздушной среды, с отметкой в наряде-допуске, передать подготовленный объект ответственному за проведение ГОР. - Совместно с лицом ответственным за проведение ГОР провести инструктаж участникам ГОР о порядке, способе, специфике их выполнения, а также о конкретных мерах безопасности с оформлением под подпись в наряде-допуске. |
| Лицо, ответственное за проведение газоопасных работ |  |  |
| - Правильность и полноту принятых мер безопасности при ведении ГОР. - Обеспечение необходимым оборудованием, механизмами, инструментами, приспособлениями, КИПиА, материалами, транспортными средствами, двухсторонней телефонной или радиосвязью, СИЗ и средствами коллективной защиты, первичными средствами пожаротушения, знаками безопасности и плакатами, а также средствами оказания первой медицинской помощи. - Техническое руководство работой, дисциплину, качество и оперативность проведения работ в соответствии с нарядом-допуском и действующих нормативных документов. - Полноту и качество проводимого инструктажа исполнителям ГОР. |  | Перед началом ГОР: - Обеспечить необходимым оборудованием, механизмами, инструментами, приспособлениями, КИПиА, материалами, транспортными средствами, двухсторонней телефонной или радиосвязью, СИЗ и средствами коллективной защиты, противопожарными и спасательными средствами, знаками безопасности, а также средствами оказания первой помощи. - Проверить наличие квалификационных удостоверений и удостоверений о проверке знаний по охране труда и промышленной безопасности у исполнителей ГОР с отметкой о допуске к ГОР, а также документов, подтверждающих обучение мерам пожарной безопасности. - Проверить наличие и соответствие спецодежды, спецобуви и защитных приспособлений условиям проведения работ, обеспечить исполнителей ГОР - дополнительными средствами индивидуальной защиты (противогазы, спасательные пояса, веревки и т.д.), проконтролировать их правильное применение. - Проверить совместно с ответственным за подготовку ГОР, полноту выполнения подготовительных мероприятий, наличие, исправность, комплектность и правильное использование материалов, приспособлений, средств защиты, противопожарных и спасательных средств. |
| Ответственность |  | Обязанности |
| - Соблюдение работающими мер безопасности, применения СИЗ, СИЗОД и др. |  | - Обеспечить расстановку по местам постов, исполнителей ГОР, машин, механизмов и средств связи. - Убедиться в работоспособности всех машин и механизмов. - Убедиться в герметичности запорной арматуры. - Проверить наличие связи с постами и диспетчерской службой. - Получить разрешение (допуск) на ведение ГОР у представителей подразделения, уполномоченного в области производственной безопасности, руководителя структурного подразделения, где проводятся ГОР. В период проведения ГОР: - Находиться на месте ГОР, контролировать работу исполнителей, принять меры, исключающие допуск на место проведения работ лиц, не занятых их выполнением. - Обеспечить контроль воздушной среды в рабочей зоне с установленной нарядом-допуском периодичностью. Обеспечивать последовательность и полноту выполнения мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском. - Разрешать ведение работ только после получения разрешения на ведение ГОР, удовлетворительного анализа воздушной среды в рабочей зоне, других параметров, обеспечивающих безопасность работ; - Проверить состояние места ведения и оборудования, при возобновлении ГОР после перерыва. Проведение работ разрешается только после получения удовлетворительных результатов контроля воздушной среды на месте ведения ГОР. - Прекращать работу по требованию руководителя сложных (комплексных, аварийных) ГОР, сменного инженера (старшего оператора), представителя, уполномоченного в области производственной безопасности, органов государственного контроля (надзора) в случае выявления ими нарушений Норм, Правил и инструкций при производстве работ. Указания от других лиц должны выдаваться через ответственного руководителя за проведение ГОР. - В случае возникновения опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников, занятых производством ГОР, необходимо немедленно прекратить работы, вывести людей в безопасное место. - Не покидать место производства работ до полного окончания работ. При производстве ГОР в условиях ограниченного пространства: - Лично осмотреть все средства защиты, убедиться в их исправности и в своевременности испытаний страховочных привязей, сигнально-спасательных веревок, лестниц. - Убедиться в наличии и исправности средств связи. - Проверить соответствие размеров выданных шлем-масок СИЗОД размерам работников и правильность применения работниками страховочных привязей, веревок и элементов СИЗОД. - Проверить, при необходимости отрегулировать подачу воздуха в шланговые противогазы. - Назначить из состава бригады работающих, наблюдающих, ответственных за подачу воздуха в шланговые противогазы, определить место нахождения каждого при начале, исполнении и окончании ГОР. - Опрашивать работающих о самочувствии перед каждым входом в рабочую зону и принимать решение о допуске, времени непрерывной работы и отдыхе исполнителей. - Допускать исполнителей в рабочую зону, контролировать действия наблюдающих и находиться на месте производства работ до их окончания. |
| Ответственность | Обязанности |  |
|  | - В случае возникновения нештатной ситуации работы прекратить, организовать и провести эвакуацию исполнителей из рабочей зоны, при необходимости запросить помощь по имеющимся средствам связи. - Контролировать выход исполнителей из рабочей зоны. - После окончания работ убедиться, что в рабочей зоне не остались люди, убраны материалы, инструменты и приспособления, сделать соответствующую запись в наряде-допуске. По завершению работ - Организовать уборку места работ от инструмента, материалов. - Записать время окончания ГОР в наряде-допуске, предоставить рабочее место руководителю структурного подразделения или сменному инженеру (старшему оператору), либо лицу, назначенному приказом, с оформлением п.18 наряда-допуска. |  |
| Исполнители газоопасных работ |  |  |
| Выполнение всех мер безопасности, предусмотренных в наряде-допуске. | - Иметь при себе удостоверение о проверке знаний требований охраны труда. - Получить инструктаж по безопасному ведению ГОР и расписаться в наряде-допуске. - Ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения ГОР. - Иметь при себе удостоверение о проверке знаний требований охраны труда. - Получить инструктаж по безопасному ведению ГОР и расписаться в наряде-допуске. - Ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения ГОР. - Приступать к ГОР только по указанию лица, ответственного за проведение ГОР. - Не приступать к проведению ГОР в отсутствие ответственного лица за проведение ГОР. - Выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске или в Журнале учета ГОР. - Соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске, Перечне ГОР, или Журнале учета ГОР. - Пользоваться при работе исправным инструментом. - Применять спецодежду и спецобувь соответствующие условиям работы. - Уметь пользоваться средствами защиты и при необходимости своевременно их применять. - Уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и в случае возникновения пожара немедленно принять меры к вызову пожарной охраны и приступить к его ликвидации. - Знать признаки отравления вредными веществами, места расположения средств оказания первой помощи, средств связи, порядок эвакуации пострадавших из опасной зоны, уметь оказывать первую помощь пострадавшим в несчастном случае, уметь пользоваться спасательным снаряжением. - При ухудшении собственного самочувствия или обнаружения признаков недомогания у других исполнителей работ, работу прекратить и немедленно сообщить об этом ответственному за их проведение. - Тщательно осмотреть после окончания ГОР место их проведения, устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, к травмам, авариям и инцидентам, доложить ответственному за проведение ГОР. - Прекращать работы при возникновении опасной ситуации, а также по требованию руководства структурного подразделения, ответственного за проведение работ, сменного инженера (старшего оператора), представителя, уполномоченного в области производственной безопасности, представителей контрольных органов. - После окончания работ привести в порядок место проведения работ, убрать инструменты, приспособления и т.п. |  |

Лист ознакомления

с Производственной инструкцией «Обход (осмотр технического состояния) газорегуляторных пунктов, блочных газорегуляторных пунктов, шкафных пунктов редуцирования газа» ООО «Альфа» ПИ №038-2024

С документом ознакомлены:

| (профессия/должность) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (профессия/должность) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия/должность) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия/должность) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия/должность) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия/должность) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия/должность) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия/должность) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия/должность) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия/должность) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия/должность) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |