УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ________________________

___________________ (_______________)

"___"__________ ____ г.

М.П.

Производственная инструкция по осмотру сосудов, работающих под давлением

1. Общие требования

1.1. Производственная инструкция по осмотру сосудов, работающих под давлением (далее - Инструкция) разработана в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (далее - ФНП) и устанавливает требования к порядку осмотра сосудов, работающих под избыточным давлением (воздухосборники и баллоны с газами).

1.2. К осмотру сосудов могут быть допущены лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные по соответствующей программе и имеющие удостоверение на право обслуживания сосудов, работающих под давлением. Периодическая проверка знаний персонала, обслуживающего сосуд, должна проводиться не реже одного раза в 12 месяцев.

1.3. Допуск персонала к самостоятельной работе оформляется приказом по организации.

2. Контроль приборов, предохранительных устройств. Остановка сосудов.

2.1. Контроль показаний измерительных приборов и регулировка предохранительных устройств, выполняются в приведенные ниже сроки:

а) проверка с опломбированием показывающих и злектроконтактных манометров — не реже одного раза в 12 месяцев; не реже одного раза в 6 месяцев — дополнительная проверка контрольным манометром рабочих манометров с записью результатов в специальный журнал. Кроме того, персонал, обслуживающий сосуды, ежемесячно проверяет исправность манометров путем посадки стрелки на нуль с регистрацией результатов проверки в журнале приемки и сдачи смен;

б) термометры проверяются не реже одного раза в 6 месяцев по контрольному ртутному термометру. Результаты проверок записываются в ремонтный журнал;

в) предохранительные клапаны проверяются, регулируются, пломбируются в соответствии с графиком планово-предупредительных ремонтов, утвержденным главным инженером предприятия, но не реже одного раза в 6 месяцев. Результаты записываются в журнал регистрации ремонта.

2.2. Согласно срокам, предусмотренным инструкцией, должна проверяться исправность предохранительных клапанов их принудительным открыванием во время работы сосуда. Результаты проверки записываются в журнал приемки и сдачи смен.

2.3. В ходе эксплуатации, в соответствии с графиком, утвержденным главным инженером предприятия, обязательны периодические осмотры и ревизии сосудов и связанных с ними трубопроводов. При плановых осмотрах и ревизиях следует в соответствии с инструкцией по режиму работы проводить тщательную проверку состояния сосуда и трубопровода (внешний осмотр), а также действие предохранительных устройств, манометров, термометров, автоматических блокировок, сигнализации, переливных и обратных клапанов, запорной арматуры, продувочных устройств, степень затяжки болтовых соединений и заземления. Если выявлены неисправности, то до их устранения эксплуатацию сосуда следует прекратить.

2.4. Обслуживающий персонал должен знать и выполнять требования ФНП, запрещающих проведение ремонтных работ на сосуде или связанных с ним элементах, если они находятся под давлением.

2.5. Персонал, обслуживающий и контролирующий работу сосудов, должен знать и оперативно выполнять требования ФНП и инструкций, в которых указаны причины необходимой остановки работы сосудов, в том числе: повышение давления в сосуде выше разрешенного уровня, несмотря на соблюдение всех требований, указанных в инструкции; неисправность предохранительных клапанов; обнаружение в основных элементах сосуда трещин, выпучин, значительного утоньшения стенок, пропусков или потения в сварных швах, течи в заклепочных и болтовых соединениях, разрыва прокладок; возникновение пожара, непосредственно угрожающего сосуду под давлением; неисправности манометра и невозможность определить давление по другим приборам; снижение уровня жидкости ниже допустимого в сосудах с огневым обогревом; неисправность или неполное количество крепежных деталей крышек и люков; неисправность указателя уровня жидкости; неисправность предохранительных блокировочных устройств; неисправность (или отсутствие) предусмотренных проектом контрольно-измерительных приборов и средств автоматики; случаи, не приведенные выше, но нарушающие безопасность работы сосуда.

3. Требования к воздухосборникам и баллонам для сжатых, сжиженных и растворенных газов

3.1. Баллоны — закрытые металлические сосуды (стандартные и нестандартные) для хранения, транспортировки сжатых, сжиженных или растворенных газов изготовляются из бесшовных труб (углеродистая или легированная сталь).

3.2. К изготовлению воздухосборников предъявляются повышенные требования. Стенки воздухосборников не должны иметь раковин, плен, закатов и рисок глубиной более 10% номинальной толщины стенки. Допускаются лишь незначительные дефекты в виде углублений, вдавлен от окалины и др.

3.3. На верхней сферической части каждого баллона должны быть отчетливо, путем клеймения, нанесены следующие данные:

а) товарный знак завода-изготовителя; номер баллона;

б) фактический вес порожнего баллона, кг:

- для воздухосборников емкостью до 12 л включительно — с точностью до 0,1 кг;

- для воздухосборников емкостью свыше 12 до 55 л включительно — с точностью до 0,2кг;

- вес воздухосборников емкостью свыше 55 л указывается в соответствии с ГОСТом или ТУ на их изготовление;

в) дата (месяц и год) изготовления и год следующего освидетельствования;

г) рабочее давление Р., кгс/см2;

д) пробное гидравлическое давление П, кгс/см2;

е) емкость баллона, л:

- для воздухосборников емкостью до 12 л включительно — номинальная;

- для воздухосборников емкостью свыше 12 л до 55 л включительно — фактическая с точностью до 0,3 л;

- для воздухосборников емкостью свыше 55 л — в соответствии с ГОСТом или ТУ на их изготовление;

ж) клеймо ОТК завода-изготовителя круглой формы диаметром 10 мм (за исключением стандартных воздухосборников емкостью свыше 55 л);

з) номер стандартов для воздухосборников емкостью свыше 55 л.

3.4. Высота знаков на баллонах должна быть не менее 6 мм, а на баллонах емкостью свыше 55 л - не менее 8 мм.

3.5. Вес воздухосборников, за исключением воздухосборников для ацетилена, указывается с учетом веса нанесенной краски, кольца для колпака и башмака но без веса вентиля и колпака. Место на баллонах, где выбиты паспортные данные, должно быть покрыто бесцветным лаком в обведено отличительной краской в виде рамки.

3.6. У воздухосборников для горючих газов боковые штуцера вентилей снабжены левой, а у воздухосборников для негорючих газов — правой резьбой. До транспортировки и при хранении, воздухосборников на эти штуцера плотно навертываются специальные заглушки.

3.7. В воздухосборниках транспортируются и хранятся сжатые газы: кислород, водород, азот, воздух, коксовый, светильный, некоторые промышленные газы (побочные продукты основного производства), аргон, гелий и др. сжиженные газы: аммиак, бутан, бутилен, дихлордифторметан (фреон), закись азота, изобутилен, сероводород, сернистый ангидрид, пропан, пропилеи, углекислота, фосген, хлор, хлористый метил, хлористый этил, этилен и др.

4. Программа периодического освидетельствования воздухосборников

4.1. Осмотр внутренней и наружной поверхностей воздухосборников с целью выявления на их стенках коррозии, трещин, плен, вмятин и других повреждений.

Осмотру предшествует тщательная очистка воздухосборников и промывка их водой (а в необходимых случаях и дихлорэтаном) или дегазация.

В случае, если при осмотре наружной и внутренней поверхностей воздухосборников обнаружены трещины, плены, вмятины, отдулины, раковины и риски, превышающие по глубине 10% от номинальной толщины стенки, надрывы, выщербления, износ резьбы горловины, косая или слабая насадка башмака или отсутствуют какие-либо паспортные данные, то такие баллоны бракуются.

4.2. При отсутствии дефектов проверяется вес (емкость воздухосборников), который равен разности между весом баллона, заполненного водой, и весом порожнего. При этом в зависимости от увеличения емкости и потери веса воздухосборников определяют степень пригодности бесшовных стандартных воздухосборников к дальнейшему использованию.

Баллоны емкостью более 12 и до 55 л при потере веса от 7,5 до 10% или увеличении их емкости в пределах 1,5 2% переводятся на давление, сниженное против первоначально установленного на 15%.

При потере веса от 10 до 15% или увеличении емкости в пределах от 2 до 2,5% баллоны переводятся на давление, сниженное против установленного не менее чем на 50%.

При потере веса от 15 до 20% или увеличении емкости в пределах от 2,5 до 3% баллоны могут быть допущены к работе при давлении не более 6 кгс/см2.

При потере веса более 20% или увеличении емкости более чем на 3% баллоны бракуются.

Все новые данные заносятся на баллон, а старое клеймо забивается.

4.3. Гидравлическое испытание (кроме воздухосборников для ацетилена), которое проводится пробным давлением, равным полуторному рабочему.

Итоги освидетельствования воздухосборников, за исключением ацетиленовых, записываются в журнал в следующем порядке: порядковый номер; товарный знак завода-изготовителя; номер баллона; дата (месяц, год) изготовления баллона; дата произведенного и следующего освидетельствования; вес, указанный на баллоне, кг; вес баллона, установленный при освидетельствовании, кг; емкость баллона, установленная при освидетельствовании, л; рабочее давление Р, кгс/см2, отметка о пригодности баллона; подпись производившего освидетельствование воздухосборников.

4.4. Не прошедшие испытание, забракованные баллоны приводятся в негодность просверливанием отверстий в их корпусе или нанесением насечек на резьбе горловины.

Согласовано:

Служба производственного контроля ___________________________/_________________

(Ф.И.О.) (подпись)

"___"__________ ___ г.

Лист ознакомления с Инструкцией

| №п/п | Ф.И.О. работника, ознакомленного сИнструкцией | Датаознакомления | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |