Производственная инструкция по пропуску воды через водосбросные сооружения

1. Общая часть.

Знание настоящей инструкции обязательно для:

- Главного инженера, заместителей главного инженера;

- НСС, начальника и заместителя начальника ОС;

- всех ИТР групп ТиГМО, ГТС и ПЗ;

- всего персонала Службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений

2. Режим работы ГЭС при регулировании стока.

2.1. В нормальных эксплуатационных условиях регулирование стока р. Волги в створе Бирской ГЭС производится в соответствии с требованиями основных правил использования водных ресурсов в исполнение указаний Федерального Агентства Водных ресурсов (Росводресурсы), направляемых в АО , которым утверждаются диспетчерские графики работы БирскойГЭС.

2.2. Переход на режим не предусмотренный Основными правилами, допускается лишь в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, угрожающих безопасности и сохранности основных сооружений и требующих принятия экстренных неотложных мер. В этом случае режим работы гидроузла изменяется в установленном порядке техническим руководителем (главным инженером) Бирской ГЭС, с одновременным уведомлением об этом органов Росгидромета и органов местной власти , расположенных в зоне водохранилища и на нижележащем участке р. Волги.

2.3. В период половодья при необходимости холостых сбросов воды используется водосливная плотина.

Режим расходов и поддержания уровней верхнего и нижнего бьефов устанавливается указанием Росводресурсов. Распоряжение на начало и полное окончание холостых сбросов воды, требующих открытия (закрытия) затворов водосливной плотины выдаётся главным инженером Бирской ГЭС. Решение об увеличении (уменьшении) холостых сбросов воды, требующих маневрирования затворами водосливной плотины, принимает начальник смены станции, находящийся на смене.

Решения принимаются в целях обеспечения исполнения указаний Рос-водресурсов, безопасности гидротехнических сооружений.

2.4.В случае поступления прогноза о резком увеличении приточности в водохранилище при уровне верхнего бьефа, близком к НПУ, должны быть приняты предупреждающие меры (если позволяет гидрологическая ситуация) по недопущению превышения регламентированной отметки 84,00 м. за счет увеличения расхода воды через гидроузел открытием водосливной плотины. Превентивное решение о начале холостых сбросов принимается оперативно главным инженером электростанции. При снижении уровня ВБ ниже отметки 84,00 м, снижение расхода холостых сбросов не должно приводить к последующему росту уровня ВБ выше НПУ.

3. Порядок открытия и закрытия затворов водосливной плотины.

3.1. До начала пропуска воды через водосливную плотину, как правило, должен быть обеспечен отлив пазов рабочих затворов и обеспечено отсутствие льда в них. Порядок раскрытия и закрытия плотины устанавливается с учётом состояния уплотнения затворов, условий работы кранов, величины и направления ветровой волны в водохранилище, состояния рисбермы водосливной плотины и размывов за ней в нижнем бьефе.

Во избежание опасных для сооружения размывов русла за рисбермой плотины эксплуатационному персоналу запрещается открывать полностью затвор плотины при отметке нижнего бьефа ниже 72,0 м.

В благоприятных условиях очерёдность открытия пролётов водосливной плотины устанавливается (расходы указаны для отметки верхнего бьефа 84,00 мБС):

а) сначала открываются пролёты №№ 11 и 12 в любой последовательности полным подъёмом верхних секций затворов;

б) при открытых верхних секциях затворов в пролётах 11 и 12 открываются затворы в чётных номерах пролётов 2,4,6,8,10;

в) с нарастанием притока открываются затворы в нечётных номерах пролётов 1,3,5.

Пролет №7 подключается к участию в пропуске половодья в последнюю очередь.

Пролет №9 не участвует в пропуске половодья в 2022 г.

г) последующее открытие затворов (кроме пролётов 11 и 12) производится в указанной в пунктах "б", "в" последовательности.

д) при дальнейшем нарастании притока открываются затворы полностью в чётных номерах пролётов, а затем в нечётных, затем нижние секции в пролетах №11 и №12.

Зависимость расхода воды от уровня ВБ и величины открытия затворов ВСП представлена приложении №1.

Общий расход через водосливную плотину при полном открытии пролётов - 11820 м3/с.

Суммарный расход воды через гидростанцию с учётом турбинных расходов 8-ми работающих гидроагрегатов (5000 м3/с) составит при НПУ - 16820 м3/с.

Закрытие пролётов плотины производится в обратной последовательности с посадкой затворов на порог.

3.2 При возрастании притока, полном открытии всех затворов плотины и использовании всех гидротурбин, допускается форсировка уровня водохранилища до отметки 85,5 м (для половодий обеспеченностью 0,01%).

Расходы воды через водосливную плотину при отм. 85,5 составит 15300 м3/с. Общий расход воды через гидростанцию с учётом турбинных расходов 8-ми работающих гидроагрегатов (4500 м3/с) составит 19800 м3/с.

Понижение уровня нижнего бьефа при уменьшении пропуска через водосливную плотину не должно превышать 4 м в сутки во избежание оползневых явлений на откосах земляных сооружений и берегах. Одновременно, скорость понижения уровней не должна превышать 50 см в час. По этим же причинам амплитуда колебаний уровней в нижнем бьефе при суточном регулировании не должна превышать 4 м.

Методика расчета расхода воды приведена в производственной инструкции № ИЭ-07-04ГР-2021 «По учету стока воды через створ Бирской ГЭС».

4. Порядок постоянного наблюдения за уровнями воды ВБ и НБ.

4.1. Наблюдения за уровнями ВБ и НБ по указателям уровней системы Гидроизмерений с записью в суточную ведомость производятся оперативным персоналом ГЭС каждый час.

4.2. Поверка правильности работы данной аппаратуры осуществляется персоналом участка диагностики гидротехнических сооружений: по уровню НБ на водомерном посту НБ, расположенном на водораздельной стенке (бычке) между зданием ГЭС и водосливной плотиной - ежедневно (в рабочие дни). Уровень ВБ на водомерном посту ВБ в ПБ-3 – один раз в неделю.

5. Порядок организации работ по маневрированию затворами ВСП и оповещения при подготовке к сбросу воды.

5.1. Работы по маневрированию и перемещению затворов ВСП производятся под руководством ответственного лица из состава ИТР, бригадой крановщиков и такелажников (стропальщиков) по наряду-допуску. Данные работы выполняются силами подрядных организаций, на основе заключенных договоров. В настоящее время подрядной организацией является ______.

5.2. С целью возможности организации оперативного маневрирования затворами ВСП и ликвидации возможных непредвиденных ситуаций на механическом оборудовании ВСП в период прохождения половодья ГРВКК ежегодно до 01 апреля (в иных случаях – по запросу) предоставляет в адрес филиала ___________ (далее – Филиал) с сопроводительным письмом список дежурных бригад.

5.3. Оповещение и вызов работников ГРВКК о необходимости выполнения неотложных работ по маневрированию затворами ВСП производится согласно установленного Филиалом порядка.

5.4. Наряд-допуск подготавливается персоналом группы ТиГМО ПТС Филиала заблаговременно (за несколько дней до вероятной даты открытия затворов ВСП).

5.5. При начале и окончании пропуска воды через ВСП главным инженером ГЭС обеспечивается заблаговременное (не менее чем за 12 часов до начала холостых сбросов) оповещение о планируемых сбросных расходах и ожидаемых уровнях гидрометобсерватории, администрации.

Инженер группы режимов ОС ФИО

Согласовано:

Зам. гл. инженера по технической части ФИО

Зам. гл. инженера по эксплуатации _____________

Начальник СОТиПК _____________

Начальник ОС _____________

Руководитель группы режимов ОС ____________

Приложение №1

Зависимость расхода от уровня ВБ и величины открытия затворов ВСП

| Пролет | Характер открытия | 82,00 | 82,10 | 82,20 | 82,30 | 82,40 | 82,50 | 82,60 | 82,70 | 82,80 | 82,90 | 83,00 | 83,10 | 83,20 | 83,30 | 83,40 | 83,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-10 | 1 м | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 152 |
|  | 2 м | 259 | 261 | 263 | 266 | 268 | 270 | 272 | 274 | 277 | 279 | 281 | 283 | 285 | 286 | 288 | 291 |
|  | 3 м | 374 | 377 | 380 | 382 | 385 | 388 | 391 | 395 | 398 | 402 | 405 | 408 | 411 | 414 | 417 | 419 |
|  | полное открытие | 685 | 699 | 713 | 727 | 741 | 755 | 771 | 786 | 802 | 817 | 833 | 848 | 863 | 877 | 892 | 905 |
| 11, 12 | перелив ч/з ниж.секц. | 83 | 91 | 99 | 107 | 115 | 123 | 133 | 143 | 152 | 162 | 171 | 182 | 193 | 204 | 215 | 226 |
|  | полное открытие | 685 | 699 | 713 | 727 | 741 | 755 | 771 | 786 | 802 | 817 | 833 | 848 | 863 | 877 | 892 | 905 |

| Пролет | Характер открытия | 83,60 | 83,70 | 83,80 | 83,90 | 84,00 | 84,10 | 84,20 | 84,30 | 84,40 | 84,50 | 84,60 | 84,70 | 84,80 | 84,90 | 85,00 | 85,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-10 | 1 м | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 158 | 159 | 159 | 160 | 160 | 161 | 161 | 162 | 162 | 163 |
|  | 2 м | 293 | 295 | 296 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | 307 | 309 | 310 | 311 | 312 |
|  | 3 м | 421 | 423 | 426 | 428 | 431 | 433 | 436 | 439 | 442 | 444 | 447 | 449 | 452 | 454 | 457 | 460 |
|  | полное открытие | 919 | 934 | 950 | 967 | 985 | 1004 | 1022 | 1041 | 1060 | 1075 | 1095 | 1115 | 1135 | 1155 | 1175 | 1195 |
| 11,12 | перелив ч/з ниж.секц. | 238 | 249 | 261 | 273 | 285 | 297 | 309 | 321 | 333 | 344 | 355 | 366 | 378 | 389 | 400 | 412 |
|  | полное открытие | 919 | 934 | 950 | 967 | 985 | 1004 | 1022 | 1041 | 1060 | 1075 | 1095 | 1115 | 1135 | 1155 | 1175 | 1195 |