|  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Альфа» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | С.П. Иванов |  |  |  |
|  | « | 15 | » | июня |  | 20 | 24 | г. |

СОГЛАСОВАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Петров П.В. | Главный инженер |  | 14.06.2024 |
| Сидоров С.С. | Инженер по промышленной безопасности |  | 14.06.2024 |
| Зайцев В.С. | Инженер по охране труда |  | 14.06.2024 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПИ №032-2024

РЕМОНТ НЕСКВОЗНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТРУБ ГАЗОПРОВОДОВ

РАЗРАБОТАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Белкин М.С. | Технический руководитель организации (филиала) |  | 14.06.2024 |

1 Общие положения

1.1 Настоящая Производственная инструкция определяет порядок действий работников ООО «Альфа» при ремонте несквозных повреждений труб газопроводов методами абразивной зачистки, наплавкой металла, заваркой металла, установкой муфты с гофрами, лепестковой муфты, усилительной муфты с подкладными кольцами и без подкладных колец с указанием последовательности проведения операций, расстановки людей, технического оснащения, мероприятий, обеспечивающих максимальную безопасность, лиц, ответственных за проведение газоопасных работ, и схемы расположения газопровода; устанавливает перечень и требования к средствам индивидуальной защиты; описывает порядок ведения документации на ведение работ.

1.2 Производственная инструкция разработаны в соответствии со следующими документами:

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»1;

- федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»2;

- ГОСТ 34741-2021 Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа;

- Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах3.

2 Термины, определения и сокращения

2.1 В настоящей производственной инструкции применены термины по ГОСТ 24856, а также следующие термины с соответствующими определениями:

- аварийно-диспетчерское обслуживание (обеспечение) сети газораспределения и газопотребления – комплекс мероприятий по локализации и ликвидации аварий и инцидентов, возникающих в процессе эксплуатации сети газораспределения и газопотребления, направленных на устранение непосредственной угрозы жизни или здоровью граждан, причинения вреда имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.

Примечание: в аварийно-диспетчерское обслуживание сети газораспределения и газопотребления входит также прием аварийных заявок;

- газоопасные работы – работы, выполняемые в загазованной среде, или в процессе выполнения которых возможен выход газа.

Примечание: при объемной доле газа в воздухе более 20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПРП) по показанию прибора и/или содержании кислорода менее 20%, выполнение работ не допускается;

_______________________________________________________________________________

1 Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 528.

2 Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 531.

3 Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 902н.

- исполнительная документация – текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов сети газораспределения или сети газопотребления и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта по мере завершения определенных в проектной документации работ;

- наряд-допуск – задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы;

- особые условия – наличие горных массивов, водных объектов, специфических по составу и состоянию грунтов, в том числе многолетнемерзлых, и/или рисков возникновения (развития) опасных процессов (явлений), которые могут привести к возникновению непроектных нагрузок и воздействий на газопровод и/или явиться причиной аварии газопровода;

- эксплуатационная документация – документация, которая в отдельности или в совокупности с другой документацией определяет правила эксплуатации продукции и/или отражает сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств) продукции, а также гарантии и сведения по ее эксплуатации в течение установленного срока службы;

- эксплуатационная организация (сети газораспределения и/или сети газопотребления) – юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию сети газораспределения и/или сети газопотребления или оказывающее услуги по их техническому обслуживанию и ремонту на законных основаниях.

2.2 В настоящей производственной инструкции применены следующие сокращения:

АДО – аварийно-диспетчерское обслуживание;

АДС – аварийно-диспетчерская служба;

ГОР – газоопасные работы. В данной производственной инструкции подразумеваются работы по отключению подачи газа с последующим включением на промышленные производства;

ГРО – газораспределительная организация;

ЭХЗ – электрохимическая защита.

3 Общие требования к проведению работ

3.1 Работы по ремонту несквозных повреждений труб газопроводов высокого и среднего давления относятся к технологически сложным работам, выполняемым в соответствии со специальным планом организации и производства газоопасных работ.

Специальный план разрабатывается с учетом особых условий, эксплуатационной и исполнительной документации.

3.2 Специальный план организации и производства газоопасных работ разрабатывает главный энергетик ООО «Альфа» по форме, приведенной в приложении А. План утверждает технический руководитель ООО «Альфа».

В специальном плане указывается: последовательность проведения операций; расстановка персонала; техническое оснащение; мероприятия, обеспечивающие максимальную безопасность; лица, ответственных за проведение газоопасных работ (отдельно на каждом участке работы) и за общее руководство и координацию действий; схема расположения газопроводов.

3.3 План производства работ главный энергетик ООО «Альфа» согласовывает с заинтересованными организациями в лице: АО «Система», ООО «Грунт» и АО «Феникс», МУП «УК МЖД Московского округа», АО «Газпром газораспределение Калуга».

После согласования план производства работ не позднее, чем за сутки передаётся в АО «Газпром газораспределение Калуга», с которой заключён договор обеспечения АДО.

3.4 Перед началом работ по ремонту несквозных повреждений труб газопроводов различными методами необходимо пригласить представителей организаций в лице АО «Система», ООО «Грунт» и АО «Феникс», ООО «Структура», имеющих вблизи газопровода подземные сооружения, для уточнения их расположения и принятия мер по безопасному выполнению работ.

3.5 О начале работ по снижению давления газа ООО «Альфа» уведомляет (письменно, факсограммой, по электронной почте) руководителей АО «Система», ООО «Грунт» и АО «Феникс», МУП «УК МЖД Московского округа» не позднее, чем за три дня.

3.6 Работы по ремонту несквозных повреждений труб газопроводов высокого и среднего давления относятся к категории газоопасных работ, которые выполняют по наряду-допуску. Наряд-допуск на производство газоопасных работ оформляют в соответствии с приложением Б.

3.7 Газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску, регистрируют в журнале по форме, приведенной в приложении В.

3.8 К проведению ГОР допускаются лица:

а) не моложе 18 лет;

б) прошедшие медосмотр, психиатрическое освидетельствование и не имеющие медицинских противопоказаний;

в) обученные технологии ведения ГОР, безопасным методам и приемам работы, правилам пользования средствами индивидуальной защиты (СИЗ, СИЗОД и др.) и предохранительными приспособлениями, первичными средствами пожаротушения, способам оказания первой помощи;

г) рабочие, прошедшие инструктажи, стажировку на рабочем месте в объеме от 2 до 19 рабочих смен, в зависимости от стажа и квалификации работника, проверку знаний требований охраны труда и пожарной безопасности, по профессии, видам выполняемых работ, в том числе по инструкциям должностных обязанностей;

д) руководители, ответственные за подготовку и проведение ГОР, прошедшие проверку знаний требований охраны труда и аттестацию в области промышленной безопасности согласно должностным обязанностям, проверку знаний требований пожарной безопасности (по окончании обучения пожарнотехническому минимуму), в том числе по инструкциям должностных обязанностей;

е) допущенные к выполнению ГОР распорядительным документом с учетом пункта 3.9 настоящей производственной инструкции и имеющие при себе удостоверение о проверке знаний требований охраны труда;

ж) обеспеченные спецодеждой и спецобувью, изготовленной из термостойких и антистатических тканей;

3.9 Аттестация и обучение персонала должностным обязанностям, выполняющих ГОР, проводится в установленном законодательством порядке 4, 5.

3.10 Ответственность и обязанности ответственных лиц и исполнителей газоопасных работ приведены в приложении Д.

3.11 Работники, имеющие право выдачи нарядов-допусков к выполнению ГОР, назначаются приказом по ООО «Альфа» из числа руководящих работников и инженерно-технических работников, аттестованных в установленном порядке и имеющих опыт работы на объектах сетей газораспределения и газопотребления не менее одного года.

Ответственных за подготовку и проведение работ назначает работник, выдающий наряд-допуск на ГОР.

3.12 Лицом, ответственным за подготовительные работы объекта к проведению ГОР, назначается работник энергетической службы ООО «Альфа», на объектах или в границах деятельности которых будут выполняться ГОР, не занятый на период проведения такой работы ведением технологического процесса, знающий безопасные методы и приемы ведения ГОР. Исполнителями подготовительных работ назначается персонал, находящийся в непосредственном подчинении лица, ответственного за подготовительные работы объекта к ведению ГОР.

3.13 Лицом, ответственным за проведение ГОР, назначается работник энергетической службы ООО «Альфа», в ведении которого находятся исполнители ГОР, знающий условия, безопасные методы и приемы подготовки и ведения ГОР, освобожденный от выполнения других обязанностей на период выполнения этих работ.

3.14 В случае, когда подготовка и непосредственное ведение ГОР выполняются одним составом исполнителей, допускается назначать одного ответственного за ее подготовку и ведение при условии, что назначенное лицо знает безопасные методы и приемы ведения работы и освобождено от выполнения других обязанностей на период ее ведения.

3.15 Ремонт несквозных повреждений труб газопроводов производится бригадой рабочих в количестве не менее двух человек на надземном газопроводе и не менее трех на подземном под руководством инженерно-технического работника ООО «Альфа».

3.16 При устранении дефектов труб на наружных газопроводах, не сопровождающихся выходом газа, установкой муфт производится снижение давления газа до 0,1 МПа.

________________________________________________________________________________

4 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

5 Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 1/29, Постановление Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».

3.17 Ремонт несквозных повреждений труб газопроводов может производиться различными методами: абразивной зачисткой, наплавкой металла, заваркой металла, установкой муфты с гофрами, установкой лепестковой муфты и усилительной муфты с подкладным кольцом и без него.

3.18 Технологии ремонта применяются для ликвидации следующих несквозных дефектов: мест фронтальной, питтинговой, язвенной коррозии, задиров, срезов, царапин, поверхностных (щелевидных) трещин.

3.19 Выбор метода ремонта производится в зависимости от глубины и вида дефекта.

3.20 Сварочные работы на стальных газопроводах должны проводиться в соответствии с ГОСТ 16037.

3.21 Для производства ремонта способом наплавки, заварки подготовленного дефекта и установки муфты с подкладными кольцами используются электроды марки УОНИ 13/55, 13/45 или аналогичного типа. Наплавочный и контурный слои выполняют электродами диаметром от 2,0 до 3,0 мм. Заполняющие и облицовочный слои выполняют электродами диаметром от 3,0 до 4,0 мм.

3.22 Сварка заполняющего и облицовочного слоев выполняется валиками шириной не более 15 мм с взаимным перекрытием 2,0 мм.

4 Порядок оформления наряд-допуска на ведение ГОР

4.1 Наряд-допуск на ведение ГОР, выписывается не менее чем в двух экземплярах главным энергетиком ООО «Альфа».

При выполнении работ по плану каждому работнику, ответственному за подготовку и проведение газоопасных работ, в соответствии с планом производства работ выдается отдельный наряд-допуск на их выполнение.

4.2 Запрещается заполнение наряда-допуска карандашом. Записи в экземплярах наряда-допуска должны быть четкими, внесены ручкой с синей или черной пастой, либо отпечатаны с помощью оргтехники (принтера). Исправления в тексте, в том числе с применением корректирующей жидкости, подписи ответственных лиц под копирку или факсимиле не допускаются.

4.3 Наряд-допуск на ведение ГОР выдается на каждое место и характер (содержание) работ каждой бригаде, проводящей такие работы, и действует в течение одной смены.

4.4 Если при ведении ГОР работа оказалась незаконченной, а условия ее проведения не изменились (что подтверждается результатами анализа воздушной среды, проведенными ответственным за проведение ГОР), наряд-допуск на ведение ГОР может быть продлен на одну рабочую смену. В наряде-допуске (пункт 17 наряда-допуска) ставятся отметки (фамилия, подпись) ответственного за проведение работы, главного энергетика ООО «Альфа», лица, утвердившего наряд-допуск, лица, регистрирующего наряд-допуск. В столбце 12 Журнала регистрации нарядов-допусков на газоопасные работы ставится отметка «продление» и подпись лица, регистрирующего наряд-допуск. Перед началом работ наряд-допуск продлеваемой работы регистрируется в Журнале регистрации нарядов-допусков на газоопасные работы, номер наряда-допуска не изменяется, и в столбце 2 – ставится отметка «продление».

4.5 При количестве исполнителей ГОР более пяти либо изменении состава и введении новых исполнителей прикладывается дополнительный лист (вкладыш) к наряду-допуску с отметкой об этом в пункте 13 наряда-допуска.

4.6 Главный энергетик ООО «Альфа», указывает в наряде-допуске:

а) наименование структурного подразделения, силами которого проводятся ГОР (пункт 1 наряда-допуска);

б) место проведения работ (пункт 2 наряда-допуска);

в) характер (содержание) выполняемой работы согласно Перечню ГОР с указанием номера пункта (пункт 3 наряда-допуска);

г) ответственного за подготовительные работы и ответственного за проведение ГОР (пункты 4, 5 наряда-допуска);

д) планируемые дату и время начала подготовительных работ, время окончания ГОР (пункт 6 наряда-допуска);

е) разрабатывает технологическую и ситуационную схему участка трубопроводов (объекта), организационно-технические мероприятия, последовательность безопасного производства работ с учетом требований производственной инструкции;

ж) необходимые СИЗ, СИЗОД, СКЗ, условия и время непрерывного использования, регламентированные перерывы в работе (пункт 10 наряда-допуска);

з) назначает исполнителей ГОР (пункт 13 наряда-допуска);

и) указывает свою должность, Ф.И.О., дату и подписывает наряд-допуск (пункт 11 наряда-допуска).

4.7 Главный энергетик ООО «Альфа» организует согласование мероприятий, указанных в наряде-допуске на ведение ГОР, с представителем подразделения, уполномоченного в области производственной безопасности, а также при необходимости с руководителями взаимосвязанных структурных подразделений.

4.8 После согласования наряд-допуск на ведение ГОР утверждается лицом, имеющим право утверждения наряда-допуска.

4.9 Журналы, указанные в настоящей производственной инструкции должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью, срок их хранения – не менее 6 месяцев со дня окончания. Допускается ведение Журнала регистрации нарядов-допусков на ведение ГОР в электронном виде. При этом должна быть исключена возможность несанкционированного изменения информации в Журнале регистрации нарядов-допусков на ведение ГОР, а также обеспечены условия хранения в течение одного года со дня окончания ГОР.

4.10 После внесения регистрационного номера наряда-допуска оба экземпляра наряда-допуска передаются ответственному за подготовительные работы.

4.11 Согласование наряда-допуска на ведение ГОР возможно письменно, а также посредством электронной почты с использованием электронной подписи в соответствии с регламентирующими документами ДО, согласно требованиям Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

4.12 Допускается оформление и регистрация наряда-допуска на проведение ГОР в электронном виде. При этом должна быть исключена возможность несанкционированного изменения информации в наряде-допуске, а также обеспечены условия хранения наряда-допуска в течение одного года со дня окончания ГОР.

4.13 После подготовки объекта к проведению ГОР главный энергетик ООО «Альфа», допускает бригаду к проведению ГОР (разрешает проведение работ) и подписывает оба экземпляра наряда-допуска (пункт 16 наряда-допуска).

4.14 Отметка о проведении анализа воздушной среды и результаты анализа указываются в пункте 14 наряда-допуска. При необходимости для внесения отметок о проведении контроля воздушной среды прикладывается дополнительный лист с таблицей, составленной по форме пункта 14 наряда-допуска.

4.15 После окончания ГОР лицо, ответственное за их проведение, совместно с главным энергетиком ООО «Альфа» должны проверить полноту выполнения ГОР и поставить свои подписи в пункте 18 наряда-допуска, подтверждающие выполнение работ в полном объеме и закрытие наряда-допуска на проведение ГОР.

4.16 После закрытия наряда-допуска на проведение ГОР лицо, ответственное за проведение ГОР, должно передать один экземпляр оформленного наряда-допуска в структурное подразделение, а второй экземпляр передается лицу, регистрирующему наряд-допуск.

Оба экземпляра наряда-допуска на ведение ГОР хранятся не менее одного года со дня его закрытия.

5 Подготовительные работы

5.1 Главный энергетик ООО «Альфа» перед началом подготовки объекта к проведению ГОР проводит инструктаж лиц, ответственных за подготовку и проведение ГОР, о специфических особенностях производства и характерных опасностях, которые могут возникнуть в период проведения ГОР, при которых работы должны быть прекращены. Результаты инструктажа отражаются в наряде-допуске.

5.2 Ответственный за подготовку и ответственный за проведение ГОР проводят инструктаж исполнителям работ о специфических особенностях производства и характерных опасностях, которые могут возникнуть в период проведения ГОР, при которых работы должны быть прекращены, порядке, способе и специфике их выполнения, знание безопасных приемов работы, проверяется их умение пользоваться СИЗ и методов оказания первой помощи пострадавшим, а также о конкретных мерах безопасности с оформлением подписей в наряде-допуске (пункт 13 наряда-допуска). Примерный перечень вопросов для инструктажа исполнителей ГОР приведен в приложении Г.

5.3 Перед началом проведения ГОР проводится опрос каждого исполнителя работ о самочувствии, готовности к выполнению работ в условиях проведения работ, а также об имеющихся заболеваниях, в том числе о склонности к клаустрофобии, боязни высоты, головокружении, ухудшении физического и психоэмоционального состояния, неспособности работать в СИЗОД и других отклонениях от нормального состояния здоровья.

Не допускается привлекать к выполнению ГОР (отдельных этапов проведения ГОР) лиц, заявивших о недомогании и не готовности к выполнению отдельных этапов работ.

5.4 После получения задания работники – члены бригады обязаны подготовить:

- необходимые средства индивидуальной защиты (противогаз шланговый, спасательные пояса и веревки, рукавицы, спецодежду, аптечку) и проверить их исправность. Применение фильтрующих противогазов не допускается;

- инструмент, оборудование и техническую оснастку, необходимые при выполнении работы, проверить их исправность и соответствие требованиям безопасности.

5.5 Для подготовки объекта к проведению ГОР лицом ответственным за подготовительные работы должен быть выполнен весь комплекс работ, предусмотренных в специальном плане работ и наряде-допуске на проведение ГОР.

Должны быть приняты меры по уменьшению степени опасности ГОР, в том числе:

а) вывесить соответствующие знаки и плакаты «Не открывать», «Не закрывать» (где это необходимо);

б) устранить утечки вредных и взрывоопасных продуктов;

в) удалить вредные и взрывоопасные продукты из рабочей зоны;

г) исключить возможные источники искрообразования и воспламенения.

5.6 Электроприводы механизмов должны быть отключены от источников питания. На пусковых устройствах у аппаратов и в электрораспределительных устройствах вывешиваются плакаты «Не включать - работают люди!».

5.7 Место производства работ ограждается сигнальной лентой, выставляются предупредительные знаки на расстоянии 10-15 м.

5.8 В период подготовки к проведению ГОР лицом ответственным за подготовительные работы проверяется наличие и исправность СИЗ у исполнителей ГОР, инструментов, приспособлений и других средств обеспечения безопасности исполнителей ГОР.

5.9 После завершения работ по подготовке объекта к проведению ГОР ответственный за подготовительные работы совместно с ответственным за проведение ГОР проверяют готовность объекта к проведению ГОР с проведением анализа воздушной среды (в том числе при необходимости контроль достаточности кислорода), подписывают оба экземпляра наряда-допуска (пункт 15 наряда-допуска), подтверждая полноту выполнения подготовительных работ и мероприятий, обеспечивающих безопасность проведения работ.

5.10 До начала производства работ на подземном газопроводе ЭХЗ должна быть отключена, а по окончании работ вновь включена.

- Порядок производства работ

6.1 Все работы осуществляются непосредственно под руководством лица ответственного за проведение ГОР в соответствии со специальным планом работ и нарядом-допуском

6.2 До начала ремонтных работ на подземных газопроводах выполняются следующие работы:

- определяется место нахождения повреждения или дефекта газопровода;

- разрабатывается траншея или котлован при помощи механизмов в соответствии с утвержденной в установленном порядке инструкцией на производство земляных работ;

- снижается давление газа в сети газораспределения;

- проверяется траншея на загазованность;

- дорабатывается траншея или котлован вручную;

- устанавливается шунтирующая (кабельная) перемычка;

- производится очистка подземного газопровода от грунта и изоляции, а надземного газопровода – от краски до металлического блеска по всему периметру трубы на ширину, равную протяженности дефекта, плюс 100 мм с каждой стороны (для этой цели применяют ветошь, скребки, шаберы, для очистки дефекта от окалины, ржавчины, влаги поверхность прогревают пламенем горелки);

- замеряется фактическая толщина стенки трубы вне зоны дефекта ультразвуковым толщиномером, замеры производят в четырех точках, равномерно расположенных по окружности трубы, начиная от верхней образующей, на места замеров наносят контактную жидкость (глицерин);

- измеряется глубина дефекта мерительным инструментом с точностью измерений не менее 0,1 мм (установку нулевого показания индикатора в приспособлении производят на неповрежденном месте трубы, после установки нулевого показания необходимо передвинуть приспособление к месту дефекта, значение дефекта фиксируется положением стрелки индикатора);

- остаточная толщина стенки определяется как разность между минимальным значением фактической толщины стенки и глубиной дефекта;

- по результатам определения остаточной толщины стенки выбирается метод ремонта:

а) ремонту методом абразивной зачистки подлежат несквозные дефекты труб в виде пятен коррозии фронтальной, язвенной и питтинговой, задиров, срезов, царапин и поверхностных трещин глубиной не более 40 % от толщины стенки трубы, находящиеся на расстоянии не менее 100 мм от монтажного и заводского швов газопровода (остаточная толщина стенки при ремонте методом абразивной зачистки должна быть не менее 2 мм для надземных газопроводов и не менее 3 мм для подземных газопроводов);

б) ремонту методом наплавки подлежат дефекты труб номинальным диаметром не менее 100 мм, толщиной стенки не менее 4,5 мм в виде пятен коррозии, язвенной и питтинговой, размером от 20 до 100 мм, расположенные не ближе 200 мм друг от друга, глубиной не менее 2 мм, но не более 60 % толщины стенки трубы при остаточной толщине стенки не менее 2 мм;

в) ремонту методом заварки подлежат протяженные, отдельно расположенные трещиноподобные дефекты в виде задиров, царапин, пятен коррозии щелевидной глубиной не более 60 % от толщины стенки трубы, шириной до 22 мм (в зависимости от глубины дефекта или его разделки) и длиной, не превышающей диаметра ремонтируемой трубы, остаточная толщина стенки при ремонте методом заварки должна быть, как правило, не менее 2 мм;

г) ремонту методом установки муфты с гофрами подлежат поврежденные сварные стыки, не сопровождающиеся выходом газа в виде разрывов, трещин, шлаковых включений, непроваров и пор сверхдопустимых норм, а также механические повреждения тела стальной трубы в виде пробоин, вмятин, каверн глубиной свыше 30 % от толщины стенки трубы;

д) ремонту методом установки лепестковой муфты подлежат поврежденные сварные стыки, не сопровождающиеся выходом газа в виде разрывов, трещин, шлаковых включений, непроваров и пор сверхдопустимых норм, а также механические повреждения тела стальной трубы в виде пробоин, вмятин, каверн глубиной свыше 30 % от толщины стенки трубы;

е) ремонту усилительными муфтами с подкладными кольцами и без них подлежат дефекты в виде пятен коррозии фронтальной, питтинговой и язвенной глубиной не более 90 % от толщины стенки трубы, длина дефекта не должна превышать 10 диаметров трубы, диаметр ремонтируемых труб должен быть не менее 100 мм.

6.3 Комплект для ремонта муфтой с подкладными кольцами состоит из четырех подкладных полуколец, образующих при сварке два подкладных кольца и привариваемых к ремонтируемой трубе по обе стороны от дефекта, и двух полумуфт, свариваемых между собой по длине цилиндра, образуя муфту, привариваемую к подкладным кольцам.

6.4 Ремонт методом абразивной зачистки выполняется в следующем порядке:

- разметка места зачистки производится в виде эллипса с помощью штангенциркуля и металлической линейки мелом или несмываемым карандашом-маркером следующим образом: через центр дефекта проводится продольная ось параллельно образующей трубы, перпендикулярно к ней проводится поперечная ось, на осях наносят размеры, после чего точки соединяют между собой полудугами, образуя эллипс зачистки дефекта, полудуги наносят по специально изготовленному шаблону;

- производится зачистка абразивным инструментом (шлифмашинкой с набором фрез, абразивных и шлифовальных насадок) от центра дефекта, постепенно расширяя зачищаемую поверхность (движение абразивного инструмента в пределах разметки должно быть возвратно­поступательным для обеспечения равномерности снимаемого слоя и исключения перегрева металла, слои металла вокруг центра дефекта зачищают с обеспечением радиусов выборки в осевом и окружном направлениях, края эллипса зачистки должны плавно переходить к основному металлу трубы газопровода);

- производится шлифовка зачищенной поверхности наждачными шкурками, шероховатость поверхности после шлифовки должна быть не более Rz 40;

- выемка, полученная в результате абразивной зачистки дефекта, заполняется битумом.

6.5 Ремонт несквозных повреждений труб газопроводов методом наплавки металла выполняется в следующем порядке:

- производится механическая обработка внутренней поверхности дефекта очисткой до полного удаления продуктов коррозии (участок трубы вокруг обработанного дефекта необходимо зачистить до металлического блеска на ширину не менее 10 мм, в результате обработки дефекта должна быть получена симметричная полость, обеспечивающая равномерное наложение валиков металла при наплавке с минимальным условным диаметром по верху не менее 20 мм, наклон боковых стенок полости должен составлять (30 ± 3)° в соответствии с ГОСТ 16037;

- выполняется восстановление толщины стенки трубы наплавкой ручной дуговой сваркой (общее количество слоев при ремонте методом наплавки должно быть не менее двух) в следующих режимах:

а) первый наплавочный слой должен полностью покрыть дно дефекта, для уменьшения глубины проплавления дна дефекта трубы наплавочный слой следует производить с колебаниями электрода в поперечном направлении относительно направления наплавки, добиваясь распределения теплоты сварочной дуги на большую площадь;

б) контурный шов выполняется с колебаниями электрода перпендикулярно к граничной линии обработанного зачисткой дефекта, ширина контурного слоя должна составлять 6-9 м, контурный шов должен иметь плавный переход к основному металлу при полном отсутствии подрезов;

в) направление движения электрода при выполнении заполняющих слоев должно совпадать с осевой образующей трубы, после выполнения заполняющих слоев наплавка по высоте должна практически совпасть с поверхностью трубы;

г) облицовочный шов является завершающим и должен покрыть всю поверхность наплавки с выходом на контурный шов не менее чем на 0,2 мм.

6.6 Для обеспечения плавного перехода к основному металлу трубы газопровода сварные швы накладывают плотно, с мелкой чешуйчатостью – от 0,5 до 0,7 мм. После нанесения каждого слоя начало и конец шва должны зачищаться от шлаков шлифовальным кругом, напильником или шабером.

6.7 Поверхность облицовочного слоя обрабатывается абразивным камнем. Поверхность наплавки после обработки должна быть ровной, без видимой чешуйчатости, усиление – равномерным по всей площади, края усиления должны быть плавно выведены до уровня трубы. Высота усиления должна находиться в пределах от 0,5 до 1,5 мм.

6.8 Ремонт несквозных повреждений труб стальных газопроводов методом заварки выполняется в следующем порядке:

- производится разделка дефекта под заварку механическим способом (фрезой или шлифмашинкой) по ГОСТ 16037:

а) ширина разделки дефекта по дну и верхнему краю зависит от глубины дефекта;

б) зачищается поверхность, прилегающая к кромкам обработанного дефекта, до металлического блеска на ширину не менее 10 мм;

- выполняется заварка дефекта трубы ручной дуговой сваркой, количество слоев и диаметр электрода при нанесении последующих слоев зависят от глубины разделки дефекта:

а) первый слой наносят электродом диаметром 2 мм;

б) при нанесении каждого последующего слоя предыдущий должен быть тщательно очищен от шлаков, усиление сварного шва после заварки не удаляют (усиление сварного шва должно составлять от 0,5 до 4,0 мм).

6.9 Ремонт поврежденных сварных стыков труб газопроводов методом установки муфты с гофрами выполняется в следующем порядке:

- определяется место установки муфты:

а) отмечаются метками края дефекта;

б) откладывается по 50 мм в обе стороны от краев дефекта (разметка промежуточных расстояний производится мелом, окончательная разметка краев маркером по всему периметру, измерения длин производят рулеткой или металлической линейкой);

- производится зачистка в местах установки полуколец муфты по периметру, также необходимо снять валик сварного шва до высоты, не превышающей 1 мм (зачистку производят шлифмашинкой, напильниками до металлического блеска (под сварку);

- измеряется фактическая длина окружности ремонтируемой трубы рулеткой в местах установки полуколец (если полученное значение в месте установки первого и второго полуколец отличается более чем на 2 мм, следует либо продолжить зачистку поверхности трубы в месте установки полукольца с большей толщиной стенки, либо изготовить полукольца индивидуальной длины окружности для каждого места установки; толщину стенки полуколец измеряют штангенциркулем или ультразвуковым толщиномером);

- полукольца муфты устанавливаются на ремонтируемую трубу посередине мест зачистки и производят их закрепление до получения минимальных зазоров между продольными кромками полуколец, а также между поверхностью трубы и внутренней поверхностью полуколец (не более 1 мм);

- фиксируются прихватками кромки продольных швов полуколец, затем кольцевых сварных швов (кольцевые швы должны иметь форму треугольника) дуговой сваркой;

- выполняется сварка корневых швов, обеспечивая равномерное перемещение электрода для исключения перегрева металла в одной точке, количество слоев, которое необходимо наплавить, зависит от толщины стенки трубы, при наложении каждого следующего слоя предыдущий должен быть очищен от шлака, начало следующего слоя должно перекрывать замок предыдущего;

- измеряется толщина стенки муфты штангенциркулем или ультразвуковым толщиномером.

6.10 Ремонт поврежденных сварных стыков труб газопроводов методом установки лепестковой муфты выполняется в следующем порядке:

- определяется место установки муфты:

а) отмечаются метками края дефекта;

б) откладывается по 50 мм в обе стороны от краев дефекта (разметка промежуточных расстояний производится мелом, окончательная разметка краев – маркером по всему периметру, измерения длин производят рулеткой или металлической линейкой);

- производится зачистка в местах установки полуколец муфты по периметру, также необходимо снять валик сварного шва до высоты, не превышающей 1 мм (зачистку производят шлифмашинкой, напильниками до металлического блеска (под сварку);

- подготавливается отрезок муфты требуемой длины из стальных труб большего диаметра с физико-механическими свойствами, идентичными трубе ремонтируемого газопровода, подготовленный отрезок трубы разрезается вдоль оси на полукольца и зачищается абразивным инструментом до металлического блеска;

- определяется форма, размер, количество «лепестков» и размечается несмываемым карандашом-маркером, по готовым меткам газовой сваркой вырезаются «лепестки» муфты;

- на сварное соединение устанавливаются полукольца лепестковой муфты и производят их закрепление до получения минимальных зазоров между продольными кромками полуколец, а также между поверхностью трубы и внутренней поверхностью полуколец (не более 1 мм);

- фиксируются прихватками кромки продольных швов полуколец, затем кольцевых сварных швов дуговой сваркой;

- сварку полуколец муфты производят с двух сторон по длине цилиндрической части, лепестки муфты загибают до соприкосновения между собой с предварительным подогревом и сваривают между собой, затем торцы лепестковой муфты зачищаются под сварку и муфта сваривается с трубой с обеих сторон.

6.11 Ремонт муфтой с подкладными кольцами выполняют в следующем порядке:

- определяются места установки подкладных колец на трубе в каждом конкретном случае в зависимости от длины дефекта, ширины подкладных колец и места расположения колец по отношению к монтажному стыку газопровода, места установки подкладных полуколец определяются следующим образом:

а) отмечают метками края дефекта;

б) откладывают по 50 мм в обе стороны от краев дефекта, наносят метки положения внутренних кромок подкладных полуколец;

в) прибавляют ширину подкладных колец, наносят метки положения внешних кромок подкладных полуколец (разметка промежуточных расстояний производится мелом, окончательная разметка краев подкладных колец – несмываемым карандашом-маркером по всему периметру, измерения длин производят рулеткой или металлической линейкой);

- зачистка ремонтируемой трубы производится в местах установки подкладных полуколец по периметру (если ремонтируемая труба имеет усиление продольного шва, то в местах установки подкладных колец валик шва также необходимо снять до высоты, не превышающей 1 мм, ширина зачистки должна превышать ширину полуколец, зачистку мест установки подкладных полуколец и прилегающих к ним участков трубы производят шлифмашинками, напильниками до металлического блеска (под сварку);

- фактическая длина окружности ремонтируемой трубы измеряется рулеткой в местах установки обоих подкладных полуколец (если полученное значение в месте установки первого и второго кольца отличается более чем на 2 мм, следует либо продолжить зачистку поверхности трубы в месте установки полукольца с большей толщиной стенки, либо изготовить полукольца индивидуальной длины окружности для каждого места установки, толщина стенки подкладных полуколец измеряется штангенциркулем или ультразвуковым толщиномером);

- длину дуги подкладных полуколец рассчитывают, используя значения фактической длины окружности ремонтируемой трубы в месте установки данного подкладного кольца и фактической толщины стенки подкладного кольца;

- полукольца и полумуфты изготавливаются из стальных труб с физико-механическими свойствами идентичными трубе ремонтируемого газопровода (изготовление полуколец и полумуфт также возможно из стального листа с аналогичными физико-механическими свойствами и толщиной стенки);

- подкладные полукольца устанавливаются на ремонтируемую трубу посередине мест зачистки и производится их закрепление при помощи центратора или другим методом до получения минимальных зазоров между продольными кромками полуколец, а также между поверхностью трубы и внутренней поверхностью полуколец (не более 1 мм), смещение продольных кромок подкладных полуколец относительно друг друга не допускается;

- фиксируются прихватками кромки полуколец, выполняются продольные швы полуколец, формируя из полуколец кольцо, затем выполняются кольцевые сварные швы дуговой сваркой;

- выполняются корневые швы, обеспечивая равномерное перемещение электрода для исключения перегрева металла в одной точке, количество слоев, которое необходимо наплавить, зависит от толщины стенки трубы, при наложении каждого следующего слоя предыдущий должен быть очищен от шлака, начало следующего слоя должно перекрывать замок предыдущего;

- измеряется толщина стенки муфты штангенциркулем или ультразвуковым толщиномером;

- после изготовления полумуфты устанавливаются так, чтобы края находились точно посередине подкладных колец, и закрепляются при помощи наружного центратора или другим методом до получения минимальных зазоров между наружной поверхностью полуколец и внутренней поверхностью муфты (не более 1 мм), продольные швы подкладного кольца и полумуфт должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 50 мм;

- закрепленные центратором полумуфты фиксируются прихватками в продольном и кольцевом направлениях, после чего производится сварка швов.

6.12 Полукольца рекомендуется изготавливать из труб с диаметром и толщиной стенки, аналогичными ремонтируемой трубе. Использовать для изготовления полуколец и полумуфт трубы толщиной стенки более 10 мм не рекомендуется.

Если при изготовлении полумуфт на их внутренней (а для полуколец на внутренней и наружной) поверхности имеется усиление продольного шва, то для плотного прилегания деталей к трубе и друг к другу его необходимо удалить. Изготовление подкладных полуколец и полумуфт производится кислородной резкой металла или механическим способом.

Поперечные (диаметральные) кромки полуколец и полумуфт не подлежат разделке под сварку. Кромки полумуфт и полуколец не должны иметь острых краев и заусенцев. Все свариваемые поверхности зачищаются абразивным инструментом до металлического блеска.

6.13 Ремонт муфтой без подкладных колец выполняют в следующем порядке:

- определяются места установки полумуфт на трубе в каждом конкретном случае в зависимости от длины дефекта:

а) отмечают метками края дефекта;

б) откладывают по 50 мм в обе стороны от краев дефекта, наносят метки положения внутренних кромок полумуфт (разметка промежуточных расстояний производится мелом, окончательная разметка краев полумуфт – несмываемым карандашом-маркером по всему периметру, измерения длин производятся рулеткой или металлической линейкой);

- зачистка ремонтируемой трубы производится в местах установки полумуфт по периметру, ширина зачистки должна превышать ширину полумуфт (зачистку мест установки полумуфт и прилегающих к ним участков трубы производят шлифмашинками, напильниками до металлического блеска (под сварку);

- фактическая длина окружности ремонтируемой трубы измеряется рулеткой в местах установки полумуфт (если полученное значение в месте установки отличается более чем на 2 мм, следует либо продолжить зачистку поверхности трубы в месте установки полумуфт с большей толщиной стенки, либо изготовить полумуфты индивидуальной длины окружности для каждого места установки, толщина стенки полумуфт измеряется штангенциркулем или ультразвуковым толщиномером);

- полумуфты изготавливаются из стальных труб с физико-механическими свойствами идентичными трубе ремонтируемого газопровода (изготовление полумуфт также возможно из стального листа с аналогичными физико-механическими свойствами и толщиной стенки, использовать для изготовления полумуфт трубы толщиной стенки более 10 мм не следует);

- измеряется толщина стенки муфты штангенциркулем или ультразвуковым толщиномером;

- после изготовления полумуфты закрепляются центратором, фиксируются прихватками в продольном и кольцевом направлениях, после чего производится сварка швов по длине цилиндрической части и периметру к трубе;

- все сварные соединения выполняются дуговой сваркой;

- выполняются корневые швы, обеспечивая равномерное перемещение электрода для исключения перегрева металла в одной точке; количество слоев, которое необходимо наплавить, зависит от толщины стенки трубы, при наложении каждого следующего слоя предыдущий должен быть очищен от шлака, начало следующего слоя должно перекрывать замок предыдущего.

6.14 Если при изготовлении полумуфт на их внутренней стороне имеется усиление продольного шва, то для плотного прилегания деталей к трубе и друг к другу его необходимо удалить. Изготовление полумуфт производят кислородной резкой металла или механическим способом.

Поперечные (диаметральные) кромки полумуфт не подлежат разделке под сварку.

Кромки полумуфт не должны иметь острых краев и заусенцев. Все свариваемые поверхности должны быть зачищены абразивным инструментом до металлического блеска.

6.15 По окончании ремонтных работ несквозных повреждений труб на подземных газопроводах выполняются следующие виды работ:

- восстанавливается давление газа в газораспределительной сети;

- снимается шунтирующая перемычка;

- изолируется ремонтируемый участок подземного газопровода, участок надземного газопровода окрашивается в два слоя;

- проверяется сплошность изоляции;

- производится засыпка траншеи или котлована в соответствии с утвержденной в установленном порядке инструкцией на производство земляных работ.

7 Контроль качества работ

7.1 По окончании ремонтных работ методами абразивной зачистки, наплавки и заварки металла измеряется толщина стенки в центре зачищенной поверхности плавным перемещением пьезоэлектрического преобразователя толщиномера в самом углубленном месте зачищенного участка, начиная от центра. За величину остаточной толщины стенки принимают минимальное из измеренных значений (толщина стенки в месте дефекта должна составлять не менее 60 % от фактической).

7.2 Поверхность труб, отремонтированная абразивной зачисткой, должна иметь равномерный металлический блеск без видимых следов дефекта и цветов побежалости.

7.3 Контроль качества сборки, центровки, прихватки и сварки должен производиться в процессе выполнения работ по ремонту несквозных повреждений труб газопровода, а контроль сварных стыков должен осуществляться не только после выполнения сварки, но и в процессе наложения каждого слоя.

7.4 Контроль качества внешним осмотром при ремонте несквозных повреждений труб газопроводов методом наплавки металла должен осуществляться после нанесения каждого слоя. Наплавленные слои не должны иметь трещин, прожогов, незаваренных кратеров, пор, выходящих на поверхность, а также подрезов глубиной более 5 % толщины стенки труб (более 0,5 мм) и длиной более 1/3 периметра стыка (более 150 мм). Отремонтированный наплавкой участок не должен иметь дефектов, обнаруживаемых ультразвуковым методом.

7.5 Герметичность сварных соединений при ремонте несквозных повреждений труб газопроводов проверяется пенообразующим раствором, мыльной эмульсией или приборным методом.

7.6 Контроль качества внешним осмотром при ремонте несквозных повреждений труб газопроводов методом установки муфты с гофрами, лепестковой муфты, усилительной муфты с подкладными и без подкладных колец должен осуществляться после нанесения каждого наплавленного слоя. Наплавленные слои не должны иметь трещин, подрезов, незаваренных кратеров, пор, выходящих на поверхность.

7.7 Каждый слой сварного соединения следует подвергать визуальному контролю на отсутствие поверхностных трещин, пор, включений, прожогов, свищей, усадочных раковин, несплавлений, грубой чешуйчатости, подрезов основного металла. После проведения контроля качества проверяется герметичность сварных соединений.

7.8 Сварщик должен иметь номер (клеймо), который он обязан наплавить или выбить на расстоянии 50-100 мм от места проведенного ремонта подземного газопровода со стороны, доступной для осмотра.

8 Оформление результатов работы

8.1 Данные о проделанной работе заносятся в наряд-допуск на газоопасные работы, делается отметка в эксплуатационном журнале. Документация хранится один год.

9 Специальные требования

9.1 При выполнении сварочных работ сварщики должны быть аттестованы на I уровень, а специалисты сварочного производства – на II уровень и выше в соответствии с РД 03-495-02 и ПБ 03-273-99.

9.2 Место производства работ должно быть оборудовано лестницами, обеспечивающими быструю эвакуацию работников из котлована или траншеи, и средствами пожаротушения (огнетушитель, вода, полотно и др.). Рабочие должны иметь монтажные пояса с веревкой, конец которой должен находиться на бровке котлована или траншеи.

9.3 Место производства работ ограждается сигнальной лентой, выставляются предупредительные знаки.

9.4 Спуск в траншею (котлован) должен осуществляться по металлическим лестницам с закреплением их у края траншеи (котлована). Для предотвращения скольжения и искрения при опирании на твердое основание лестницы должны иметь резиновые «башмаки», а обувь у лиц, выполняющих работу на подземном газопроводе, не должна иметь стальных подковок и гвоздей.

9.5 При производстве зачистки труб рабочие должны быть обеспечены защитными очками и брезентовыми рукавицами.

9.6 Электроинструмент должен иметь двойную изоляцию и быть надежно заземлен.

9.7 Перед началом и во время сварочных работ необходимо следить за исправностью изоляции сварочных проводов и электродержателей, а также за прочностью соединения контактов. При прокладке проводов и каждом их перемещении должны приниматься меры против повреждения изоляции. При поврежденной изоляции про изводить ремонтные работы с использованием электричества запрещается.

9.8 Перед каждой последующей операцией по ремонту необходимо производить контроль загазованности высокочувствительным газоиндикатором. При обнаружении утечек газа все работы необходимо при остановить до выяснения причин.

9.9 Электроды, применяемые для производства работ, должны быть осмотрены на их соответствие требованиям технических условий. При обнаружении дефектов (нарушение защитного покрытия электродов, увлажнение) применение данных электродов не допускается.

9.10 В местах производства работ не допускаются скопление горючих, отработанных материалов и отходов, а также курение и нахождение посторонних лиц.

9.11 Места проведения монтажных работ, складирования материалов и размещения оборудования должны иметь первичные средства пожаротушения.

Приложение А

(рекомендуемое)

| (наименование эксплуатационной организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок хранения: постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ технический руководитель организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "___" ____________ 20____ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальный план организации и производства газоопасных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (характер работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (местоположение или адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получены наряды-допуски на производство газоопасных работ под N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По прибытии к месту производства работ руководитель проверяет наличие и исправность у членов бригады инструмента, материалов, средств индивидуальной и коллективной защиты. При производстве работ будут использованы следующие инструменты, материалы, приборы, транспортные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (указать наименование и количество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о необходимости изменения режимов давления газа в сети газораспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическая последовательность выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инициалы, фамилия и должность лица, ответственного за выполнение отдельных операций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа проводится в последовательности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение: ситуационный план (план трассы) или копия исполнительной документации (при выполнении работ на подземных газопроводах). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С Планом ознакомлены: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| руководитель работы по наряду-допуску N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность |  |  |  |  |  |  |  |  | личная подпись |  |  |  |  |  |  |  |  | инициалы, фамилия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| руководитель работы по наряду-допуску N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность |  |  |  |  |  |  |  |  | личная подпись |  |  |  |  |  |  |  |  | инициалы, фамилия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| руководитель работы по наряду-допуску N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность |  |  |  |  |  |  |  |  | личная подпись |  |  |  |  |  |  |  |  | инициалы, фамилия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за координацию газоопасных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность |  |  |  |  |  |  |  | личная подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инициалы, фамилия |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение Б

(рекомендуемое)

| (наименование организации или филиала) | УТВЕРЖДАЮ ______________________________________ (должность) __________________ _________________ (подпись) (Ф.И.О.) '' '' 20 г. |
| --- | --- |

Наряд-допуск №

на проведение газоопасных работ

- Структурное подразделение, где проводятся работы_______________________________

- Место проведения работы_____________________________________________________

(участок, установка, агрегат, аппарат, коммуникации и т.п.)

- Характер (содержание) выполняемых работ______________________________________

- Ответственный за подготовительные работы_____________________________________

(Должность, Фамилия И.О.)

- Ответственный за проведение работы___________________________________________

(Должность, Фамилия И.О.)

- Планируемое время проведения работ:

Начало: время	дата	20	г.    	Окончание: время_________ дата_________20___г.

- Мероприятия (организационные и технические) по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последовательность их проведения_________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

- Приложение______________________________________________________________________________

(указываются схемы места проведения работ в границах (осях) установки, оборудования,

________________________________________________________________________________________________

трубопроводов с указанием расстояний до границ опасных зон, схемы пропарки, промывки, продувки,

__________________________________________________________________________________________________

точек отбора анализов воздушной среды, установки заглушек, создания разъемов фланцевых соединений)

- Мероприятия (организационные и технические), обеспечивающие безопасное проведение работ:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

- Средства защиты и режим работы:

  - СИЗ, СИЗОД______________________________________________________________

  - Первичные средства пожаротушения__________________________________________

  - Средства первой помощи____________________________________________________

  - Режим работы (регламентированные перерывы в работе)_________________________

  - Тип, марка, номер переносного газоанализатора_________________________________

- Наряд-допуск выдал:________________________________________________________

(Руководитель структурного подразделения, Фамилия И.О., подпись, дата)

- Мероприятия согласованы:

представитель, уполномоченный в области производственной безопасности:

(Фамилия И.О., подпись, дата)

представитель газоспасательной службы (при необходимости):

(Фамилия И.О., подпись, дата)

взаимосвязанные структурные подразделения (при необходимости):

(наименование структурного подразделения, Фамилия И.О. руководителя структурного подразделения, подпись, дата)

- Состав исполнителей и отметка о прохождении инструктажа:

| № п/п | Фамилия И.О. | Должность, профессия | С условиями работы ознакомлен, инструктаж получил |  | Инструктаж провел: Должность, Фамилия И.О., подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись | дата | Ответственный за подготовку | Ответственный за проведение |

- Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работы: (первый анализ проводится перед началом газоопасных работ и после перерывов в работе, далее с периодичностью согласно п.9 наряд-допуска):

| Отбор проб |  | Определяемое вещество | Концентрация вещества |  | Фамилия, подпись лица, проводившего анализ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и время | Место |  | допустимая | фактическая |  |

- Мероприятия (организационные и технические) при подготовке объекта к проведению работы согласно п.7  наряда-допуска выполнены

| (ответственный за подготовительные работы, Фамилия И.О., подпись, дата, время) |  | (ответственный за проведение газоопасных работ, Фамилия И.О., подпись, дата, время) |
| --- | --- | --- |

- К производству работ допускаю:__________________________________________

(Фамилия И.О. руководителя структурного подразделения, подпись, дата, время)

- Срок действия наряда - допуска продлен:

|  | Возможность производства работ подтверждаю (Фамилия, подпись) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и время | Ответственный за проведение работы | Руководитель структурного подразделения | Представитель, уполномоченный в области производственной | Лицо, утвердившее наряд-допуск | Лицо, регистрирующее наряд-допуск |
|  |  |  | безопасности |  |  |

- Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, персонал выведен, наряд-допуск закрыт:

(ответственный за проведение работ, Фамилия И.О., подпись, дата, время)

(руководитель структурного подразделения или сменный инженер (старший оператор) или представитель, уполномоченный в области производственной безопасности или лицо, назначенного приказом, Фамилия И.О., подпись, дата, время)

Примечание:

По пунктам 13 и 14 при необходимости к наряду-допуску прикладывать дополнительные листы- вкладыши для включения состава исполнителей и результатов замеров загазованности.

Приложение В

(рекомендуемое)

Журнал регистрации наряд-допусков на газоопасные работы

(наименование структурного подразделения)

Начат	"	"	20  г.

Окончен "	"	20  г.

Срок хранения 6 месяцев со дня окончания

| №п\п | № наряд- допуска | Начало работ |  | Место производства работ | Наименование работ | Лицо, ответственное за производство работ |  | Окончание работ |  | Фамилия И.О., подпись регистрирующего наряд-допуск |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Время |  |  | Должность | Фамилия И.О. | Дата | Время | Начало работ | Окончание работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: _____ листов |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О., должность, подпись | на последнем листе журнала. |

Примечание:

- При продлении наряда-допуска, в столбце 12 ставится отметка «продление» и подпись лица, регистрирующего наряд-допуск. До начала работ наряд-допуск регистрируется повторно, номер наряда-допуска не изменяется и в столбце 2 ставится отметка «продолжение».

- С начала нового года нумерация столбцов 1 и 2 обнуляется (аннулируется).

- При регистрации наряда-допуска на выполнение работ, выполняемых работниками подрядной организации необходимо в столбце 7 указывать должность с наименованием организации.

Регистрация нарядов-допусков на огневые и газоопасные работы проводится в отдельных журналах.

Приложение Г

(рекомендуемое)

Примерный перечень вопросов для инструктажа исполнителей газоопасной работы

1.	Цель, место, наименование работы и время, отведенное на ее выполнение.

2.	Технологическая (производственная) ситуация на месте проведения работы, характеристика и параметры среды внутри системы, на соседних участках (при необходимости).

3.	Места нахождения (пролегания, прохождения) трубопроводов, кабелей и других коммуникаций.

4.	Вредные и опасные производственные факторы, проявление которых возможно при проведении работ.

5.	Результаты оценки рисков при ведении газоопасных работ.

6.	Характер и возможные границы загазованности или опасной зоны. Пути эвакуации персонала в опасной ситуации.

7.	Проведенная подготовительная работа и принятые меры безопасности.

8.	Условия безопасного проведения работ, в том числе обращается внимание на применение СИЗ, СИЗОД, страховочной привязи.

9.	С какими опасностями могут столкнуться работники при проведении ГОР.

10.	Как контролировать опасности, чтобы избежать травм.

11.	Обладают ли исполнители ГОР необходимыми компетенциями для безопасного проведения ГОР.

12.	Какие	последствия	возможны	при	не	безопасном	ведении ГОР. Извлеченные уроки.

13.	Порядок входа в газоопасное место и выхода из него. Места расстановки работающих, страхующих, наблюдающих и т.д.

14.	Средства связи, сигнализации, а также знаков безопасности и ограждений.

15.	Последовательность	выполнения	работ	по	отдельным	операциям: порядок подачи (удаления) инструментов, материалов и пр., места их размещения.

16.	Очередность работы исполнителей, режим работы и отдыха.

17.	Действия исполнителей при изменении условий выполнения работы. Порядок оповещения и вызова соответствующих лиц и служб при возникновении внештатной ситуации.

18.	Порядок окончания работы.

Приложение Д

(рекомендуемое)

Ответственность и обязанности ответственных лиц и исполнителей газоопасных работ

| Ответственность | Обязанности |
| --- | --- |
| Лицо, утверждающее наряд-допуск на ведение газоопасных работ |  |
| - Организация обеспечения безопасного проведения ГОР. - Достаточность квалификации руководителей и исполнителей ГОР. - Необходимость и возможность проведения ГОР. | - Организовать выполнение мероприятий в соответствии с разработанными в ДО инструкциями (положениями, стандартами). - Принять меры по сокращению количества ГОР. - Обеспечить контроль соблюдения требований, разработанных в ДО инструкций (положений, стандартов). |
| Ответственный за осуществление производственного контроля (главный инженер либо лицо, назначенное приказом) |  |
| - Правильность оформления наряда-допуска и полноту разработанных в нем организационно- технических мероприятий; - Осуществление периодического контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение ГОР. | - Согласование Перечня ГОР в структурном подразделении. - Согласование мероприятий, указанных в наряде-допуске на ведение ГОР. - Обеспечить контроль соблюдения требований, разработанных в ДО инструкций (положений, стандартов). |
| Представитель подразделения, уполномоченного в области производственной безопасности |  |
| - Правильность оформления наряда-допуска и полноту разработанных в нем организационно- технических мероприятий; - Осуществление периодического контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение ГОР. | - Осуществлять контроль разработки мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение ГОР. - Осуществлять периодический контроль за своевременным и правильным применением СИЗ, СИЗОД, первичных средств пожаротушения, знаков безопасности, аптечек и предохранительных приспособлений. |
| Руководитель структурного подразделения (главный энергетик ООО «Альфа») |  |
| - Правильность и полноту разработанных мер по безопасному ведению работ, указанных в наряде- допуске. - Организацию безопасного ведения ГОР в структурном подразделении. - Обеспечение проведения всех видов инструктажей. | - Разработать мероприятия по подготовке и безопасному ведению ГОР и обеспечить их выполнение. - Назначить ответственных лиц за подготовку и проведение ГОР. - Определить, совместно с ответственным за проведение ГОР, необходимый перечень инструментов, материалов и средств защиты, в том числе СИЗ и СИЗОД, первичных средств пожаротушения, состав исполнителей и режима работы (продолжительность пребывания в средствах защиты, перерывов в работе, периодичность отбора проб воздуха и т.п.). - Организовать согласование Специального плана организации и производства работ с заинтересованными организациями. - Организовать своевременное уведомление заинтересованных организаций и потребителей о начале работ по отключению подачи газа, о возобновлении подачи газа. - Организовать согласование наряда-допуска на ведение ГОР с представителем, уполномоченным в области производственной безопасности, а также при необходимости с другими структурными подразделениями и руководителями взаимосвязанных структурных подразделений. - Выдать наряд-допуск на ведение ГОР ответственным за подготовку и ведение ГОР. |

| Ответственность |  | Обязанности |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Проверить, перед началом ГОР, выполнение разработанных мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском. - Проверить место, где выполнялись ГОР, по окончании ГОР, совместно с лицом, ответственным за проведение ГОР, проводимых на объектах и территории структурных подразделений. - Обеспечить ежемесячный контроль истории срабатывания переносных газоанализаторов. |
| Лицо, ответственное за подготовку газоопасных работ |  |  |
| - Полноту, качество подготовительных работ, в том числе правильность и надежность отключения и отглушения (в случае необходимости) участка проведения ГОР. - Выполнение мер безопасности, предусмотренных в наряде-допуске. - Полноту и качество проводимого им инструктажа исполнителям подготовительных работ. |  | - Провести целевой инструктаж исполнителям подготовительных работ. - Проверить у исполнителей подготовительных работ наличие и исправность СИЗ, инструментов, материалов и приспособлений, их соответствие характеру выполняемых работ. - Проверить наличие связи с постами и диспетчерской службой. - Согласовать начало подготовительных работ с ответственными лицами после получения наряда-допуска на проведение ГОР. - Обеспечить выполнение мероприятий, указанных в наряде-допуске. - Проверить полноту и качество выполнения мероприятий, указанных в наряде-допуске. - Уведомить руководителя смежного (технологически связанного) структурного подразделения о времени проведения ГОР, об отключении линий коммуникаций и т.п. - Принять меры, исключающие допуск на место подготовки к проведению ГОР лиц, не занятых ее выполнением. - Не покидать место производства работ до полного окончания подготовительных работ. - После окончания подготовительных мероприятий провести анализ воздушной среды, с отметкой в наряде-допуске, передать подготовленный объект ответственному за проведение ГОР. - Совместно с лицом ответственным за проведение ГОР провести инструктаж участникам ГОР о порядке, способе, специфике их выполнения, а также о конкретных мерах безопасности с оформлением под подпись в наряде-допуске. |
| Лицо, ответственное за проведение газоопасных работ |  |  |
| - Правильность и полноту принятых мер безопасности при ведении ГОР. - Обеспечение необходимым оборудованием, механизмами, инструментами, приспособлениями, КИПиА, материалами, транспортными средствами, двухсторонней телефонной или радиосвязью, СИЗ и средствами коллективной защиты, первичными средствами пожаротушения, знаками безопасности и плакатами, а также средствами оказания первой медицинской помощи. - Техническое руководство работой, дисциплину, качество и оперативность проведения работ в соответствии с нарядом-допуском и действующих нормативных документов. - Полноту и качество проводимого инструктажа исполнителям ГОР. |  | Перед началом ГОР: - Обеспечить необходимым оборудованием, механизмами, инструментами, приспособлениями, КИПиА, материалами, транспортными средствами, двухсторонней телефонной или радиосвязью, СИЗ и средствами коллективной защиты, противопожарными и спасательными средствами, знаками безопасности, а также средствами оказания первой помощи. - Проверить наличие квалификационных удостоверений и удостоверений о проверке знаний по охране труда и промышленной безопасности у исполнителей ГОР с отметкой о допуске к ГОР, а также документов, подтверждающих обучение мерам пожарной безопасности. - Проверить наличие и соответствие спецодежды, спецобуви и защитных приспособлений условиям проведения работ, обеспечить исполнителей ГОР - дополнительными средствами индивидуальной защиты (противогазы, спасательные пояса, веревки и т.д.), проконтролировать их правильное применение. - Проверить совместно с ответственным за подготовку ГОР, полноту выполнения подготовительных мероприятий, наличие, исправность, комплектность и правильное использование материалов, приспособлений, средств защиты, противопожарных и спасательных средств. |
| Ответственность |  | Обязанности |
| - Соблюдение работающими мер безопасности, применения СИЗ, СИЗОД и др. |  | - Обеспечить расстановку по местам постов, исполнителей ГОР, машин, механизмов и средств связи. - Убедиться в работоспособности всех машин и механизмов. - Убедиться в герметичности запорной арматуры. - Проверить наличие связи с постами и диспетчерской службой. - Получить разрешение (допуск) на ведение ГОР у представителей подразделения, уполномоченного в области производственной безопасности, руководителя структурного подразделения, где проводятся ГОР. В период проведения ГОР: - Находиться на месте ГОР, контролировать работу исполнителей, принять меры, исключающие допуск на место проведения работ лиц, не занятых их выполнением. - Обеспечить контроль воздушной среды в рабочей зоне с установленной нарядом-допуском периодичностью. Обеспечивать последовательность и полноту выполнения мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском. - Разрешать ведение работ только после получения разрешения на ведение ГОР, удовлетворительного анализа воздушной среды в рабочей зоне, других параметров, обеспечивающих безопасность работ; - Проверить состояние места ведения и оборудования, при возобновлении ГОР после перерыва. Проведение работ разрешается только после получения удовлетворительных результатов контроля воздушной среды на месте ведения ГОР. - Прекращать работу по требованию руководителя сложных (комплексных, аварийных) ГОР, сменного инженера (старшего оператора), представителя, уполномоченного в области производственной безопасности, органов государственного контроля (надзора) в случае выявления ими нарушений Норм, Правил и инструкций при производстве работ. Указания от других лиц должны выдаваться через ответственного руководителя за проведение ГОР. - В случае возникновения опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников, занятых производством ГОР, необходимо немедленно прекратить работы, вывести людей в безопасное место. - Не покидать место производства работ до полного окончания работ. При производстве ГОР в условиях ограниченного пространства: - Лично осмотреть все средства защиты, убедиться в их исправности и в своевременности испытаний страховочных привязей, сигнально-спасательных веревок, лестниц. - Убедиться в наличии и исправности средств связи. - Проверить соответствие размеров выданных шлем-масок СИЗОД размерам работников и правильность применения работниками страховочных привязей, веревок и элементов СИЗОД. - Проверить, при необходимости отрегулировать подачу воздуха в шланговые противогазы. - Назначить из состава бригады работающих, наблюдающих, ответственных за подачу воздуха в шланговые противогазы, определить место нахождения каждого при начале, исполнении и окончании ГОР. - Опрашивать работающих о самочувствии перед каждым входом в рабочую зону и принимать решение о допуске, времени непрерывной работы и отдыхе исполнителей. - Допускать исполнителей в рабочую зону, контролировать действия наблюдающих и находиться на месте производства работ до их окончания. |
| Ответственность | Обязанности |  |
|  | - В случае возникновения нештатной ситуации работы прекратить, организовать и провести эвакуацию исполнителей из рабочей зоны, при необходимости запросить помощь по имеющимся средствам связи. - Контролировать выход исполнителей из рабочей зоны. - После окончания работ убедиться, что в рабочей зоне не остались люди, убраны материалы, инструменты и приспособления, сделать соответствующую запись в наряде-допуске. По завершению работ - Организовать уборку места работ от инструмента, материалов. - Записать время окончания ГОР в наряде-допуске, предоставить рабочее место руководителю структурного подразделения или сменному инженеру (старшему оператору), либо лицу, назначенному приказом, с оформлением п.18 наряда-допуска. |  |
| Исполнители газоопасных работ |  |  |
| Выполнение всех мер безопасности, предусмотренных в наряде-допуске. | - Иметь при себе удостоверение о проверке знаний требований охраны труда. - Получить инструктаж по безопасному ведению ГОР и расписаться в наряде-допуске. - Ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения ГОР. - Иметь при себе удостоверение о проверке знаний требований охраны труда. - Получить инструктаж по безопасному ведению ГОР и расписаться в наряде-допуске. - Ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения ГОР. - Приступать к ГОР только по указанию лица, ответственного за проведение ГОР. - Не приступать к проведению ГОР в отсутствие ответственного лица за проведение ГОР. - Выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске или в Журнале учета ГОР. - Соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске, Перечне ГОР, или Журнале учета ГОР. - Пользоваться при работе исправным инструментом. - Применять спецодежду и спецобувь соответствующие условиям работы. - Уметь пользоваться средствами защиты и при необходимости своевременно их применять. - Уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и в случае возникновения пожара немедленно принять меры к вызову пожарной охраны и приступить к его ликвидации. - Знать признаки отравления вредными веществами, места расположения средств оказания первой помощи, средств связи, порядок эвакуации пострадавших из опасной зоны, уметь оказывать первую помощь пострадавшим в несчастном случае, уметь пользоваться спасательным снаряжением. - При ухудшении собственного самочувствия или обнаружения признаков недомогания у других исполнителей работ, работу прекратить и немедленно сообщить об этом ответственному за их проведение. - Тщательно осмотреть после окончания ГОР место их проведения, устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, к травмам, авариям и инцидентам, доложить ответственному за проведение ГОР. - Прекращать работы при возникновении опасной ситуации, а также по требованию руководства структурного подразделения, ответственного за проведение работ, сменного инженера (старшего оператора), представителя, уполномоченного в области производственной безопасности, представителей контрольных органов. - После окончания работ привести в порядок место проведения работ, убрать инструменты, приспособления и т.п. |  |

Лист ознакомления

с Производственной инструкцией «Ремонт несквозных повреждений труб газопроводов» ООО «Альфа» ПИ №032-2024

С документом ознакомлены:

| (профессия/должность) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (профессия/должность) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия/должность) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия/должность) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия/должность) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия/должность) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия/должность) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия/должность) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия/должность) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия/должность) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия/должность) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |