Производственная инструкция

при эксплуатации криогенных сосудов-газификаторов (азот)

1. Общие требования

1.1. При эксплуатации криогенных сосудов-газификаторов (азот) работник подчиняется непосредственно мастеру (начальнику отдела, цеха).

1.2. При эксплуатации криогенных сосудов-газификаторов (азот) необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

1.3. Для эксплуатации криогенных сосудов-газификаторов (азот) назначается лицо, имеющее специальное профессиональное образование в соответствии с выполняемой работой.

1.4. При эксплуатации криогенных сосудов-газификаторов (азот) работник должен знать:

- устройство предохранительных устройств, установленных на сосуде;

- требования, предъявляемые к безопасной эксплуатации оборудования и выполнению работ;

- требования к персоналу, выполняющему работы повышенной опасности;

- правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности;

1.5. При эксплуатации криогенных сосудов-газификаторов (азот) работник назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.6. К эксплуатации криогенных сосудов-газификаторов (азот) допускаются лица не моложе 18 лет, удовлетворяющие квалификационным требованиям, не имеющие медицинских противопоказаний к указанной работе и допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

1.7. При эксплуатации криогенных сосудов-газификаторов (азот) работник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами.

1.8. При эксплуатации криогенных сосудов-газификаторов (азот) работнику необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, производственной санитарии.

1.9. При эксплуатации криогенных сосудов-газификаторов (азот) работник должен:

- соблюдать правила трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

- выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

- применять безопасные приемы выполнения работ;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

1.10. При выполнении работ повышенной опасности оформляется наряд-допуск.

2. Обязанности

2.1. До начала эксплуатации криогенных сосудов-газификаторов (азот), необходимо проверить следующее:

- предохранительные устройства должны быть размещены в местах, доступных для их обслуживания;

- предохранительные устройства должны быть смонтированы таким образом, чтобы персонал, производящий регулировку и опробование, имел возможность быстрой эвакуации в случае непредвиденных выбросов среды через неплотности выхода штоков из крышек и фланцевых соединений;

- при опробовании предохранительных устройств прямого действия рычаг клапана следует поднимать медленно, находясь в стороне от мест возможного выброса среды из клапанов;

- проверить наличие и исправность индивидуальных средств защиты.

Допускается установка одного редуцирующего устройства с манометром и предохранительным клапаном на общем для группы сосудов, работающих при одном и том же давлении, подводящем трубопроводе до первого ответвления к одному из сосудов. При этом установка предохранительных устройств на самих сосудах необязательна, если в них исключена возможность повышения давления.

2.2. Во время эксплуатации предохранительных устройств, установленных на сосуде, необходимо:

- предохранительные устройства устанавливать на патрубках или трубопроводах, непосредственно присоединенных к сосуду;

- присоединительные трубопроводы предохранительных устройств (подводящие, отводящие и дренажные) должны быть защищены от замерзания в них рабочей среды;

- при установке на одном патрубке (трубопроводе) нескольких предохранительных устройств площадь поперечного сечения патрубка (трубопровода) должна быть не менее 1,25 суммарной площади сечения клапанов, установленных на нем. При определении сечения присоединительных трубопроводов длиной более 1000 мм необходимо также учитывать величину их сопротивления;

- предохранительные устройства должны эксплуатироваться при давлении и температуре, не превышающих значений, указанных в технической документации;

- персонал, производящий опробование клапанов, должен иметь индивидуальные средства защиты: спецодежду, защитные очки, наушники и т. п.;

- консервацию и расконсервацию клапанов следует производить, руководствуясь инструкцией завода-изготовителя, с использованием индивидуальных средств защиты.

При установке двух предохранительных устройств блокировка должна исключать возможность одновременного их отключения.

2.3. Запрещается:

- установка запорной арматуры между сосудом и предохранительным устройством, а также за ним;

- эксплуатация и испытания предохранительных устройств при отсутствии отводящих труб, предохраняющих персонал от ожогов;

- производить какие-либо работы по устранению дефектов при наличии давления в трубопроводе; при устранении дефектов применять гаечные ключи, большие по размеру, чем размер крепежных деталей под ключ;

- отбор рабочей среды из патрубков (и на участках присоединительных трубопроводов от сосуда до клапанов), на которых установлены предохранительные устройства;

- эксплуатация криогенных сосудов-газификаторов (азот) при отсутствии инструкции и технической документации;

- эксплуатация криогенных сосудов-газификаторов (азот) необученным персоналом;

- эксплуатация криогенных сосудов-газификаторов (азот) без применения средств индивидуальной защиты.

2.4. Порядок и сроки проверки исправности, ремонта и проверки настройки срабатывания на стенде предохранительных устройств.

2.4.1. Проверка исправности манометров, предохранительных клапанов, указателей уровня воды и питательных насосов должна проводиться в следующие сроки:

а) для котлов с рабочим давлением до 1,4 МПа включительно – не реже одного раза в смену;

б) для котлов с рабочим давлением от 1,4 до 4,0 МПа включительно – не реже одного раза в сутки (кроме котлов, установленных на тепловых электростанциях);

в) для котлов, установленных на тепловых электростанциях, – по инструкции в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем (главным инженером) электростанции.

О результатах проверки делается запись в сменном журнале.

Проверку исправности манометра производят с помощью трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей путем установки стрелки манометра на ноль.

Не реже одного раза в 12 месяцев (если иные сроки не установлены документацией на конкретный тип манометра) манометры должны быть поверены в установленном порядке.

Манометры не допускаются к применению в следующих случаях:

а) если на манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки;

б) если истек срок поверки манометра;

в) если стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра;

г) если разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний.

Исправность предохранительных клапанов проверяют принудительным кратковременным их подрывом (открыванием) или путем проверки срабатывания клапана на стендах, если принудительное открывание клапана нежелательно по условиям технологического процесса.

Предохранительные устройства должны быть рассчитаны и отрегулированы так, чтобы давление в защищаемом элементе не превышало разрешенное более чем на 10 процентов, а при разрешенном давлении до 0,5 МПа – не более чем на 0,05 МПа.

Превышение разрешенного давления при полном открывании предохранительного клапана более чем на 10 процентов может быть допущено лишь в том случае, если это предусмотрено расчетом на прочность трубопровода.

Если эксплуатация трубопровода разрешена на пониженном давлении, то регулировка предохранительных устройств должна быть произведена по этому давлению, причем пропускная способность устройств должна быть проверена расчетом.

Отбор среды от патрубка, на котором установлено предохранительное устройство, не допускается. Установка запорных устройств на подводе рабочей среды к предохранительному устройству и на трубопроводах между импульсным и главным клапанами импульсных предохранительных устройств не допускается. Предохранительные клапаны должны иметь отводящие трубопроводы, предохраняющие персонал от ожогов при срабатывании клапанов. Установка запорных устройств на отводящих трубопроводах не допускается. Эти трубопроводы должны быть защищены от замерзания и оборудованы дренажами для слива скапливающегося в них конденсата. Установка запорных устройств на дренажах не допускается.

2.4.2. Проверку исправности действия пружинного предохранительного клапана осуществляют путем:

- принудительного открывания его во время работы оборудования с периодичностью, установленной в производственной инструкции по эксплуатации предохранительных клапанов;

- проверки срабатывания клапана на стендах, если принудительное открывание клапана нежелательно или по свойствам рабочей среды (взрывоопасная, горючая, токсичная), или по условиям технологического процесса.

При эксплуатации пружинного предохранительного клапана его пружина должна быть защищена от недопустимого нагрева (охлаждения) и непосредственного воздействия рабочей среды, если она оказывает вредное воздействие на материал пружины.

2.4.3. Результаты проверки исправности предохранительных устройств, сведения об их настройке записывают в сменный журнал, сведения об их настройке оформляют актами лица, выполняющие указанные операции.

2.4.4. Плановый контроль состояния и ремонт предохранительного клапана должны производиться не реже одного раза в четыре года по графику, составленному исходя из возможности отключения оборудования, на котором они установлены.

2.4.5. Контроль состояния предохранительного клапана включает в себя разборку, очистку и дефектацию деталей, проверку герметичности затвора.

2.4.6. Контроль состояния и ремонт предохранительного клапана должны производиться в специализированной арматурной мастерской на специальных стендах. Мастерская должна быть хорошо освещена, иметь грузоподъемные механизмы и подвод сжатого воздуха. Расположение мастерской должно обеспечивать удобную транспортировку предохранительного клапана к месту установки.

2.4.7. Контроль состояния и ремонт предохранительного клапана должны производиться постоянной ремонтной бригадой, имеющей опыт ремонта арматуры, изучившей конструктивные особенности предохранительного клапана и условия их эксплуатации.

Бригада должна быть обеспечена рабочими чертежами предохранительного клапана, руководствами по эксплуатации, ремонтными формулярами, запасными деталями и материалами.

2.4.8. Проверку исправности предохранительного клапана продувкой следует производить не реже одного раза в шесть месяцев. На электростанциях, оснащенных котлами, работающими на угольной пыли, проверку исправности предохранительного клапана следует производить один раз в три месяца.

2.4.9. Регулировка предохранительных устройств на срабатывание производится:

- после окончания монтажа сосуда (аппарата, трубопровода) перед включением его в эксплуатацию;

- после ремонта, если производилась замена предохранительных устройств или их капитальный ремонт (полная разборка, проточка уплотнительных поверхностей, замена деталей ходовой части и т. д.), а у пружинного предохранительного клапана прямого действия – и в случае замены пружины.

2.4.10. Регулировку пружинного предохранительного клапана следует производить в следующем порядке:

- установить клапаны на стенде, обеспечив отвод среды от клапана в безопасное место; сжать пружину до значения зазора между витками 0,5 мм;

- открыть полностью запорный клапан и частично вентиль; открыв вентили, обеспечить вытеснение из-под предохранительного клапана воздуха и воды и прогрев стенда;

- установить под предохранительные клапаны требуемое давление срабатывания.

Вращением регулировочной втулки предохранительного клапана против часовой стрелки ослаблять сжатие пружины до срабатывания предохранительного клапана.

Проверить давление, при котором предохранительное устройство закрывается. Оно не должно быть ниже 0,8 рраб. Если давление закрытия меньше 0,8 рраб, то следует проверить положение верхней регулировочной втулки (втулки демпфера) и центровку ходовой части; если предохранительный клапан закрывается с запаздыванием при давлении ниже 0,8 рраб, то верхнюю втулку вращением против часовой стрелки следует поднять.

Вновь поднять давление до срабатывания предохранительного клапана. Зафиксировать это давление. В случае необходимости путем зажатия или ослабления пружины скорректировать значение давления срабатывания.

При необходимости регулировки нескольких предохранительных клапанов непосредственно на месте установки после настройки предохранительного клапана записать значение затяжки пружины, обеспечивающее срабатывание предохранительного клапана при заданном давлении, а затем затянуть пружину до первоначального значения H1 и провести регулировку следующего предохранительного клапана. После окончания регулировки всех предохранительных клапанов до значений, зафиксированных после регулировки каждого предохранительного клапана, закрыть регулировочную втулку колпаком и опломбировать винты крепления колпака к бугелю.

2.4.11. Плановый контроль состояния и ремонт предохранительного клапана должны производиться не реже одного раза в четыре года по графику, составленному исходя из возможности отключения оборудования, на котором они установлены.

2.4.12. Контроль состояния предохранительного клапана включает в себя разборку, очистку и дефектацию деталей, проверку герметичности затвора, состояние уплотнений поршневого привода главного предохранительного клапана.

2.4.13. Контроль состояния и ремонт предохранительного клапана должны производиться в специализированной арматурной мастерской на специальных стендах.

2.4.14. Контроль состояния и ремонт предохранительных устройств должны производиться постоянной ремонтной бригадой, имеющей опыт ремонта арматуры, изучившей конструктивные особенности предохранительных устройств и условия их эксплуатации.

2.4.15. Среда, выходящая из предохранительных устройств, должна отводиться в безопасное место. Сбрасываемые токсичные, взрыво- и пожароопасные технологические среды должны направляться в закрытые системы для дальнейшей утилизации или в системы организованного сжигания.

В случаях, обоснованных проектной документацией, допускается сброс нетоксичных взрыво- и пожароопасных сред в атмосферу через сбросные трубопроводы, при условии что их конструкция и места размещения обеспечивают взрыво- и пожаробезопасное рассеивание сбрасываемой среды с учетом требований пожарной безопасности.

Запрещается объединять сбросы, содержащие вещества, которые способны при смешивании образовывать взрывоопасные смеси или нестабильные соединения.

2.4.16. На подводящем трубопроводе сосуда, рассчитанного на давление, которое меньше давления питающего его источника, необходима установка автоматического редуцирующего устройства с манометром и предохранительным устройством, установленными на стороне меньшего давления после редуцирующего устройства. В случае установки обводной линии (байпаса) она также должна быть оснащена редуцирующим устройством.

2.5. В конце рабочего дня необходимо:

- оборудование отключить, инструменты и приспособления убрать в отведенное для них место;

- привести рабочее место в порядок;

- переодеться; спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной защиты убрать в отведенное для них место;

- вымыть лицо и руки теплой водой с мылом;

- сообщить руководителю работ обо всех неисправностях и недостатках, замеченных во время работы.

3. Ответственность

При эксплуатации криогенных сосудов-газификаторов (азот) работник несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности.

3.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности и техники безопасности.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений техники безопасности, противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов при эксплуатации предохранительных устройств, установленных на сосуде, работник может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. Права

При эксплуатации предохранительных устройств, установленных на сосуде, работник имеет право:

4.1. Получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4.2. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей.

4.3. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом на получение соответствующего квалификационного разряда.

4.4. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников.

4.5. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.6. Пользоваться всеми трудовыми правами в соответствии с Трудовым кодексом РФ.