Производственная инструкция

при эксплуатации резервуара для хранения жидкого кислорода

1. Общие положения

1.1. При эксплуатации резервуаров для хранения жидкого кислорода следует иметь в виду, что при работе он испытывает значительные меняющиеся температурные режимы, повышение давления, вакуум, вибрацию, неравномерные осадки, коррозию и т. д.

1.2. Безопасная эксплуатация резервуаров обеспечивается при условии:

– правильного выбора исходных данных при проектировании, принятых для расчета прочностных характеристик конструкции;

– обеспечения оптимального технологического режима эксплуатации, защит металлоконструкции от коррозии и т. д.;

– выполнения монтажа с учетом строгого соблюдения указаний проекта производства работ;

– испытания резервуара на герметичность и прочность.

1.3. Резервуары эксплуатируются в различных климатических условиях с температурой окружающего воздуха до минус 60 °С в зимнее время и до плюс 50 °С в летнее время при температуре продукта в резервуаре до плюс 95 °С.

1.4. При ремонте резервуаров должны использоваться металлы, обладающие гарантированными механическими характеристиками и химическим составом, высокой сопротивляемостью хрупкому разрушению при низких температурах и возможностью рулонирования заготовок, повышенной коррозионной стойкостью.

1.5. Качество и марка стали, применяемой для ремонта резервуаров, должны соответствовать указаниям проекта и требованиям соответствующих строительных норм и правил, технических условий и удостоверяются сертификатами заводов-поставщиков либо данными лабораторных испытаний. При толщине листов от 3,5 до 10 мм предельные отклонения толщины допускаются в пределах от +0,6 мм до –0,8 мм.

1.6. Надежность резервуара – это свойство его конструкции выполнять функции приема, хранения и отбора при заданных параметрах из него жидкого кислорода.

1.7. Критериями, характеризующими эксплуатационную надежность резервуаров, являются:

– работоспособность резервуара – состояние, при котором резервуар способен выполнять свои функции без отклонений от параметров, установленных требованиями технической документации. Для поддержания работоспособности резервуара необходимо выполнять в установленные сроки текущие и капитальные ремонты, а также выполнять профилактические работы и раннюю диагностику дефектов;

– безотказность работы резервуара – свойство резервуара и его элементов сохранять работоспособность без вынужденных перерывов в работе. Вероятность безотказной работы служит количественным показателем надежности (критерий прочности, устойчивости и выносливости);

– долговечность резервуара и его элементов – свойство конструкции сохранять работоспособность до предельного состояния с необходимыми перерывами для технического обслуживания и ремонтов. Показателем долговечности может служить ресурс или срок службы;

– ремонтопригодность элементов резервуаров – заключается в приспособленности элементов к предупреждению и обнаружению неисправности, а также и их ремонта и период обслуживания до наступления отказа. Затраты труда, времени и средств на ремонтные работы определяют ремонтопригодность.

1.8. Основными факторами, обеспечивающими надежность и долговечность резервуаров, являются:

– качественное сооружение оснований и фундаментов;

– качественное заводское изготовление стальных конструкций и правильная их транспортировка;

– соблюдение геометрической формы резервуаров и их элементов;

– контроль качества строительных и монтажных работ;

– соблюдение графиков текущего и капитального ремонтов;

– строгое соблюдение требований правил техники безопасности и охраны труда.

2. Эксплуатационная и ремонтная документация на резервуары

2.1. На каждый резервуар, находящийся в эксплуатации, должны быть:

а) технический паспорт;

б) технологическая карта;

в) журнал текущего обслуживания;

г) журнал эксплуатации молниезащиты, защиты от проявления статического электричества;

д) схема нивелирования основания;

е) схема молниезащиты и защиты резервуара от проявлений статического электричества;

ж) распоряжения, акты на замену оборудования резервуаров;

з) технологические карты на замену оборудования резервуаров.

2.2. Если за давностью строительства техническая документация на резервуар отсутствует, то паспорт должен быть составлен предприятием, эксплуатирующим резервуар, и подписан главным инженером предприятия. Паспорт должен быть составлен на основании детальной технической инвентаризации всех частей и конструкций резервуара.

2.3. Резервуар после ремонтных работ принимают на основе дефектной ведомости и проектно-сметной документации с приложением актов на работы, выполненные при ремонте. В зависимости от типа ремонтных работ прилагается следующая документация:

а) дефектная ведомость (при нескольких дефектах);

б) чертежи, необходимые при ремонте;

в) проект производства работ по ремонту резервуара (ППР) или технологическая карта ремонта отдельных мест или узлов;

г) документы (сертификаты и другие документы), удостоверяющие качество металла, электродов, электродной проволоки, флюсов, клея и прочих материалов, примененных при ремонте;

д) акты приемки основания и гидроизолирующего слоя;

е) копии удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, проводивших сварку конструкции при ремонте, с указанием присвоенных им цифровых или буквенных знаков;

ж) акты испытания сварных соединений днища, стенки, кровли;

з) заключения по качеству сварных соединений стенки и окрайков днища со схемами расположения мест контроля при физических методах контроля;

и) журнал проведения ремонтных работ и журнал сварочных работ или другие документы, в которых приведены атмосферные условия в период ремонта;

к) документы о согласовании отклонений от чертежей и ППР, если при ремонте такие отклонения были допущены;

л) результаты нивелирной съемки по наружному контуру днища и самого днища, результаты измерений геометрической формы стенки, в том числе и местных отклонений.

3. Техническое обследование резервуаров

3.1. Технический надзор за эксплуатацией резервуаров должен быть возложен на подразделение либо отдельного квалифицированного работника, ответственного за своевременное проведение обследования, ремонтов, ведение журнала осмотров, качественное и своевременное устранение обнаруженных дефектов.

3.2. В объем наблюдений за состоянием конструктивных элементов резервуаров входят:

– наружный и внутренний осмотры;

– детальное обследование конструкции;

– технический надзор за ремонтом резервуара, контроль за качеством ремонтных работ;

– участие в гидравлических испытаниях резервуаров;

– ведение журналов наблюдения.

3.3. Наружный осмотр резервуаров выполняется ежедневно, при этом должно быть обращено внимание на состояние тепловой изоляции, наличие (отсутствие) течей, состояние подводящих и отводящих трубопроводов, компенсирующих устройств.

3.4. Выявленные дефекты должны быть немедленно устранены, а затем описаны в журнале технического обслуживания.

3.5. Теплоизоляция наружной поверхности резервуаров должна соответствовать требованиям ПТЭ и поддерживаться постоянно в исправности; при обнаружении трещин или разрушений необходимо произвести восстановление изоляции.

3.6. Внутренний осмотр резервуаров с определением толщины стенок производится при наличии жидкого кислорода не реже одного раза в пять лет.

3.7. Внутренний осмотр производится при опорожненном и очищенном от донных отложений резервуаре.

3.8. За осадкой основания каждого резервуара должно быть установлено систематическое наблюдение. В первые четыре года эксплуатации резервуаров (до стабилизации осадки) необходимо ежегодно проводить нивелирование в абсолютных отметках окрайки днища или верха нижнего пояса не менее чем в восьми точках, но не реже чем через 6 м. В последующие годы после стабилизации осадки следует систематически (не реже одного раза в пять лет) проводить контрольное нивелирование.

3.9. Для измерения осадки основания резервуара на территории предприятия должен быть установлен глубинный репер, закладываемый ниже глубины промерзания.

3.10. При осмотре сварных резервуаров особое внимание следует уделять сварным вертикальным швам нижних поясов корпуса, швам приварки нижнего пояса к днищу (швам упорного уголка), швам окрайков днища и прилегающим участкам основного металла. Результаты осмотров швов должны быть зарегистрированы в журнале осмотра основного оборудования и арматуры резервуаров.

3.11. При появлении трещин в швах или основном металле днища действующий резервуар должен быть немедленно освобожден, опорожнен и зачищен. При появлении трещин в швах или в основном металле стенки действующий резервуар должен быть освобожден полностью или частично в зависимости от способа его ремонта.

3.12. Выявленные дефектные участки сварных соединений должны быть исправлены согласно ремонтным картам.

4. Обследование и комплексная дефектоскопия металлических резервуаров

4.1. Обследование и дефектоскопию резервуаров выполняют специалисты специализированных организаций, подготовленные к проведению определенного комплекса работ и оснащенные необходимыми приборами и инструментами.

4.2. На основании результатов обследования составляется годовой график капитального ремонта с учетом обеспечения бесперебойной работы резервуаров.

4.3. Намеченные к капитальному ремонту резервуары должны быть своевременно включены в титульный список капитального ремонта предприятия на предстоящий год. При этом необходимо, чтобы подготовка к ремонту была проведена заблаговременно, ремонтные работы обеспечены всеми необходимыми материалами, оборудованием и рабочей силой.

4.4. Для предварительного определения характера, объема и стоимости ремонтных работ на резервуары, включенные в план капитального ремонта, должны быть составлены дефектная ведомость и необходимая проектно-сметная документация.

4.5. Текущий ремонт должен быть предусмотрен в графике не реже одного раза в шесть месяцев, средний – не реже одного раза в два года.

4.6. Перед ремонтом резервуар должен быть осмотрен комиссией, специально назначенной приказом руководителя предприятия.

4.7. Техническое обследование и дефектоскопия предусматривают выявление степени износа элементов конструкций резервуаров (стенок, кровли, днища, несущих конструкций покрытий), установление механических характеристик материалов конструкций и геометрической формы резервуара, рентгенографический и ультразвуковой контроль сварных соединений.

4.8. Первоочередному обследованию, как правило, должны подвергаться резервуары, находящиеся в аварийном состоянии или в состоянии ремонта после аварии, резервуары, изготовленные из кипящих сталей и сваренные электродами с меловой обмазкой, резервуары, находящиеся в эксплуатации 25 лет и более, а также те, в которых хранятся продукты, вызывающие усиленную коррозию металла.

4.9. Объем контроля при обследовании и дефектоскопии определяется в зависимости от технического состояния, длительности эксплуатации резервуара.

4.10. Оценка технического состояния резервуара должна проводиться по результатам полного или частичного обследования. Частичное обследование выполняется без вывода резервуаров из технологического процесса (отключения), без их опорожнения и очистки, с целью предварительной оценки их технического состояния. Полное обследование резервуаров проводится после вывода их из эксплуатации, опорожнения, дегазации и очистки.

4.11. Частичное обследование включает:

– ознакомление с технической документацией;

– внешний осмотр резервуара;

– измерение толщины поясов стенки резервуара;

– измерение геометрической формы стенок и нивелирование днища;

– проверку состояния основания и отмостки;

– составление технического заключения по результатам обследования.

4.12. Полное обследование предусматривает выполнение следующих работ:

а) ознакомление с технической документацией:

данными по изготовлению и монтажу резервуара, названием завода-изготовителя, номером проекта, датой изготовления и монтажа;

технической характеристикой резервуара (тип, высота, диаметр, вместимость и т. п.);

сведениями о металле (химический состав, механические свойства, толщина листов по сертификату);

характеристикой проведенных ремонтов (когда, по какой причине, какие дефекты и как устранялись);

данными о режиме эксплуатации резервуара и виде хранимых в нем нефтепродуктов;

б) внешний осмотр резервуара с внутренней и наружной стороны, внешний осмотр понтона и плавающей крыши;

в) измерение толщины поясов стенки, кровли, днища pезервуaра;

г) контроль сварных соединений неразрушающими методами;

д) механические испытания и металлографические исследования металла и сварных соединений;

е) химический анализ металла при необходимости.

4.13. При внешнем осмотре обязательной проверке подлежат:

– состояние основного металла стенки, кровли, днища, несущих элементов кровли с установлением наличия коррозионных повреждений, царапин, задиров, трещин, прожогов, оплавлений, вырывов, расслоений, неметаллических включений, закатов и др.;

– местные деформации, вмятины, выпучины;

– размещение патрубков на стенке резервуара по отношению к вертикальным и горизонтальным сварным соединениям.

4.14. Контроль за качеством сварных соединений и основного металла должен осуществляться как неразрушающими, так и разрушающими методами.

4.15. При неразрушающем контроле в зависимости от конфигурации и местоположения швов используются следующие методы:

– гамма- или рентгенографирование;

– ультразвуковой контроль;

– измерение геометрических размеров;

– травление различными растворами;

– магнитопорошковый или цветной (в отдельных случаях).

5. Проверка состояния основания и отмостки

5.1. При контроле состояния основания и отмостки необходимо обратить внимание на:

– неплотное опирание днища резервуара на основание;

– наличие пустот вследствие размыва атмосферными осадками основания или других причин;

– погружение нижней части резервуаров в грунт и скопление дождевой воды по контуру резервуаров;

– наличие растительности на отмостке, примыкающей непосредственно к резервуару;

– трещины и выбоины в отмостке и кольцевом лотке;

– наличие необходимого уклона отмостки, обеспечивающего отвод воды в сторону кольцевого котла.

5.2. По результатам внешнего осмотра резервуара (нивелирной съемки, проверки формы днища, стенки, кровли и т. п.) составляют ведомость дефектов с эскизом.

6. Оценка состояния основных элементов резервуара

Оценка технического состояния резервуаров должна проводиться только при наличии следующих данных:

– проверочного расчета на прочность с учетом хрупкого разрушения, выполненного по результатам измерения толщины стенок обследуемого резервуара;

– фактической толщины листов поясов стенки, которые должны быть в пределах нормативных значений. Если толщина листов стенки резервуара ниже предельно допустимой минимальной толщины, то следует провести расчет на снижение предельного эксплуатационного уровня нефтепродукта;

– результатов проведенной дефектоскопии основного металла и сварных соединений;

– результатов проверки качества основного металла и сварных соединений. Механические свойства и химический состав основного металла и сварных соединений должны соответствовать указаниям проекта, требованиям стандартов и технических условий;

– результатов контроля состояния оснований резервуаров.

7. Защита металлических резервуаров от коррозии, восстановление антикоррозионной защиты

7.1. Резервуары необходимо защищать от коррозии путем нанесения покрытий на внутреннюю и наружную поверхности. При наличии подтоварной воды с концентрацией солей не менее 0,3 процента для противокоррозионной защиты днища рекомендуется применять катодную защиту. Защиту днищ резервуаров от почвенной коррозии и коррозии блуждающими токами следует осуществлять с помощью катодных станций.

7.2. Перед проведением окрасочных работ новый резервуар необходимо подвергать гидравлическим испытаниям. При подготовке к внутренней окраске эксплуатирующийся резервуар должен быть освобожден от продукта и зачищен.

7.3. Поверхность подготавливают непосредственно перед окраской, при этом осуществляют механическую очистку от продуктов коррозии, обезжиривание, дополнительную обработку модификаторами при наличии плотно сцепленной ржавчины с поверхностью металла.

7.4. Состояние поверхности должно быть проверено комиссией и оформлено актом скрытых работ.

7.5. На подготовленную поверхность наносят покрытие, причем каждый последующий слой покрытия допускается наносить только после технологической выдержки предыдущего слоя.

7.6. Перед началом работ необходимо:

– подготовить и проверить все оборудование для очистки поверхности и нанесения модификаторов ржавчины и эмали;

– установить леса на определенную высоту;

– смонтировать вентиляцию при защите внутренней поверхности резервуара и при необходимости вырезать монтажное окно в нижнем поясе для внесения в резервуар оборудования и лесов;

– использовать освещение во взрывозащищенном исполнении при проведении работ в ночное время;

– оборудовать открытую площадку с навесом для проведения подготовительной работы и приготовления лакокрасочных составов вблизи окрашиваемого резервуара.

7.7. Ремонт антикоррозионной защиты металлических резервуаров выполняется после очистки от остатков нанесенного ранее защитного покрытия, окалины и продуктов коррозии, а также обезжиривания.

7.8. После пескоструйной обработки поверхность должна быть очищена от пыли с помощью пылесоса, а затем обезжирена путем протирки чистыми кистями или ветошью, смоченными растворителями.

7.9. На подготовленную зачищенную поверхность краскораспылителем или кистью наносят грунтовочный слой с последующей сушкой его в течение 20–24 часов при температуре не ниже 18–20 °С.

7.10. На загрунтованную и высушенную поверхность наносят требуемое проектом количество покровных слоев с промежуточной сушкой каждого слоя в течение 20–24 часов при температуре 18–20 °С.

7.11. При большей глубине коррозионных язв бак перед проведением противокоррозионных работ должен быть отремонтирован.

8. Ремонт резервуаров

8.1. При эксплуатации резервуаров встречаются следующие дефекты, требующие устранения:

а) трещины в окрайках (окраинной части) днища по сварным соединениям и основному металлу (иногда трещины с окраек переходят на основной металл первого пояса стенки);

б) трещины в нижнем уторном уголке по сварным соединениям и основному металлу (в ряде случаев трещины с уголка переходят на основной металл первoгo пояса стенки);

в) трещины в сварных соединениях полотнища днища с выходом или без выхода на основной металл;

г) выпучины, вмятины и складки на днище;

д) трещины в поясах стенки по сварным соединениям и основному металлу (в основном в нижних поясах). Наиболее часто трещины в стенке резервуара возникают в вертикальных стыках вдоль сварных соединений с выходом или без выхода на основной металл, в крестообразных стыковых соединениях, вблизи горизонтальных и вертикальных сварных соединений и поперек стыков по основному металлу. Трещины образуются также в основном металле вблизи люков-лазов, патрубков и штуцеров присоединения, трубопроводов и резервуарного оборудования и т. д.;

е) непровары, подрезы основного металла, шлаковые выключения и другие дефекты сварных соединений;

ж) негерметичность (отпотины) в сварных, клепаных соединениях и основном металле днища, стенки, кровли и понтона;

з) изменения геометрической формы верхних поясов стенки резервуара (местные выпучины, вмятины, горизонтальные гофры) и кровли резервуара повышенного давления;

и) коррозионные повреждения днища, стенки и кровли резервуара;

к) значительные деформации и разрушения отдельных несущих конструктивных элементов покрытия резервуара;

л) отрыв центральной стойки от днища резервуара;

м) отрыв от стенки резервуара опорных столиков кронштейнов;

н) деформация днища по периметру резервуара;

о) значительные равномерные и неравномерные осадки (просадки) основания;

п) потеря устойчивости обвязочного уголка в сопряжении стенок с днищем у горизонтальных резервуаров, а также потеря устойчивости элементов внутренних колец жесткости и опорных диафрагм.

8.2. Наложение шва поверх прихваток допускается только после зачистки их от шлака и кромок основного металла от брызг. При этом неудовлетворительно выполненные прихватки должны быть удалены и при необходимости выполнены вновь.

8.3. Если в процессе сварки в сварном соединении или листе образуется новая трещина, лист следует удалить и заменить новым.

8.4. Дефекты в сварных соединениях должны быть устранены следующими способами:

– перерывы швов и кратеров заварены;

– сварные соединения с трещинами, а также непроварами и другими недопустимыми дефектами удалены на длину дефектного места плюс по 15 мм с каждой стороны и заварены вновь;

– подрезы основного металла, превышающие допустимые, зачищены и заварены путем наплавки тонких валиков электродом диаметром 3 мм с последующей зачисткой, обеспечивающей плавный переход от наплавленного металла к основному.

8.5. Перекрывать наплавкой валика дефектные участки швов без предварительного удаления ранее выполненного дефектного шва, а также исправлять негерметичностъ в сварных швах путем зачеканки запрещается.

8.6. При заварке мест удаленных дефектных участков швов должно быть обеспечено перекрытие прилегающих концов основного шва.

8.7. Исправленные сварные швы должны пройти повторный контроль.

8.8. Отдельные мелкие трещины, отверстия и отпотины на стенке и кровле допускается ликвидировать эпоксидным составом без применения армирующего материала. При этом дефектное место и поверхность вокруг него должны быть покрыты ровным слоем клея. Толщина клеевого состава должна быть около 0,15 мм.

8.9. Крупные дефектные места ремонтируют эпоксидными составами с укладкой не менее двух слоев армирующей ткани – стеклоткани, бязи и др. Зачищенное место покрывают слоем клея, укладывают армирующий слой и покрывают его слоем клея, затем укладывают следующий армирующий слой, который также покрывают слоем клея. Каждый армирующий слой должен перекрывать края дефектного листа и ранее уложенного армирующего слоя на 20–30 мм. На верхний армирующий слой наносят слой эпоксидного клеевого состава с последующим лакокрасочным покрытием.

8.10. Если при просвечивании будут обнаружены недопустимые дефекты, то необходимо выявить границы дефектного участка путем дополнительного контроля вблизи мест с выявленными дефектами. Если при дополнительном контроле будут также обнаружены недопустимые дефекты, то контролю подвергаются все сварные соединения.

8.11. Резервуар принимается в эксплуатацию после ремонта (при выполнении ремонта подрядной организацией) комиссией, назначаемой вышестоящей организацией, с участием представителей организации, эксплуатирующей резервуар и осуществляющей его ремонт.

8.12. Резервуар после ремонтных работ принимают на основе дефектной ведомости и проектно-сметной документации с приложением актов на работы, выполненные при ремонте.

9. Требования охраны труда и пожарной безопасности

9.1. Рабочие, обслуживающие резервуары, должны иметь соответствующее профессионально-техническое образование или пройти профессионально-техническую подготовку на производстве.

9.2. Каждый работник, обслуживающий резервуары, должен пройти инструктаж по пожарной безопасности и производственной санитарии.

9.3. Все работники, обслуживающие резервуары с жидким кислородом, должны быть ознакомлены с опасностями, которые могут возникнуть при работе с этим нефтепродуктом.

9.4. Запрещается привлекать к работе по очистке резервуаров случайных работников и лиц моложе 18 лет.

9.5. Перед допуском персонала к работе необходимо проверить резервуары на содержание в воздухе рабочей зоны наиболее вероятных вредных веществ.

9.6. Персонал, постоянно занимающийся очисткой резервуаров, должен не реже одного раза в год проходить медицинский осмотр.

9.7. Работу внутри неочищенного и непроветренного резервуара персонал должен выполнять в шланговых противогазах и в специальных одежде и обуви.

Поверх спецодежды должен быть надет спасательный пояс с крестообразными лямками и прикрепленной к ним прочной сигнально-спасательной веревкой, конец которой должен быть выведен наружу через нижний люк.

9.8. Маски и шланги противогазов перед началом работ внутри резервуара должны быть тщательно проверены руководителем работ.

9.9. К работе внутри резервуаров, а также к их периодическим осмотрам должны допускаться проинструктированные рабочие в составе не менее двух человек, из которых один (наблюдающий) должен находиться вне резервуара и следить за состоянием работающего. Если вблизи резервуара нет других работающих, необходимо назначать не менее двух наблюдающих.

9.10. Работа внутри резервуара при уровне жидкой среды выше 200 мм (над уровнем пола) и температуре среды выше 45 °С запрещается.

9.11. Время пребывания в резервуаре, а также продолжительность отдыха с выходом из него определяет руководитель работ в зависимости от условий и характера работ.

9.12. По окончании ремонтных работ перед закрытием люков резервуара ответственный за проведение ремонтных работ должен лично убедиться, что в резервуаре не остались люди, а также инструменты и материалы.

9.13. Перед проведением испытаний весь персонал, принимающий участие в них, должен пройти инструктаж.

На все время испытаний устанавливается граница опасной зоны с радиусом, равным не менее двух диаметров резервуара, внутри которой не допускается нахождение людей, не связанных с испытаниями.

9.14. Все виды ремонтно-строительных работ внутри резервуаров, а также работы по их окраске должны проводиться по нарядам-допускам.

9.15. Все резервуарные парки и отдельно стоящие резервуары должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

При этом резервуары вместимостью 5 тыс. м и более должны быть оборудованы автоматическими стационарными системами (установками) пенного пожаротушения.

Резервуары вместимостью 1 тыс. м и более независимо от места расположения должны быть оборудованы пеногенераторами и сухими стояками (сухотрубами) для подачи пены в верхний пояс резервуара.

9.16. При появлении трещин в швах, в основном металле стенок и днище действующий резервуар должен быть немедленно освобожден и подготовлен к ремонту. Не допускается заварка трещин и чеканка на резервуарах, заполненных жидким кислородом.

9.17. На время выполнения ремонтных работ с применением открытого огня на производственной территории должен быть установлен пожарный пост из работников пожарной охраны и увеличено число средств пожаротушений.

9.18. Безопасный способ выполнения огневых работ в резервуарах для хранения жидкого кислорода может быть применен после их дегазации с помощью специальной вентиляционной установки.

10. Обязанности в аварийных ситуациях

10.1. В случае возникновения пожара необходимо:

– прекратить все технологические операции;

– сообщить о пожаре;

– отключить электроэнергию;

– принять меры к удалению людей из опасной зоны;

– умело и быстро выполнить обязанности, изложенные в плане ликвидации аварий.

10.2. При возникновении аварийных ситуаций или во время аварии необходимо:

– немедленно прекратить работу;

– отключить оборудование;

– оповестить об опасности окружающих людей;

– сообщить о случившемся непосредственному руководителю;

– действовать в соответствии с полученными указаниями непосредственного руководителя (действовать по плану ликвидации аварии).

10.3. При несчастных случаях:

– устранить воздействие повреждающего фактора, угрожающего здоровью и жизни пострадавшего (освободить от действия электрического тока, следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью: не касаться металлических частей и оголенных частей тела пострадавшего, погасить верхнюю одежду, извлечь из-под груза, остановить оборудование, закрыть вентиль, при необходимости вынести из опасной зоны и т. д.);

– вызвать бригаду скорой помощи по телефону 03 или 112 и выполнить мероприятия по спасению пострадавшего по возможности непосредственно на месте происшествия в порядке срочности.

10.4. При обнаружении неисправности средств индивидуальной защиты слесарь-ремонтник должен немедленно покинуть опасную зону, сообщить об этом непосредственному руководителю и заменить средства индивидуальной защиты.

10.5. Респираторы (противогазы) подлежат замене при их загрязнении и затруднении дыхания работающего, а также по истечении сроков годности фильтрующих или поглощающих патронов.

10.6. При любых сбоях в работе оборудования прекратить работу, сообщить руководителю работ (непосредственному руководителю) и не приступать к работе до устранения неисправностей.

10.7. При обнаружении малейших признаков отравления или раздражения кожи, слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей необходимо прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю и обратиться в лечебное учреждение.

11. Ответственность

Работники, эксплуатирующие резервуары для хранения жидкого кислорода, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за допущенные ими нарушения производственной инструкции независимо от того, привело это к аварии или несчастному случаю или нет.