Производственная инструкция при эксплуатации водогрейного котла

1. Общие требования

1.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по режиму работы и безопасному обслуживанию водогрейного котла.

1.2. При обслуживании водогрейного котла необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.3. На работников возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- вращающиеся части оборудования;

- опасные уровни напряжения в электрических цепях, замыкания которых может пройти через тело человека;

- недостаток освещенности;

- повышение давления воздуха внутри водогрейного котла, что может привести к разрыву водогрейного котла.

1.4. К работе по обслуживанию водогрейного котла допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обучение и проверку знаний требований охраны труда и промышленной безопасности и получившие допуск к самостоятельной работе.

1.5. Периодическая проверка знаний персонала, обслуживающего водогрейные котлы, должна проводиться не реже одного раза в 12 месяцев.

1.6. Внеочередная проверка знаний должна проводится:

- при переходе на другое предприятие;

- по требованию инспектора Ростехнадзора;

- в случае внесения изменения в инструкцию по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов;

- при перерыве работы по специальности, связанной с обслуживанием сосудов, более 12 месяцев.

1.7. Техническое обслуживание водогрейного котла производить в соответствии с графиком ППР, разработанного ответственным по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией сосудов, работающих под давлением.

1.8. Настоящая инструкция содержит основные требования при обслуживании водогрейного котла.

1.9. Рабочим, обслуживающим водогрейного котла, запрещается отвлекаться от выполнения обязанностей, возложенных на них производственной инструкцией.

1.10. Запрещается оставлять водогрейные котлы, без постоянного наблюдения со стороны обслуживающего персонала как во время работы оборудования, так и после его остановки.

1.11. Допускается эксплуатация оборудования без постоянного наблюдения за их работой со стороны обслуживающего персонала при наличии автоматики, сигнализации и защит, обеспечивающих ведение нормального режима работы, ликвидацию аварийных ситуаций, а также остановку оборудования при таком нарушении режима работы, которое может вызвать его повреждение.

1.12. Водогрейные котлы, должны содержаться в исправном состоянии и надлежащей чистоте.

1.13. Запрещается загромождать водогрейные котлы, какими-либо материалами или предметами. Проходы в помещении, в котором находится водогрейные котлы, и выходы из него должны быть всегда свободными. Двери для выхода должны легко открываться наружу.

1.14. Рабочие, обслуживающие водогрейные котлы, должны знать устройство и работу обслуживаемого ими оборудования и всего вспомогательного оборудования.

1.15. При обслуживании водогрейные котлы работник обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

1.16. При обслуживании водогрейные котлы необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.17. При обслуживании водогрейные котлы работник извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

1.18. При проведении работ должны выполняться требования пожарной безопасности.

1.19. Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 28.10.2020 N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов".

1.20. Работы с вредными и взрывопожароопасными веществами должны проводиться при включенных вентиляционных системах с применением средств индивидуальной защиты.

1.21. Присутствие посторонних лиц в рабочем пространстве оборудования во время его работы не допускается.

1.22. Работа по обслуживанию водогрейные котлы, должна проводиться в соответствии с технической документацией организации - разработчика технологического процесса.

1.23. При обслуживании водогрейные котлы работник должен проходить обучение по охране труда в виде: вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте и специального обучения в объеме программы подготовки по профессии, включающей вопросы охраны труда и требования должностных обязанностей по профессии. Перед допуском к самостоятельной работе работник должен пройти стажировку под руководством опытного работника.

1.24. Допуск к самостоятельной работе оформляется также распоряжением по подразделению после прохождения стажировки и проверки знаний по охране труда в квалификационной комиссии организации.

1.25 Периодическая проверка знаний персонала, обслуживающего сосуды, проводится в комиссии организации не реже одного раза в 12 месяцев.

1.26. Внеочередная проверка знаний проводится:

- при переходе в другую организацию;

- в случае внесения изменения в инструкцию по режиму работы и безопасному обслуживанию сосуда;

- по требованию государственного инспектора территориального органа Ростехнадзора.

При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев персонал, обслуживающий сосуды, после проверки знаний должен перед допуском к самостоятельной работе пройти стажировку для восстановления практических навыков.

1.27. Каждый сосуд поставляется заводом-изготовителем с паспортом установленной формы и инструкцией по монтажу и безопасной эксплуатации.

1.28. На каждом водогрейном котле должна быть прикреплена табличка, на которой клеймением нанесены следующие паспортные данные:

- наименование изготовителя;

- обозначение сосуда;

- заводской порядковый номер водогрейного котла;

- год изготовления;

- рабочее, расчетное и пробное давление, МПа;

- допустимые пределы температуры стенки водогрейного котла, °С;

- масса водогрейного котла, кг.

1.29. Все водогрейные котлы после их изготовления подвергаются гидравлическому испытанию.

1.30. После выдачи разрешения на эксплуатацию водогрейного котла на видном месте или на специальной табличке краской наносятся следующие данные:

- регистрационный номер

- разрешенное давление, МПа

- дата следующих наружного и внутреннего осмотров и гидравлического испытания.

1.31. При обслуживании водогрейного котлыа необходимо:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

- выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

- применять безопасные приемы выполнения работ;

- знать организационно-распорядительные, нормативные, методические документы по вопросам эксплуатации, наладки оборудования химической промышленности, аппаратуры, приборов и устройств;

- знать схемы, технические характеристики, конструктивные особенности, режимы эксплуатации оборудования, аппаратуры;

- методы проведения наладки оборудования;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

1.32. Ответственные лица за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением, а также ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, назначаются приказом руководителя организации из числа специалистов.

1.33. По каждому водогрейному котлу, находящемуся в эксплуатации, заводом-изготовителем или специализированной организацией должен быть установлен и указан в паспорте расчетный срок службы с учетом условий эксплуатации.

По истечении срока службы сосуд должен быть обследован специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию, для определения возможности его дальнейшей эксплуатации.

Заключения по результатам обследования, выдаваемые сторонними организациями, прилагаются к паспортам водогрейных котлов.

Водогрейные котлы с истекшим сроком службы к работе не допускаются. Водогрейные котлы, не получившие положительной оценки при обследовании, немедленно выводятся из эксплуатации.

2. Ремонт сосудов

2.1. Для поддержания водогрейных котлов в исправном состоянии в соответствии с графиком проводится его ремонт.

2.2. Работы по ремонту водогрейных котлов с применением сварки или вальцовки должны проводиться организациями, имеющими лицензию органа Ростехнадзора.

2.3. Результаты ремонта заносятся в паспорт водогрейного котла лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию сосудов.

2.4. Ремонт сосудов и их элементов, находящихся под давлением, не допускаются.

2.5. До начала производства работ внутри водогрейного котла, соединенного с другими работающими сосудами общим трубопроводом, сосуд должен быть отделен от них заглушками или отсоединен. Отсоединенные трубопроводы должны быть заглушены.

2.6. Применяемые для отключения водогрейного котла заглушки, устанавливаемые между фланцами, должны быть соответствующей прочности и иметь выступающую часть (хвостовик), по которой определяется наличие заглушки.

2.7. При установке прокладок между фланцами они должны быть без хвостовиков.

3. Включение водогрейного котла в работу

3.1. Перед включением водогрейного котла в работу, лицо, производящее включение, обязано проверить:

- исправность самого водогрейного котла (визуальным осмотром проверить отсутствие на корпусе трещин, выпуклостей, разрывов прокладок, надежность болтовых и резьбовых соединений);

- исправность манометра (цельность стекла, наличие пломбы или клейма, отметки о проведении проверки, наличие красной черты, указывающей рабочее давление в сосуде, наличие между манометром и сосудом трехходового крана или заменяющего его устройства);

- исправность предохранительного клапана;

- исправность запорной и запорно-регулирующей арматуры (наличие маркировки, наличие надписей с указанием направления вращения маховика при открывании и закрывании арматуры);

- наличие на сосуде надписей (регистрационный номер, разрешенное давление, число, месяц и год следующего наружного и внутреннего осмотра (ВО) и гидравлического испытания (ГИ)).

- наличие конденсата в сосуде (при наличии конденсата в сосуде слить его из водогрейного котла).

3.2. Включение водогрейного котла в работу разрешается при полной его исправности.

3.3. Режим пуска, остановки и испытания на герметичность сосудов в зимнее и летнее время производить согласно паспорту водогрейного котла.

3.4. Включение водогрейного котла, в работу технологической линии производится путем последовательного открытия воздушного вентиля отводящего трубопровода, а затем воздушного вентиля подающего трубопровода (вентили должны быть открыты полностью).

3.5. Установка запорных устройств на отводящих трубопроводах и их дренажах не допускается.

3.6. После включения водогрейного котла в работу сделать соответствующую запись в сменном журнале.

4. Эксплуатация оборудования, работающего под давлением

4.1. Во время дежурства рабочие, обслуживающие оборудование под давлением, обязаны следить за безаварийной и безопасной работой сосудов.

4.2. Проверка исправности действия предохранительного клапана в рабочем состоянии путем принудительного открывания его во время работы должна производиться не реже одного раза в сутки с записью в сменном журнале.

4.3. Проверка исправности действия манометра с помощью трехходового крана должна производиться не реже одного раза в сутки с записью в сменном журнале.

4.4. Проверка манометров с их опломбированием или клеймением должна производиться не реже одного раза в 12 месяцев.

4.5. При эксплуатации котлов с рабочим давлением не более 2,5 МПа необходимо применять манометры с классом точности не ниже 2,5.

При эксплуатации котлов с рабочим давлением более 2,5 МПа до 14 МПа включительно необходимо применять манометры с классом точности не ниже 1,5.

При эксплуатации котлов с рабочим давлением более 14 МПа необходимо применять манометры с классом точности не ниже 1.

4.6. Вскрытие водогрейного котла, для очистки от грязи и отложений должно проводиться согласно графику ППР, разработанному ответственным по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией сосудов, работающих под давлением. Работы внутри водогрейного котла должны выполнятся по наряду-допуску.

4.7. Во всех случаях, включения водогрейного котла в работу и остановки водогрейного котла должна делаться соответствующая запись в сменном журнале.

4.8. Работа сосудов запрещается:

- при неисправном манометре;

- при давлении более допустимого;

- при неисправном предохранительном клапане.

4.9. Запрещается производить ремонтные работы на сосуде во время его работы.

4.10. Работник обязан:

- не допускать повышения давления в сосудах и трубопроводах выше разрешенного давления по паспорту и технологическим инструкциям, для чего он должен следить, чтобы стрелка манометра не переходила за красную черту;

- при повышении давления больше разрешенного немедленно закрыть вентили на всех подводящих трубопроводах и открыть вентили выхлопа или воздушки;

- не оставлять без надзора сосуды, находящиеся под давлением, особенно если открыт и подается в сосуд источник давления, при необходимости оставить рабочее место работник должен уведомить об этом непосредственного руководителя.

4.11. Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением, должен:

- осматривать оборудование под давлением и проверять соблюдение установленных режимов при его эксплуатации;

- осуществлять контроль за подготовкой и своевременным предъявлением оборудования под давлением для освидетельствования и вести учет оборудования под давлением и учет его освидетельствований в бумажном или электронном виде;

- осуществлять контроль за соблюдением требований Правил в области промышленной безопасности при эксплуатации оборудования под давлением, при выявлении нарушений требований промышленной безопасности выдавать обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений и контролировать их выполнение, а также выполнение предписаний, выданных представителем Ростехнадзора и иных уполномоченных органов;

- контролировать своевременность и полноту проведения ремонта (реконструкции), а также соблюдение требований Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, при проведении ремонтных работ;

- проверять соблюдение установленного порядка допуска рабочих, а также выдачу им производственных инструкций;

- проверять правильность ведения технической документации при эксплуатации и ремонте оборудования под давлением;

- участвовать в обследованиях и освидетельствованиях оборудования под давлением;

- требовать отстранения от работ и проведения внеочередной проверки знаний для работников, нарушающих требования промышленной безопасности;

- контролировать проведение противоаварийных тренировок;

- выполнять прочие требования документов, определяющих его должностные обязанности.

4.12. Специалист, ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, должен:

- обеспечивать содержание оборудования под давлением в исправном (работоспособном) состоянии, выполнение обслуживающим персоналом производственных инструкций, проведение своевременных ремонтов и подготовку оборудования к техническому освидетельствованию и диагностированию, а также контроль за безопасностью, полнотой и качеством их проведения;

- осматривать оборудование под давлением с определенной должностной инструкцией периодичностью и обеспечивать соблюдение безопасных режимов его эксплуатации;

- проверять записи в сменном журнале с росписью в нем;

- хранить паспорта оборудования под давлением и руководства (инструкции) организаций-изготовителей по монтажу и эксплуатации, если иной порядок хранения документации не установлен распорядительными документами эксплуатирующей организации;

- участвовать в обследованиях и технических освидетельствованиях оборудования под давлением;

- проводить противоаварийные тренировки с обслуживающим персоналом;

- своевременно выполнять предписания по устранению выявленных нарушений;

- вести учет наработки циклов нагружения оборудования под давлением, эксплуатируемого в циклическом режиме.

4.13. Техническое освидетельствование металлоконструкций каркаса котла следует проводить в соответствии с руководством по эксплуатации котла. При отсутствии указаний в руководстве по эксплуатации техническое освидетельствование металлоконструкций проводится в следующие сроки:

- первичное - до пуска котла в работу после монтажа;

- периодическое - не реже одного раза в 8 лет одновременно с освидетельствованием элементов, работающих под давлением; по истечении срока службы котла при его техническом диагностировании в рамках экспертизы промышленной безопасности по истечении срока службы.

4.14. Внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла должно проводиться:

- в случаях взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах;

- в результате воздействия высоких температур на металлоконструкции вследствие неисправности обмуровки или при пожаре;

- после чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла.

4.15. В местах прохода людей над трубопроводами, расположенными на поверхности земли, пола или площадки, пользоваться переходными мостиками.

5. Остановка водогрейного котла

5.1. Остановка водогрейного котла во всех случаях, за исключением аварийной остановки, должна производиться по письменному распоряжению руководителя.

5.2. Остановка водогрейного котла производится в следующем порядке:

5.2.1. Последовательно, закрыть воздушный вентиль подающего трубопровода, а затем воздушный вентиль отводящего трубопровода (вентили должны быть закрыты полностью).

5.2.2. Произвести продувку водогрейного котла через дренажную линию, сброс давления должен вестись медленно.

5.2.3. Сосуд считается выключенным из эксплуатации после окончания продувки, когда стрелка манометра упадет до нуля.

5.2.4. После остановки водогрейного котла сделать соответствующую запись в сменном журнале.

6. Аварийная остановка водогрейного котла

6.1. Котел должен быть немедленно остановлен и отключен действием защит или персоналом в случаях:

- обнаружения неисправности предохранительного клапана;

- если давление в барабане котла поднялось выше разрешенного на 10% и продолжает расти;

- снижения уровня воды ниже низшего допустимого уровня;

- повышения уровня воды выше высшего допустимого уровня;

- прекращения действия всех питательных насосов;

- прекращения действия всех указателей уровня воды прямого действия;

- если в основных элементах котла (барабане, коллекторе, камере, пароводоперепускных и водоспускных трубах, паровых и питательных трубопроводах, жаровой трубе, огневой коробке, кожухе топки, трубной решетке, внешнем сепараторе, арматуре) будут обнаружены трещины, выпучины, пропуски в их сварных швах, обрыв анкерного болта или связи;

- недопустимого повышения или понижения давления в тракте прямоточного котла до встроенных задвижек;

- погасания факелов в топке при камерном сжигании топлива;

- снижения расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого значения;

- снижения давления воды в тракте водогрейного котла ниже допустимого;

- повышения температуры воды на выходе из водогрейного котла до значения на 20 °C ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению воды в выходном коллекторе котла;

- неисправности автоматики безопасности или аварийной сигнализации, включая исчезновение напряжения на этих устройствах;

- возникновения в котельной пожара, угрожающего обслуживающему персоналу или котлу.

6.2. Аварийную остановку водогрейного котла произвести в следующем порядке:

- последовательно закрыть воздушный вентиль подающего трубопровода, а затем воздушный вентиль отводящего трубопровода (вентили должны быть закрыты полностью).

- произвести продувку водогрейного котла через дренажную линию, при открытом предохранительном клапане. Сброс давления должен проводится быстро (в максимально допустимом темпе).

- поставить в известность об аварийной остановке водогрейного котла, ответственного по надзору за техническим состоянием и эксплуатацию сосудов, работающих под давлением и ответственного за исправное состояние и безопасное действие сосудов, работающих под давлением.

6.3. После остановки водогрейного котла сделать соответствующую запись в сменном журнале.

7. Порядок действий в случаях аварии или инцидента

7.1. Сосуд должен быть немедленно остановлен и освобожден от давления в следующих случаях:

- если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на меры, принятые персоналом;

- при выявлении неисправности предохранительного устройства от повышения давления;

- при обнаружении в сосуде и его элементах, работающих под давлением, неплотностей, выпучин, разрыва прокладок;

- при неисправности манометра и невозможности определить давление по другим приборам;

- при снижении уровня жидкости ниже минимально допустимого или снижении расхода теплоносителя ниже минимально допустимого значения в сосудах с огневым обогревом;

- при выходе из строя всех указателей уровня жидкости;

- при неисправности предохранительных блокировочных устройств;

- при возникновении пожара, непосредственно угрожающего сосуду, находящемуся под давлением.

7.2. Трубопровод должен быть немедленно остановлен и отключен действием защит или персоналом в случаях:

- при выявлении неисправности предохранительного устройства от повышения давления;

- если давление в трубопроводе поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на меры, принятые персоналом;

- если в основных элементах трубопровода будут обнаружены трещины, выпучины, пропуски в их сварных швах, обрыв анкерного болта или связи;

- при неисправности манометра и невозможности определить давление по другим приборам;

- при неисправности предохранительных блокировочных устройств;

- при защемлении и повышенной вибрации трубопровода;

- при неисправности дренажных устройств для непрерывного удаления жидкости;

- при возникновении пожара, непосредственно угрожающего трубопроводу.

7.3. Причины аварийной остановки оборудования под давлением должны фиксироваться в сменных журналах.

7.4. Если давление в сосуде или группе сосудов поднялось выше рабочего давления 40 кгс/см(4 МПа), что может быть при отказе в работе автоматики компрессорной установки, электромонтер обязан:

- немедленно отключить работающие компрессоры;

- через дренажный вентиль сбросить давление до рабочего давления;

- сообщить диспетчеру о случившемся отказе автоматики;

7.5. При отсутствии дефектов оставить в работе сосуды и компрессоры под усиленным контролем.

7.6. При возникновении пожара непосредственно угрожающего сосуду или группе сосудов, дежурный обязан:

- принять меры по ликвидации пожара;

- при невозможности погасить пожар немедленно вывести ту часть группы сосудов из работы, которой угрожает пожар;

- после вывода группы сосудов из работы открыть дренажные вентили;

- постоянно вести наблюдение за другими работающими сосудами в группах;

- сообщить лицам ответственным за исправное состояние и осуществление производственного контроля о происшедшем.

7.7. Ввод в работу сосудов, выведенных из работы, разрешается после осмотра их лицом, ответственным за исправное состояние.

7.8. Порядок действий в случае инцидента при эксплуатации оборудования под давлением определяет эксплуатирующая организация и устанавливает в производственных инструкциях.